## 종합 요약 대시보드
소성로 히터 센서 이상 분석 리포트 ¦ 포스코 퓨처엠 설비 예지보전
분석 일시: 2026-03-06 08:35:46 ¦ 분석 대상: 490개 센서
⚠ 위험 센서 |  |  |  | ⚡ 주의 센서 |  |  |  | ✓ 정상 센서
102개 |  |  |  | 274개 |  |  |  | 114개
즉시 현장 점검 필요 ¦ 설비 중단 검토 |  |  |  | 점검 주기 단축 필요 ¦ 추이 집중 모니터링 |  |  |  | 현 상태 유지 ¦ 정기 점검 일정 준수
【 판정 기준 】 위험: IF심각도>0.15 OR Z-score>5σ OR 연속이상>20건 OR 이상비율>5% ¦ 주의: IF심각도>0.08 OR Z-score>3σ OR 연속이상>10건 OR 이상비율>2% ¦ 정상: 기준 미달
▶ TOP 20 위험 센서 (즉시 조치 대상)
순위 | 위험등급 | iba Tag | 센서 명칭 | 이상건수 | 이상비율(%) | 최대 Z-score | 이동평균 최대이탈 | 연속이상 최대(건) | 패턴 방향 | 시계열 추세 | 권고 조치
1 | 위험 | [122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 14 | 0.97 | 8.52 | 0.68 | 14 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 최대 Z-score 8.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
2 | 위험 | [132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 6 | 0.42 | 15.45 | 0.1 | 1 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 15.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
3 | 위험 | [122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 14 | 0.97 | 2.32 | 0.29 | 14 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고.
4 | 위험 | [122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 11 | 0.76 | 11.49 | 0.97 | 4 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 11.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
5 | 위험 | [132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 7 | 0.49 | 14.3 | 0.1 | 1 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 14.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
6 | 위험 | [122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 14 | 0.97 | 2.72 | 0.19 | 14 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고.
7 | 위험 | [122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 10 | 0.69 | 12.04 | 1.03 | 2 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 12.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
8 | 위험 | [132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 14 | 0.97 | 1.02 | 50242.53 | 1 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요.
9 | 위험 | [122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 4 | 0.28 | 18.94 | 0.1 | 1 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 18.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
10 | 위험 | [122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 10 | 0.69 | 2.74 | 1.4 | 1 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요.
11 | 위험 | [122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 10 | 0.69 | 12.06 | 1.03 | 4 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 12.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
12 | 위험 | [122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 15 | 1.04 | 9.87 | 0.97 | 8 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 9.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
13 | 위험 | [122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 12 | 0.83 | 4.14 | 2.67 | 3 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검.
14 | 위험 | [122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 6 | 0.42 | 0.71 | 26213.03 | 1 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요.
15 | 위험 | [122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 3 | 0.21 | 21.88 | 0.97 | 3 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
16 | 위험 | [122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 3 | 0.21 | 21.88 | 0.97 | 3 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
17 | 위험 | [132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 11 | 0.76 | 2.77 | 4.25 | 3 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요.
18 | 위험 | [122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 3 | 0.21 | 21.88 | 0.1 | 1 | 하강(▼) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
19 | 위험 | [132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 13 | 0.9 | 9.44 | 0.97 | 5 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 9.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.
20 | 위험 | [122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 2 | 0.14 | 26.8 | 0.1 | 1 | 상승(▲) | 안정(─) | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인.

## 센서별 상세분석
센서별 상세 이상 분석표 ─ 모든 이상 징후 센서 전체 목록
iba Tag | 명칭 | 위험등급 | 이상징후 건수 | 이상 비율(%) | 패턴 방향 | 시계열 추세 | 정상 평균 | 이상구간 평균 | 정상 대비 변화율(%) | 최대 Z-score | 이동평균 최대이탈 | 이동평균 평균이탈 | 연속이상 최대구간(건) | 전반부 이상건수 | 후반부 이상건수 | 이상치 최대값 | 이상치 최소값 | IF 심각도 점수 | 권고 조치 | AI 위험도 판단
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 96.96 | 96.2 | 0.78 | 8.52 | 0.68 | 0.53 | 14 | 0 | 14 | 96.2 | 96.2 | 0.3337 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 최대 Z-score 8.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 6 | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.5 | 2.6 | 3.98 | 15.45 | 0.1 | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.3095 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 15.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 97.17 | 97.4 | 0.23 | 2.32 | 0.29 | 0.23 | 14 | 0 | 14 | 97.4 | 97.4 | 0.3042 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 797 | 797.45 | 0.06 | 11.49 | 0.97 | 0.93 | 4 | 7 | 4 | 798 | 796 | 0.2966 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 11.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 2 | 1.9 | 4.98 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.2938 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 14.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 97.46 | 97.2 | 0.26 | 2.72 | 0.19 | 0.15 | 14 | 0 | 14 | 97.2 | 97.2 | 0.2867 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 797 | 797.4 | 0.05 | 12.04 | 1.03 | 0.97 | 2 | 7 | 3 | 798 | 796 | 0.2819 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 12.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 33404.65 | 32767.5 | 1.91 | 1.02 | 50242.53 | 34638.96 | 1 | 6 | 8 | 65534 | 1 | 0.2604 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. | 분석 대기
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 4 | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.6 | 2.5 | 3.84 | 18.94 | 0.1 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2595 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 18.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 65421.69 | 65423 | 0 | 2.74 | 1.4 | 1.28 | 1 | 2 | 8 | 65423 | 65423 | 0.2591 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. | 분석 대기
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 797 | 797.6 | 0.07 | 12.06 | 1.03 | 0.96 | 4 | 7 | 3 | 798 | 796 | 0.2531 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 12.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 797.01 | 797.6 | 0.07 | 9.87 | 0.97 | 0.88 | 8 | 11 | 4 | 798 | 796 | 0.2249 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 9.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 470.02 | 470.75 | 0.15 | 4.14 | 2.67 | 2.04 | 3 | 2 | 10 | 473 | 468 | 0.2106 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 6 | 0.42 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 21936.02 | 1 | 100 | 0.71 | 26213.03 | 20387.7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.1992 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 위험 | 3 | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 21.88 | 0.97 | 0.93 | 3 | 3 | 0 | 796 | 796 | 0.1876 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 위험 | 3 | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 21.88 | 0.97 | 0.93 | 3 | 3 | 0 | 796 | 796 | 0.1876 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.82 | 5.25 | 539.64 | 2.77 | 4.25 | 3.52 | 3 | 4 | 7 | 5.7 | 5.2 | 0.1853 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 위험 | 3 | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.1 | 4 | 2.43 | 21.88 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1703 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 21.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 797.01 | 798 | 0.12 | 9.44 | 0.97 | 0.93 | 5 | 8 | 5 | 798 | 798 | 0.1588 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 9.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 위험 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.8 | 2.9 | 3.57 | 26.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.158 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 709.97 | 710.29 | 0.04 | 3.58 | 2.23 | 1.97 | 3 | 1 | 6 | 712 | 708 | 0.1451 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.57 | 14.43 | 7.32 | 3.37 | 2.53 | 2.24 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 0.143 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 65516.44 | 65513.85 | 0 | 4.45 | 3.33 | 2.39 | 1 | 5 | 8 | 65514 | 65513 | 0.1398 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 470.02 | 471.36 | 0.29 | 2.97 | 3.03 | 2.82 | 2 | 8 | 3 | 473 | 467 | 0.1315 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:212] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:206] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:207] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:208] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:216] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 642.76 | 638.21 | 0.71 | 4.42 | 1.29 | 0.54 | 12 | 14 | 0 | 639 | 637 | 0.1314 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 연속 12건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:210] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:211] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:209] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:214] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:222] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 797 | 798 | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 798 | 798 | 0.1281 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 26.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 13744.5 | 46810.79 | 240.58 | 1.94 | 56794.67 | 37758.89 | 2 | 4 | 10 | 65534 | 3 | 0.127 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 4 | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.13 | 4.9 | 4.4 | 2.23 | 0.1 | 0.08 | 1 | 4 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.1123 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:156] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 65495.96 | 65498 | 0 | 3.62 | 1.97 | 1.83 | 1 | 1 | 1 | 65498 | 65498 | 0.1122 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.46 | 6.01 | 10.03 | 3.11 | 0.61 | 0.31 | 2 | 8 | 1 | 6.1 | 6 | 0.109 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 19114.35 | 65533 | 242.85 | 1.56 | 1 | 0.94 | 2 | 9 | 0 | 65533 | 65533 | 0.1065 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 4.52 | 4.11 | 9.18 | 2.86 | 1.61 | 1.14 | 1 | 8 | 6 | 6.1 | 3 | 0.1038 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:88] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 위험 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.8 | 1.9 | 5.55 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.0969 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.44 | 4.73 | 13 | 3.61 | 0.83 | 0.57 | 1 | 14 | 1 | 4.9 | 4.6 | 0.094 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:213] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:219] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:217] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:215] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:205] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 797 | 796 | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.55 | 9.42 | 1.42 | 3.04 | 0.95 | 0.34 | 2 | 9 | 4 | 10.2 | 8.9 | 0.0919 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 65529.73 | 65528.44 | 0 | 4.18 | 1.87 | 1.26 | 1 | 2 | 7 | 65532 | 65528 | 0.0879 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:139] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 위험 | 3 | 0.21 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.71 | 1.9 | 11.31 | 7.39 | 0.18 | 0.18 | 2 | 0 | 3 | 1.9 | 1.9 | 0.0839 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 7.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 400.03 | 397.92 | 0.53 | 4.79 | 2.73 | 1.88 | 8 | 3 | 10 | 398 | 397 | 0.0837 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 33495.89 | 21 | 99.94 | 1.02 | 19637.23 | 14403.07 | 13 | 15 | 0 | 28 | 12 | 0.0823 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 13건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:190] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 주의 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 797.01 | 799 | 0.25 | 4.4 | 1.8 | 1.77 | 1 | 2 | 0 | 799 | 799 | 0.0819 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 53.49 | 48.67 | 9 | 8.9 | 9.49 | 4.75 | 2 | 11 | 3 | 55.6 | 43.4 | 0.0804 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 8.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.37 | 2.38 | 0.4 | 3.14 | 0.05 | 0.04 | 1 | 7 | 6 | 2.44 | 2.31 | 0.0768 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.65 | 4.57 | 177.55 | 2.39 | 3.07 | 2.47 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 4.2 | 0.0766 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 3.31 | 4.11 | 24.14 | 3.09 | 1.46 | 1.24 | 1 | 4 | 5 | 4.8 | 1.7 | 0.0765 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 52.5 | 49.36 | 5.99 | 3.95 | 4.27 | 2.92 | 1 | 13 | 2 | 55.6 | 48.2 | 0.0749 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.29 | 4.15 | 21.47 | 8.09 | 1.69 | 0.99 | 2 | 10 | 1 | 4.5 | 3.5 | 0.0729 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 8.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 4.45 | 4.19 | 5.71 | 3.05 | 1.42 | 1.06 | 1 | 10 | 3 | 6.1 | 3 | 0.0729 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:148] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 65519.72 | 65517 | 0 | 4.14 | 2.33 | 2.23 | 1 | 0 | 2 | 65517 | 65517 | 0.0701 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.89 | 5.2 | 486.88 | 4.22 | 5.67 | 3.75 | 1 | 7 | 4 | 6.7 | 4.1 | 0.0686 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 590.02 | 592.4 | 0.4 | 4.26 | 3.43 | 2.84 | 5 | 5 | 10 | 594 | 587 | 0.068 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:229] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 정상 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 514.65 | 504 | 2.07 | 2.78 | 5.03 | 3.8 | 8 | 0 | 8 | 504 | 504 | 0.0677 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.8 | 91.12 | 8.7 | 8.72 | 17.38 | 8.6 | 2 | 11 | 3 | 103.8 | 81.4 | 0.0671 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 8.7σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 50.1 | 47.69 | 4.82 | 5.15 | 7.97 | 5.12 | 1 | 5 | 2 | 54.4 | 42.6 | 0.067 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.01 | 9.23 | 2.4 | 2.97 | 0.32 | 0.23 | 2 | 2 | 5 | 9.6 | 8.5 | 0.0657 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.79 | 10.91 | 1.14 | 3.36 | 0.61 | 0.5 | 4 | 11 | 2 | 11.8 | 9.6 | 0.0652 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.56 | 6.76 | 10.57 | 6.42 | 1.01 | 0.75 | 1 | 8 | 3 | 6.9 | 6.4 | 0.0644 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 20.45 | 20.69 | 1.16 | 5.98 | 2.21 | 1.1 | 6 | 6 | 8 | 23 | 19.3 | 0.064 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 4.63 | 5.73 | 23.67 | 3.94 | 1.7 | 1.23 | 1 | 2 | 5 | 6.6 | 3 | 0.0635 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 104.54 | 98.18 | 6.08 | 3.86 | 8.51 | 5.84 | 1 | 13 | 1 | 110.8 | 95.9 | 0.0627 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:195] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 주의 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 797 | 799 | 0.25 | 4.88 | 2.2 | 2.17 | 2 | 2 | 0 | 799 | 799 | 0.0624 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:221] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20U_온도 [℃] (W521) | 주의 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 796.99 | 795 | 0.25 | 4.77 | 1.83 | 1.83 | 1 | 1 | 0 | 795 | 795 | 0.062 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:76] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 위험 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.9 | 2 | 5.26 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0618 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 37.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 594.02 | 588.57 | 0.92 | 2.9 | 6.9 | 3.95 | 3 | 5 | 9 | 602 | 584 | 0.0615 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 134.11 | 132.66 | 1.08 | 4.25 | 10.51 | 5.69 | 1 | 4 | 6 | 141.6 | 123.2 | 0.0614 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:190] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 위험 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 797.01 | 795 | 0.25 | 5.49 | 1.73 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 795 | 795 | 0.0612 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 107.73 | 91.47 | 15.09 | 6.6 | 19.98 | 14.23 | 4 | 0 | 10 | 95.9 | 85.3 | 0.0609 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 52.57 | 49.47 | 5.9 | 6.37 | 6.48 | 4.02 | 2 | 9 | 5 | 55.6 | 45.6 | 0.0602 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 63.14 | 62.23 | 1.44 | 5.3 | 3.45 | 1.87 | 3 | 12 | 2 | 66.2 | 60.8 | 0.0596 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 709.97 | 712.33 | 0.33 | 4.03 | 3.3 | 2.69 | 3 | 4 | 5 | 713 | 707 | 0.0586 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 52.43 | 49.25 | 6.05 | 6.62 | 5.47 | 2.95 | 2 | 13 | 2 | 54.6 | 46.2 | 0.0578 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.35 | 2.87 | 729.13 | 4.55 | 2.56 | 2.17 | 11 | 0 | 14 | 3.2 | 2.6 | 0.0578 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 11건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 681.14 | 672.5 | 1.27 | 3.61 | 7.73 | 5.79 | 11 | 12 | 0 | 673 | 672 | 0.0572 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 연속 11건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 103.56 | 73.51 | 29.02 | 5.8 | 36.92 | 26.08 | 4 | 5 | 9 | 77.8 | 63.8 | 0.0569 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 65.28 | 61.93 | 5.14 | 6.8 | 4.19 | 3.16 | 1 | 8 | 3 | 62.6 | 60.2 | 0.0569 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 116.59 | 110.5 | 5.22 | 6.77 | 7.94 | 5.78 | 1 | 8 | 4 | 111.7 | 107.3 | 0.0565 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:162] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 3 | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 28.06 | 24 | 14.48 | 3.44 | 2.37 | 1.96 | 1 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0.0564 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 427.71 | 405.25 | 5.25 | 5.73 | 28.28 | 15.54 | 1 | 12 | 3 | 410 | 387.6 | 0.0561 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.7σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 1.86 | 4.62 | 148.72 | 1.98 | 0.46 | 0.16 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4.4 | 0.0559 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.6 | 7.04 | 6.64 | 2.96 | 0.55 | 0.34 | 2 | 9 | 5 | 7.3 | 6 | 0.0559 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.19 | 4.4 | 15.21 | 6.22 | 1.02 | 0.61 | 1 | 11 | 0 | 4.8 | 4 | 0.0558 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.2 | 4.81 | 7.38 | 5.6 | 1.09 | 0.68 | 3 | 11 | 4 | 5.8 | 4 | 0.0555 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 939.68 | 951.23 | 1.23 | 5.66 | 20.2 | 13.15 | 1 | 9 | 4 | 963 | 931 | 0.0553 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 유량 이상 → 배관 막힘·유량계 오염·펌프 성능 점검 권고. 최대 Z-score 5.7σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 0.67 | 2.12 | 215.46 | 2.61 | 0.3 | 0.1 | 4 | 12 | 0 | 2.3 | 2 | 0.0552 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 66.61 | 66.45 | 0.24 | 4.34 | 5.21 | 2.99 | 1 | 4 | 4 | 70.4 | 61.2 | 0.055 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 64318.25 | 64415.14 | 0.15 | 4.19 | 110.87 | 94.01 | 1 | 8 | 6 | 64429 | 64404 | 0.0549 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 압력 이상 상승 → 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인. | 분석 대기
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 62.18 | 61.12 | 1.69 | 4.71 | 3.01 | 2.34 | 1 | 5 | 3 | 64.4 | 59 | 0.0548 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.84 | 93.1 | 6.75 | 6.58 | 10.36 | 6.43 | 2 | 11 | 2 | 104.2 | 88 | 0.0545 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.06 | 5.7 | 5.91 | 2.88 | 0.77 | 0.66 | 1 | 4 | 3 | 6.8 | 5.2 | 0.054 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.63 | 10.33 | 2.81 | 2.49 | 0.64 | 0.38 | 1 | 8 | 4 | 11.4 | 9.8 | 0.0538 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.48 | 4.51 | 30.46 | 6.2 | 2.39 | 1.63 | 4 | 0 | 12 | 4.9 | 3.8 | 0.0538 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 197.42 | 192.8 | 2.34 | 3.56 | 6.73 | 4.16 | 1 | 3 | 7 | 204 | 188 | 0.0537 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 1.79 | 3.84 | 113.91 | 3.55 | 4.76 | 2.07 | 1 | 6 | 8 | 6.8 | 2.3 | 0.0537 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 35.3 | 32.21 | 8.73 | 6.43 | 4.19 | 2.52 | 1 | 9 | 5 | 33 | 30.2 | 0.0533 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 5 | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 795 | 786.4 | 1.08 | 3.78 | 3.47 | 2.21 | 3 | 1 | 4 | 800 | 783 | 0.0529 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 20.76 | 19.62 | 5.52 | 4.2 | 1.41 | 1.06 | 9 | 11 | 1 | 22 | 18.8 | 0.0528 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.69 | 9.7 | 0.11 | 2.96 | 0.8 | 0.64 | 1 | 9 | 4 | 10.7 | 8.8 | 0.0527 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:229] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 주의 | 2 | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 509.96 | 504 | 1.17 | 3.91 | 0.33 | 0.17 | 1 | 2 | 0 | 504 | 504 | 0.0522 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.78 | 13.79 | 0.08 | 3.18 | 0.44 | 0.29 | 1 | 5 | 6 | 14.52 | 13.24 | 0.0518 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 5 | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 349.97 | 347 | 0.85 | 3.96 | 3.27 | 3.2 | 2 | 0 | 5 | 347 | 347 | 0.0518 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 22.99 | 22.67 | 1.39 | 2.59 | 0.97 | 0.73 | 2 | 2 | 12 | 24.9 | 20.9 | 0.0513 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 5.81 | 32.41 | 457.74 | 2.99 | 28.16 | 23.32 | 11 | 0 | 15 | 34.5 | 29.4 | 0.0508 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 11건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.32 | 10.45 | 1.25 | 2.83 | 0.75 | 0.56 | 1 | 6 | 7 | 11.4 | 9.3 | 0.0506 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 69.19 | 70.03 | 1.22 | 3.21 | 1.98 | 1.4 | 2 | 4 | 10 | 72.1 | 66.7 | 0.0505 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.9 | 96.04 | 3.87 | 5.88 | 10.94 | 6.61 | 3 | 11 | 4 | 105.6 | 88 | 0.0497 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 6 | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.42 | 6.23 | 2.97 | 3.52 | 0.36 | 0.24 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5.8 | 0.0496 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.99 | 7.97 | 0.32 | 2.84 | 0.89 | 0.41 | 2 | 5 | 10 | 9.2 | 6.9 | 0.0496 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.64 | 6.82 | 2.7 | 4.39 | 1.59 | 1.17 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4.7 | 0.0492 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 6 | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.27 | 8.38 | 9.52 | 3.08 | 0.7 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0.0489 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.99 | 8.92 | 18.83 | 4.86 | 1.94 | 1.57 | 10 | 10 | 1 | 9.1 | 8.6 | 0.0488 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 10건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 797.03 | 796 | 0.13 | 5.22 | 0.97 | 0.92 | 4 | 5 | 3 | 796 | 796 | 0.0485 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 53.05 | 54.44 | 2.62 | 3.08 | 2.87 | 1.42 | 2 | 10 | 4 | 56 | 50.6 | 0.0485 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.14 | 6.52 | 8.63 | 6.11 | 0.93 | 0.65 | 1 | 6 | 3 | 7.6 | 6.1 | 0.0484 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 115.89 | 110.7 | 4.48 | 5.39 | 11.25 | 8.41 | 3 | 4 | 9 | 125.8 | 102 | 0.0482 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:185] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 주의 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 470.03 | 472 | 0.42 | 3.27 | 1.93 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 472 | 472 | 0.0481 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.61 | 6.73 | 1.82 | 3.3 | 0.83 | 0.39 | 1 | 3 | 10 | 7.6 | 5.9 | 0.048 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 82.63 | 80.44 | 2.66 | 4.17 | 4.78 | 2.59 | 2 | 6 | 7 | 85.5 | 78 | 0.0479 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.51 | 6.28 | 3.47 | 2.59 | 0.82 | 0.52 | 1 | 3 | 8 | 7.3 | 5.7 | 0.0478 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 7.22 | 5.56 | 23.07 | 4.15 | 3.89 | 2.7 | 4 | 4 | 10 | 9.9 | 3.2 | 0.0478 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2 | 1.99 | 0.36 | 3.07 | 0.05 | 0.03 | 2 | 5 | 9 | 2.08 | 1.95 | 0.0477 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 69.04 | 50.48 | 26.88 | 5.96 | 25.37 | 17.16 | 4 | 5 | 10 | 79.5 | 41.7 | 0.0476 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 130.16 | 129.55 | 0.47 | 2.79 | 7.12 | 3.4 | 2 | 5 | 8 | 139.9 | 121 | 0.0475 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.83 | 2.23 | 167.42 | 2.19 | 1.77 | 1.38 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 2 | 0.0474 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 65529.29 | 65531.86 | 0 | 2.67 | 3.37 | 3.03 | 1 | 5 | 2 | 65535 | 65524 | 0.0472 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.07 | 5.85 | 27.44 | 4.88 | 2.4 | 1.9 | 4 | 1 | 12 | 6.2 | 5.4 | 0.0471 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 61.78 | 61.15 | 1.01 | 2.75 | 3.22 | 1.61 | 2 | 3 | 9 | 66.2 | 57.4 | 0.0471 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 102.26 | 94.71 | 7.38 | 5.35 | 8.42 | 5.83 | 2 | 6 | 8 | 96.8 | 91.9 | 0.0469 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 주의 | 4 | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 65472.51 | 65467 | 0.01 | 3.35 | 4.27 | 4.09 | 1 | 0 | 4 | 65467 | 65467 | 0.0467 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 156.71 | 148.13 | 5.48 | 4.82 | 12.28 | 7.08 | 2 | 4 | 8 | 164.5 | 142.5 | 0.0466 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 33.28 | 27.75 | 16.62 | 3.57 | 3 | 2.49 | 1 | 8 | 0 | 28 | 27 | 0.0464 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 76.72 | 77.02 | 0.39 | 3 | 2.38 | 1.53 | 1 | 5 | 6 | 80.8 | 72.4 | 0.0463 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 209.19 | 204.52 | 2.23 | 4.12 | 7.5 | 5.46 | 9 | 11 | 1 | 215.6 | 199.3 | 0.0462 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 59.65 | 57.87 | 2.98 | 6.21 | 3.79 | 2.33 | 1 | 8 | 3 | 61.4 | 55.4 | 0.0461 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 124.6 | 126.55 | 1.56 | 3.47 | 5.84 | 3.78 | 1 | 5 | 6 | 130.2 | 118.3 | 0.046 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:62] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 11.64 | 11.12 | 4.46 | 2.61 | 1.15 | 0.47 | 2 | 3 | 8 | 13.2 | 10.3 | 0.0459 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.92 | 7.93 | 0.03 | 3.88 | 1.82 | 1.36 | 3 | 4 | 7 | 9.5 | 5.8 | 0.0458 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.67 | 7.96 | 3.7 | 4.34 | 1.07 | 0.45 | 3 | 12 | 0 | 9 | 6.9 | 0.0454 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 20.88 | 89.06 | 326.48 | 2.92 | 73.75 | 61.25 | 11 | 0 | 15 | 94.1 | 81.8 | 0.0453 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 11건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 30.68 | 30.71 | 0.12 | 3.59 | 0.27 | 0.2 | 1 | 9 | 4 | 31.02 | 30.42 | 0.0453 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.87 | 7.86 | 0.19 | 4.72 | 0.95 | 0.63 | 2 | 7 | 3 | 8.8 | 6.8 | 0.0451 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.68 | 16.29 | 2.31 | 2.35 | 0.63 | 0.37 | 2 | 0 | 14 | 18 | 15.3 | 0.0451 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 5 | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.49 | 7.02 | 6.32 | 4.62 | 0.76 | 0.63 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6.7 | 0.0448 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.53 | 6.94 | 7.87 | 3.86 | 0.87 | 0.55 | 1 | 11 | 3 | 8.4 | 6.2 | 0.0446 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 136.06 | 132.23 | 2.82 | 3.12 | 4.97 | 3.92 | 1 | 10 | 4 | 141.2 | 128.9 | 0.0443 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.13 | 13.17 | 0.28 | 3.12 | 0.54 | 0.38 | 2 | 11 | 1 | 14.1 | 12.3 | 0.0443 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 86.38 | 82.89 | 4.03 | 4.84 | 6.71 | 3.72 | 1 | 5 | 8 | 90.6 | 78.8 | 0.0442 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 63.81 | 62.65 | 1.82 | 3.85 | 2.97 | 1.89 | 2 | 10 | 2 | 66 | 61.2 | 0.0442 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 53.06 | 49.02 | 7.62 | 6.04 | 4.87 | 3.15 | 2 | 5 | 8 | 49.6 | 47.2 | 0.0441 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:74] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 8 | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.7 | 7.95 | 3.22 | 2.5 | 0.66 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 8.8 | 6.6 | 0.0441 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.38 | 4.59 | 14.57 | 5.36 | 0.89 | 0.6 | 2 | 5 | 8 | 4.7 | 4.3 | 0.0439 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 11.52 | 11.71 | 1.69 | 3.29 | 0.7 | 0.46 | 2 | 4 | 3 | 12.6 | 10.7 | 0.0434 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 49.09 | 48.5 | 1.2 | 2.92 | 0.9 | 0.62 | 2 | 9 | 1 | 50.7 | 47.5 | 0.0433 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 6 | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 470.02 | 473.83 | 0.81 | 4.89 | 5.37 | 4.74 | 3 | 3 | 3 | 476 | 466 | 0.0428 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 113.93 | 110.85 | 2.7 | 2.37 | 9.08 | 7.84 | 1 | 10 | 3 | 122.7 | 104.2 | 0.0427 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.56 | 7.24 | 4.12 | 3.3 | 0.74 | 0.48 | 2 | 7 | 2 | 8.1 | 7 | 0.0425 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 59.04 | 58.28 | 1.28 | 4.58 | 5.73 | 1.93 | 2 | 6 | 6 | 62 | 53.6 | 0.0419 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 120.43 | 116.4 | 3.34 | 6.21 | 7.79 | 4.6 | 1 | 12 | 3 | 124 | 111.7 | 0.0418 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.2 | 16.11 | 0.54 | 2.73 | 0.89 | 0.71 | 2 | 5 | 5 | 17.7 | 14.5 | 0.0418 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 150.33 | 151.41 | 0.72 | 3.51 | 6.14 | 3.91 | 2 | 5 | 9 | 157 | 144.3 | 0.0418 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 60.57 | 49.89 | 17.63 | 6.8 | 13.53 | 8.93 | 5 | 0 | 15 | 52.2 | 45.5 | 0.0418 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:323] | RHK#B 23D 전압(V) (D23350) | 정상 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 2.91 | 6.6 | 126.99 | 1.44 | 2.93 | 2.6 | 1 | 0 | 2 | 6.6 | 6.6 | 0.0417 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 113.03 | 112.56 | 0.41 | 3.38 | 5.63 | 3.08 | 7 | 0 | 13 | 118.2 | 106.2 | 0.0416 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 590.02 | 591.5 | 0.25 | 5.47 | 4 | 2.42 | 5 | 4 | 8 | 594 | 587 | 0.0416 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:27] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 정상 | 6 | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 101.95 | 104.55 | 2.55 | 2.79 | 3.48 | 2.53 | 2 | 0 | 6 | 106.2 | 97.7 | 0.0414 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 15.6 | 16.1 | 3.21 | 4.11 | 1.35 | 0.76 | 1 | 6 | 6 | 17.2 | 14.5 | 0.0412 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 78.32 | 80.97 | 3.38 | 3.09 | 2.21 | 1.27 | 5 | 11 | 3 | 82.2 | 75.2 | 0.0411 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:56] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.77 | 15.41 | 2.32 | 2.33 | 0.67 | 0.49 | 3 | 1 | 12 | 17.5 | 14.1 | 0.0409 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 91.04 | 84.72 | 6.94 | 2.45 | 4.06 | 2.89 | 8 | 15 | 0 | 85.1 | 84.3 | 0.0408 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 37.59 | 36.72 | 2.3 | 2.96 | 2.99 | 1.75 | 3 | 8 | 5 | 40.7 | 34 | 0.0407 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.86 | 7.65 | 2.59 | 3.14 | 0.93 | 0.68 | 2 | 6 | 7 | 8.6 | 7 | 0.0406 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 8 | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.35 | 6.84 | 7.76 | 5.5 | 0.84 | 0.43 | 3 | 8 | 0 | 7.3 | 5.8 | 0.0405 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.29 | 13.87 | 4.38 | 2.94 | 0.9 | 0.65 | 1 | 4 | 3 | 14.8 | 11.8 | 0.0404 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 183.59 | 182.7 | 0.48 | 2.77 | 4.89 | 3.29 | 2 | 2 | 8 | 191.8 | 173.8 | 0.0404 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 6 | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.19 | 6.32 | 12.12 | 3.73 | 0.84 | 0.66 | 1 | 5 | 1 | 6.4 | 6.1 | 0.0403 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.13 | 3.92 | 44.98 | 5.02 | 4.21 | 3.12 | 4 | 4 | 9 | 9.4 | 2.6 | 0.0402 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.49 | 12.46 | 7.61 | 4.56 | 1.99 | 1.11 | 1 | 5 | 8 | 14.9 | 11.2 | 0.0402 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 105.46 | 105.08 | 0.36 | 2.99 | 6.98 | 5.2 | 1 | 6 | 8 | 112.2 | 97.6 | 0.0401 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 115.59 | 110.37 | 4.52 | 3.97 | 8.68 | 6.69 | 3 | 3 | 9 | 122.7 | 105.5 | 0.0401 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 156.77 | 157.93 | 0.74 | 3.31 | 4.77 | 2.87 | 2 | 6 | 6 | 164.1 | 150.9 | 0.0397 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.09 | 9.49 | 4.45 | 5.52 | 0.87 | 0.44 | 8 | 10 | 1 | 10 | 8.6 | 0.0396 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 64.21 | 61.57 | 4.11 | 3.91 | 3.56 | 2.39 | 1 | 11 | 3 | 67.6 | 58.6 | 0.0395 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 509.06 | 509.8 | 0.14 | 2.86 | 2.7 | 1.71 | 4 | 6 | 9 | 515 | 502 | 0.0395 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.43 | 11.1 | 6.41 | 3.37 | 0.95 | 0.57 | 2 | 7 | 4 | 11.4 | 9.7 | 0.0395 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 8 | 8.47 | 5.81 | 3.38 | 0.83 | 0.48 | 1 | 3 | 6 | 8.8 | 7.2 | 0.0395 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 25.02 | 22.51 | 10.02 | 3.8 | 3.78 | 2.93 | 4 | 5 | 10 | 28.4 | 20.6 | 0.0393 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.94 | 7.22 | 4.11 | 2.67 | 0.65 | 0.54 | 1 | 3 | 6 | 7.9 | 6 | 0.0392 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 35.7 | 68.27 | 91.24 | 1.62 | 31.89 | 6.13 | 4 | 13 | 2 | 80.9 | 8.3 | 0.0391 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.89 | 5.77 | 1.93 | 4.11 | 0.7 | 0.36 | 2 | 9 | 2 | 6.8 | 5.1 | 0.0391 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 120.58 | 118.46 | 1.76 | 3.72 | 7.1 | 5.27 | 1 | 7 | 3 | 126.7 | 111.3 | 0.039 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.18 | 2.84 | 10.65 | 37.27 | 3.07 | 0.32 | 2 | 10 | 1 | 3.15 | 0 | 0.039 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 37.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 107.38 | 106.48 | 0.84 | 4.73 | 13.39 | 8.95 | 3 | 8 | 6 | 116.6 | 91.5 | 0.039 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.43 | 11.87 | 4.47 | 2.78 | 1.06 | 0.77 | 2 | 4 | 10 | 13.8 | 10.9 | 0.039 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:323] | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 정상 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 1.94 | 6.6 | 240.23 | 1.84 | 3.03 | 3.01 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 0.0389 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.39 | 6.31 | 14.59 | 3.56 | 2.12 | 1.66 | 3 | 9 | 3 | 9.8 | 5 | 0.0388 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.24 | 2.3 | 85.95 | 3.06 | 3.27 | 1.81 | 3 | 7 | 6 | 5.1 | 0.2 | 0.0387 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 117.07 | 115.82 | 1.07 | 5.51 | 6.32 | 4.06 | 2 | 12 | 2 | 123.6 | 112.6 | 0.0385 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.96 | 14.84 | 0.8 | 2.79 | 0.75 | 0.53 | 2 | 2 | 8 | 16.3 | 13.4 | 0.0384 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:202] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 위험 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 573.49 | 695 | 21.19 | 7.86 | 136.23 | 136.23 | 1 | 1 | 0 | 695 | 695 | 0.0384 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 7.9σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.9 | 5.64 | 529.17 | 3.42 | 5.01 | 4.21 | 10 | 0 | 13 | 6 | 5.2 | 0.0383 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 10건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.8 | 16.43 | 2.22 | 3.62 | 0.96 | 0.51 | 3 | 8 | 3 | 17.9 | 15.4 | 0.038 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 69.12 | 69.46 | 0.5 | 3.4 | 2.05 | 1.55 | 4 | 11 | 2 | 72.2 | 65.4 | 0.0379 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 74.33 | 73.77 | 0.75 | 2.95 | 3.25 | 1.92 | 1 | 8 | 5 | 77.4 | 70.8 | 0.0379 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 22.67 | 20.92 | 7.72 | 3.4 | 2.28 | 1.66 | 2 | 6 | 6 | 24.6 | 19.6 | 0.0378 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.69 | 6.96 | 9.47 | 3.4 | 0.93 | 0.62 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6.8 | 0.0377 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 35.05 | 35.19 | 0.39 | 3.21 | 0.94 | 0.75 | 4 | 12 | 2 | 37.2 | 33.4 | 0.0376 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.08 | 0.69 | 752.15 | 3.01 | 0.74 | 0.58 | 1 | 9 | 6 | 0.84 | 0.43 | 0.0373 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 60117.92 | 98 | 99.84 | 3.37 | 34856.37 | 16323.81 | 10 | 0 | 14 | 118 | 80 | 0.0373 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 10건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 156.66 | 156.49 | 0.11 | 3.38 | 4.95 | 3.52 | 4 | 13 | 2 | 164.1 | 147.8 | 0.0372 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 27.09 | 27.46 | 1.37 | 3.46 | 1.71 | 1.06 | 2 | 6 | 9 | 29.7 | 24.9 | 0.0372 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 642.81 | 629.5 | 2.07 | 3.47 | 7.87 | 4.91 | 14 | 0 | 14 | 630 | 629 | 0.0371 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 연속 14건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. | 분석 대기
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.31 | 9.48 | 8.04 | 5.2 | 1.87 | 1.42 | 3 | 4 | 9 | 12.1 | 8 | 0.0371 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 55.15 | 55.08 | 0.13 | 3.89 | 2.92 | 1.61 | 2 | 11 | 2 | 59 | 51.4 | 0.037 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:202] | #01_A_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 555.77 | 1 | 99.82 | 5.49 | 554.2 | 554.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0368 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 36.23 | 36.15 | 0.23 | 3.19 | 1.76 | 1.16 | 2 | 10 | 2 | 38.9 | 33.7 | 0.0368 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 77.01 | 66.41 | 13.76 | 5.48 | 15.46 | 10.96 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | 59.2 | 0.0368 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 68.44 | 66.2 | 3.27 | 3.25 | 2.47 | 1.95 | 1 | 11 | 3 | 71 | 64.8 | 0.0366 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 96.86 | 97.46 | 0.62 | 3.27 | 4.18 | 1.73 | 2 | 5 | 7 | 101 | 92.5 | 0.0366 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:262] | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 정상 | 6 | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.49 | 12.22 | 2.17 | 2.98 | 0.54 | 0.39 | 2 | 2 | 4 | 13.3 | 11.6 | 0.0365 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.54 | 9.46 | 0.87 | 2.95 | 0.27 | 0.2 | 2 | 9 | 5 | 10.1 | 9.1 | 0.0364 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 34.74 | 30.55 | 12.09 | 3.69 | 3.47 | 2.23 | 2 | 10 | 1 | 39 | 29 | 0.0364 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 30.83 | 30.83 | 0.02 | 2.94 | 2.59 | 1.19 | 3 | 9 | 3 | 33.3 | 28.5 | 0.0364 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 73.62 | 74.33 | 0.96 | 3.11 | 2.3 | 1.39 | 2 | 6 | 3 | 76 | 71.2 | 0.0364 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 52.64 | 53.47 | 1.58 | 3.37 | 1.97 | 1.33 | 2 | 6 | 8 | 54.8 | 50.5 | 0.0363 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 125.82 | 123.56 | 1.79 | 5.54 | 7.41 | 3.72 | 1 | 11 | 3 | 132.4 | 121 | 0.036 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.64 | 3.84 | 17.23 | 4.96 | 1.44 | 0.68 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3.3 | 0.036 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 121.22 | 117.17 | 3.34 | 4.5 | 7.01 | 5.12 | 1 | 5 | 2 | 125.4 | 115.2 | 0.0358 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 20.85 | 20.68 | 0.83 | 3.51 | 1.12 | 0.96 | 3 | 7 | 6 | 22.6 | 19.5 | 0.0357 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 30804.92 | 65311.73 | 112.02 | 1.06 | 60731.73 | 42669.75 | 11 | 0 | 15 | 65362 | 65243 | 0.0357 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 연속 11건 지속 이상 → 간헐적 고장이 아닌 지속 결함 가능성, 긴급 점검 권고. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.19 | 14.61 | 9.76 | 4.33 | 3.52 | 1.92 | 1 | 4 | 9 | 18.3 | 12.8 | 0.0356 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 24.92 | 25.29 | 1.51 | 3.18 | 2.31 | 0.94 | 2 | 5 | 7 | 27.3 | 22.5 | 0.0355 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 58.51 | 58.89 | 0.65 | 2.99 | 3.19 | 1.6 | 1 | 3 | 10 | 62.4 | 55.2 | 0.0354 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.49 | 16.83 | 3.81 | 2.49 | 2.59 | 2.1 | 1 | 8 | 6 | 20.1 | 14.6 | 0.0354 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 102.77 | 89.36 | 13.05 | 5.21 | 19.48 | 14.02 | 2 | 11 | 4 | 116.6 | 80.5 | 0.0354 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 89.37 | 85.21 | 4.65 | 5.5 | 8.5 | 6.11 | 3 | 4 | 11 | 96.5 | 79 | 0.0354 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.5σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 797.01 | 796 | 0.13 | 5.76 | 0.97 | 0.92 | 5 | 8 | 4 | 796 | 796 | 0.0353 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 5.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 207.41 | 205.44 | 0.95 | 2.86 | 11.06 | 5.66 | 2 | 2 | 11 | 217.3 | 198 | 0.0353 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 216.29 | 224.29 | 3.7 | 3.09 | 6.75 | 3.97 | 5 | 11 | 2 | 227.9 | 207.2 | 0.0353 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 64.02 | 62.17 | 2.88 | 3.41 | 3.91 | 2.51 | 1 | 11 | 3 | 66.6 | 60.4 | 0.0351 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.75 | 6.6 | 2.27 | 4.52 | 1.32 | 0.45 | 2 | 6 | 6 | 7.5 | 5.5 | 0.035 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 65098.23 | 65102.92 | 0.01 | 2.97 | 34.53 | 28.95 | 1 | 6 | 6 | 65133 | 65064 | 0.035 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 압력 이상 상승 → 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인. | 분석 대기
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 73.79 | 73.69 | 0.13 | 3.35 | 2.25 | 1.34 | 2 | 5 | 6 | 77.2 | 71 | 0.035 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 25.99 | 25.82 | 0.68 | 3.27 | 2.67 | 1.47 | 7 | 0 | 13 | 28.5 | 22.8 | 0.035 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 31.57 | 28.49 | 9.74 | 4.24 | 4.83 | 3.41 | 5 | 8 | 6 | 35.3 | 25.8 | 0.0349 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.96 | 14.76 | 1.36 | 3.4 | 0.77 | 0.57 | 2 | 8 | 5 | 16.2 | 13.9 | 0.0347 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:53] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 26.32 | 27.35 | 3.91 | 2.72 | 0.98 | 0.59 | 3 | 2 | 11 | 28.1 | 24.2 | 0.0347 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 115.18 | 114.17 | 0.88 | 4.63 | 11.88 | 3.44 | 2 | 8 | 7 | 121.4 | 103.8 | 0.0346 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 184.2 | 180.91 | 1.78 | 2.71 | 3.86 | 2.43 | 2 | 3 | 12 | 190.9 | 177.3 | 0.0346 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 62.27 | 61.93 | 0.56 | 4.85 | 8.6 | 5.6 | 3 | 7 | 8 | 68.7 | 51.7 | 0.0346 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 70.63 | 71.09 | 0.65 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 4 | 7 | 5 | 73.4 | 68 | 0.0346 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 66.55 | 66.18 | 0.55 | 3.26 | 1.63 | 1.27 | 3 | 10 | 2 | 69.1 | 64.3 | 0.0346 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4000.46 | 4000.13 | 0.01 | 8.83 | 123.17 | 45.28 | 1 | 8 | 7 | 4126 | 3949 | 0.0345 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 압력 이상 하강 → 누설·펌프 성능 저하 확인. 최대 Z-score 8.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.25 | 12.04 | 1.71 | 3.74 | 1.08 | 0.66 | 2 | 1 | 8 | 13.3 | 11.4 | 0.0344 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.86 | 8.73 | 1.48 | 2.91 | 0.57 | 0.39 | 1 | 2 | 9 | 10.1 | 7.9 | 0.0344 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 30.52 | 30.3 | 0.72 | 3.08 | 1.47 | 1.18 | 2 | 10 | 4 | 33.2 | 28.3 | 0.0343 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.3 | 8.84 | 4.93 | 2.94 | 0.83 | 0.62 | 1 | 5 | 3 | 10.3 | 7.9 | 0.0342 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 134.39 | 133.99 | 0.3 | 2.65 | 8.37 | 5.18 | 1 | 6 | 8 | 142.5 | 125.8 | 0.0342 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.56 | 10.67 | 1.01 | 4.5 | 0.96 | 0.41 | 3 | 12 | 3 | 11.4 | 10.1 | 0.0339 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 117.57 | 117.75 | 0.15 | 3.58 | 5.46 | 3.48 | 1 | 5 | 6 | 124.5 | 109.1 | 0.0339 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 209.72 | 206.73 | 1.43 | 3.17 | 9.44 | 6.59 | 6 | 9 | 5 | 219.1 | 199.3 | 0.0338 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 230.3 | 225.79 | 1.96 | 3.37 | 13.22 | 7.45 | 5 | 0 | 15 | 241.5 | 214.7 | 0.0337 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.86 | 15.59 | 1.69 | 3.22 | 2.61 | 1.77 | 1 | 10 | 4 | 18.2 | 13.5 | 0.0337 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 59.99 | 60.53 | 0.9 | 3.65 | 3.23 | 2.07 | 1 | 7 | 7 | 63 | 55.6 | 0.0336 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.64 | 9.37 | 2.77 | 4.3 | 1.76 | 1.26 | 2 | 6 | 8 | 11.4 | 7.7 | 0.0336 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 173.79 | 174.63 | 0.49 | 2.99 | 5.57 | 3.81 | 1 | 4 | 5 | 183.4 | 163.6 | 0.0334 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 216.78 | 208.64 | 3.75 | 4 | 18.19 | 12.68 | 3 | 4 | 11 | 231.8 | 195.3 | 0.0333 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:54] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 70.74 | 67.97 | 3.92 | 2.63 | 1.96 | 1.17 | 4 | 1 | 12 | 74.4 | 66.6 | 0.033 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.42 | 7.93 | 5.82 | 4.02 | 0.95 | 0.49 | 3 | 3 | 10 | 9.5 | 7.5 | 0.0326 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.57 | 9.55 | 0.22 | 2.98 | 0.9 | 0.44 | 2 | 4 | 11 | 10.7 | 8.6 | 0.0326 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 8 | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 55.02 | 55.4 | 0.69 | 2.63 | 1.04 | 0.75 | 2 | 5 | 3 | 56.6 | 53.4 | 0.0325 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 151.17 | 143.54 | 5.05 | 4.98 | 18.2 | 9.6 | 1 | 2 | 11 | 160.6 | 133.3 | 0.0324 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 18.36 | 19.95 | 8.68 | 4.28 | 1.12 | 0.67 | 4 | 1 | 11 | 20.6 | 17 | 0.0323 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 11.26 | 10.51 | 6.67 | 3.99 | 2.04 | 1.24 | 3 | 7 | 6 | 12.5 | 9.1 | 0.0323 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 114.64 | 107.36 | 6.34 | 4.31 | 11.86 | 6.92 | 4 | 5 | 9 | 121.5 | 101.7 | 0.0319 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 113.77 | 112.74 | 0.91 | 3.05 | 6.57 | 3.17 | 1 | 3 | 10 | 121.8 | 106.9 | 0.0318 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:63] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 69.73 | 70.77 | 1.5 | 2.64 | 2.16 | 1.78 | 1 | 2 | 5 | 72.6 | 66.6 | 0.0317 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.48 | 97.13 | 2.36 | 4.29 | 3.28 | 2.26 | 9 | 10 | 3 | 102.5 | 94.7 | 0.0317 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 66.96 | 65.64 | 1.97 | 3.82 | 4.09 | 2.94 | 2 | 4 | 7 | 70 | 62.6 | 0.0316 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 8 | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.59 | 6.3 | 12.73 | 3.25 | 0.72 | 0.65 | 2 | 3 | 5 | 6.6 | 4.8 | 0.0312 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 18 | 16.61 | 7.69 | 2.31 | 2.71 | 2.32 | 1 | 13 | 2 | 20.7 | 15.1 | 0.0312 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 66.78 | 65.37 | 2.11 | 3.99 | 3.72 | 1.93 | 3 | 5 | 10 | 71 | 63 | 0.0311 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 93.3 | 94.21 | 0.98 | 5.35 | 14.77 | 6.51 | 2 | 13 | 2 | 101.6 | 79.2 | 0.0311 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 208.94 | 208.43 | 0.24 | 2.55 | 4.38 | 2.76 | 4 | 7 | 8 | 217.8 | 200.2 | 0.0309 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:47] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 24.52 | 24.66 | 0.57 | 2.58 | 0.73 | 0.57 | 2 | 0 | 14 | 26.2 | 22.6 | 0.0307 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.32 | 13.43 | 0.8 | 3.48 | 0.45 | 0.26 | 1 | 8 | 7 | 14.03 | 12.9 | 0.0307 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 11.85 | 27.65 | 133.28 | 1.71 | 1.79 | 0.7 | 5 | 15 | 0 | 29.1 | 26.7 | 0.0307 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.63 | 7.53 | 1.34 | 2.95 | 0.7 | 0.52 | 2 | 8 | 7 | 8.5 | 6.5 | 0.0306 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.03 | 0.87 | 2927.17 | 5.75 | 0.89 | 0.82 | 1 | 8 | 2 | 0.92 | 0.77 | 0.0305 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.8σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.88 | 5.97 | 24.2 | 4.89 | 2.74 | 2.05 | 2 | 11 | 4 | 10.2 | 4.7 | 0.0303 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 163.75 | 165.95 | 1.35 | 3.97 | 16.75 | 12.65 | 1 | 5 | 10 | 181.7 | 149.6 | 0.0303 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:144] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 주의 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 65498.72 | 65503 | 0.01 | 3.93 | 4.03 | 3.92 | 1 | 2 | 0 | 65503 | 65503 | 0.0302 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.08 | 13.95 | 0.93 | 3.49 | 1.28 | 0.7 | 3 | 11 | 4 | 15.5 | 12.9 | 0.0302 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 797.02 | 796 | 0.13 | 6.12 | 1.1 | 0.94 | 5 | 6 | 3 | 796 | 796 | 0.03 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. 최대 Z-score 6.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 154.36 | 154.32 | 0.03 | 4.15 | 6.15 | 2.94 | 2 | 10 | 5 | 160.6 | 147.4 | 0.0299 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.39 | 6.1 | 4.48 | 2.78 | 0.33 | 0.26 | 2 | 8 | 2 | 6.9 | 5.9 | 0.0299 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 25.46 | 25.79 | 1.3 | 6.08 | 2.6 | 1.12 | 4 | 8 | 7 | 28.7 | 24.1 | 0.0299 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.1σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:274] | RHK#A 11U 전력(kW) (D22603) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.8 | 10.06 | 6.87 | 2.66 | 0.6 | 0.39 | 4 | 1 | 9 | 12 | 9.5 | 0.0297 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 105.73 | 102.84 | 2.73 | 3.19 | 6.04 | 5.11 | 1 | 4 | 3 | 111.7 | 98.5 | 0.0297 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 159.49 | 155.82 | 2.3 | 4.01 | 14.33 | 9.15 | 3 | 4 | 6 | 168.5 | 143.8 | 0.0296 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 349.97 | 348 | 0.56 | 2.81 | 2.07 | 1.93 | 2 | 8 | 3 | 348 | 348 | 0.0296 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 21.3 | 20.64 | 3.1 | 3.7 | 2.11 | 1.51 | 3 | 9 | 6 | 24 | 17.9 | 0.0295 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 44.71 | 43.57 | 2.55 | 2.83 | 1.48 | 0.87 | 4 | 11 | 0 | 47.5 | 42 | 0.0294 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4000.1 | 3996 | 0.1 | 12.17 | 122.07 | 38.22 | 2 | 9 | 6 | 4126 | 3957 | 0.0294 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 압력 이상 하강 → 누설·펌프 성능 저하 확인. 최대 Z-score 12.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.19 | 16.64 | 3.16 | 3.3 | 1.07 | 0.67 | 2 | 4 | 5 | 18.8 | 16 | 0.0293 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 14.38 | 15.34 | 6.73 | 2.68 | 0.57 | 0.43 | 2 | 6 | 1 | 15.4 | 15.3 | 0.0293 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 19.24 | 19.91 | 3.48 | 4.2 | 4.18 | 3.02 | 1 | 5 | 10 | 23.7 | 16.1 | 0.0292 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 117.06 | 112.51 | 3.89 | 4.02 | 11.72 | 8.77 | 5 | 3 | 11 | 128.7 | 103.2 | 0.0291 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 11.94 | 12.26 | 2.7 | 3.17 | 1.19 | 0.75 | 1 | 5 | 5 | 13.3 | 10.9 | 0.029 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.45 | 2.46 | 0.66 | 4.2 | 0.06 | 0.05 | 2 | 6 | 5 | 2.54 | 2.38 | 0.0289 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 108.98 | 105.71 | 2.99 | 4.95 | 13.56 | 6.52 | 1 | 3 | 12 | 116 | 95.7 | 0.0289 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 215.75 | 214.64 | 0.52 | 3.48 | 10.16 | 5.58 | 3 | 11 | 4 | 227 | 206.3 | 0.0288 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 64.06 | 64.54 | 0.74 | 3.29 | 2.59 | 1.9 | 1 | 7 | 3 | 66.8 | 61.1 | 0.0287 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 91.73 | 85.68 | 6.59 | 4.07 | 8.51 | 6.15 | 5 | 8 | 4 | 96.7 | 82.5 | 0.0286 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.96 | 9.44 | 5.21 | 3.08 | 0.74 | 0.57 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8.6 | 0.0286 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 70.71 | 67.32 | 4.79 | 3.28 | 3.96 | 2.39 | 2 | 2 | 11 | 74 | 65.9 | 0.0285 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 158.23 | 153.41 | 3.05 | 2.39 | 11.87 | 9.99 | 1 | 13 | 2 | 168.9 | 145.6 | 0.0285 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 197.49 | 199.07 | 0.8 | 2.9 | 4.01 | 2.74 | 3 | 5 | 10 | 204.1 | 189.6 | 0.0283 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 45.91 | 39.56 | 13.84 | 3.5 | 4.2 | 2.97 | 1 | 9 | 0 | 40 | 39 | 0.0283 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 162.24 | 156.99 | 3.23 | 4.15 | 17.12 | 12.34 | 5 | 3 | 12 | 178.6 | 142.1 | 0.0281 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 81.73 | 80.08 | 2.02 | 2.79 | 2.03 | 1.36 | 2 | 0 | 10 | 85.2 | 77.6 | 0.0281 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 19.5 | 20.76 | 6.48 | 4.23 | 1.23 | 0.78 | 4 | 2 | 10 | 21.7 | 18.2 | 0.0281 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.91 | 7.5 | 5.13 | 5.23 | 0.89 | 0.5 | 1 | 9 | 1 | 8.7 | 7.3 | 0.028 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 119.14 | 116.27 | 2.41 | 3.58 | 5.69 | 3.62 | 2 | 10 | 2 | 123.6 | 114.4 | 0.0279 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 30.64 | 29.26 | 4.51 | 3.96 | 1.79 | 1.35 | 9 | 10 | 3 | 32.1 | 28.2 | 0.0278 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 69.93 | 70.45 | 0.74 | 2.99 | 1.25 | 0.77 | 2 | 10 | 2 | 72.2 | 67.2 | 0.0276 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 6 | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 23.46 | 24.73 | 5.43 | 2.35 | 0.35 | 0.27 | 2 | 0 | 6 | 24.8 | 24.7 | 0.0275 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.25 | 12.84 | 3.12 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 8 | 3 | 14.5 | 12 | 0.0275 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 240.36 | 236.72 | 1.51 | 2.89 | 11.1 | 6.62 | 2 | 9 | 3 | 252.1 | 228.8 | 0.0275 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 124.36 | 125.27 | 0.73 | 4.57 | 7.29 | 4.63 | 2 | 9 | 4 | 131.5 | 116.1 | 0.0274 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.82 | 11.19 | 3.4 | 3.36 | 1.16 | 0.86 | 2 | 4 | 6 | 12.2 | 9.3 | 0.0274 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 225.59 | 225.71 | 0.05 | 3.05 | 5.24 | 4.04 | 2 | 8 | 6 | 234.5 | 217.3 | 0.0274 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 44.94 | 39.2 | 12.78 | 3.67 | 4.43 | 2.63 | 1 | 15 | 0 | 40 | 38 | 0.0273 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:273] | RHK#A 11U 전압(V) (D22600) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 153.28 | 147.02 | 4.08 | 2.66 | 4.15 | 2.38 | 4 | 1 | 13 | 161.4 | 143.8 | 0.0273 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 197.8 | 201.79 | 2.02 | 3.17 | 6.13 | 4.01 | 2 | 4 | 11 | 206.8 | 190 | 0.0272 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 46.43 | 48.93 | 5.37 | 3.03 | 2.71 | 2.36 | 2 | 5 | 9 | 50.2 | 43.3 | 0.0272 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 123.28 | 117.01 | 5.08 | 4.08 | 11.39 | 7.59 | 3 | 7 | 4 | 129.8 | 111.3 | 0.0272 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:45] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 66.08 | 64.69 | 2.11 | 2.87 | 1.8 | 0.91 | 2 | 2 | 12 | 68.3 | 63 | 0.0269 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 35.13 | 33.22 | 5.45 | 3.27 | 3.17 | 2.27 | 4 | 8 | 3 | 38 | 31.2 | 0.0269 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.43 | 15.54 | 5.43 | 4.74 | 3.81 | 1.9 | 1 | 3 | 12 | 18.6 | 12.7 | 0.0269 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 7 | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 14.71 | 15.87 | 7.89 | 2.54 | 0.57 | 0.46 | 4 | 7 | 0 | 15.9 | 15.8 | 0.0269 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.89 | 11.82 | 8.32 | 3.27 | 1.41 | 0.86 | 3 | 3 | 12 | 14.2 | 11.1 | 0.0269 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.63 | 16.44 | 6.73 | 3.82 | 3.14 | 1.73 | 3 | 9 | 6 | 19.5 | 14.4 | 0.0268 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 20.29 | 20.53 | 1.2 | 3.16 | 1.35 | 0.67 | 3 | 8 | 7 | 22.7 | 18.4 | 0.0268 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 63.68 | 63.54 | 0.22 | 4.73 | 3.57 | 2.49 | 2 | 7 | 3 | 67.2 | 59.4 | 0.0268 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 207.61 | 206.37 | 0.6 | 3.21 | 9.56 | 6.34 | 2 | 10 | 5 | 217.3 | 197.5 | 0.0267 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 65375.29 | 65409.27 | 0.05 | 5.64 | 38.27 | 33.36 | 1 | 4 | 11 | 65417 | 65404 | 0.0267 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 압력 이상 상승 → 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인. 최대 Z-score 5.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.64 | 14.12 | 3.49 | 3.34 | 0.83 | 0.58 | 2 | 4 | 9 | 14.9 | 12.6 | 0.0266 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 183.01 | 177.39 | 3.07 | 3.32 | 10.27 | 6.34 | 2 | 5 | 10 | 192.2 | 169.8 | 0.0266 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 5 | 0.35 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.81 | 6.34 | 9.04 | 4.16 | 0.62 | 0.39 | 2 | 5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0.0266 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 122.64 | 122.1 | 0.44 | 3.31 | 7.52 | 5.35 | 2 | 5 | 5 | 128.4 | 115.7 | 0.0264 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.47 | 14.46 | 0.1 | 2.87 | 1.06 | 0.76 | 2 | 7 | 8 | 16 | 12.8 | 0.0264 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 57.82 | 55.48 | 4.05 | 2.94 | 3.71 | 2.94 | 1 | 6 | 7 | 61.4 | 53.8 | 0.0263 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 257.7 | 259.9 | 0.85 | 3.26 | 13.32 | 4.75 | 2 | 6 | 9 | 271 | 243.7 | 0.0263 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 65289.02 | 65284.93 | 0.01 | 3.86 | 20.37 | 17.27 | 1 | 6 | 9 | 65310 | 65267 | 0.0261 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 압력 이상 하강 → 누설·펌프 성능 저하 확인. | 분석 대기
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 107.49 | 108.75 | 1.17 | 4.03 | 6.34 | 3.27 | 2 | 10 | 2 | 115.7 | 99.8 | 0.026 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 0.04 | 0.93 | 2172.67 | 4.98 | 0.95 | 0.87 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0.75 | 0.0259 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 하강 추세 감지 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 권고. | 분석 대기
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 18.93 | 17.94 | 5.2 | 3.47 | 3.37 | 2.79 | 4 | 2 | 10 | 22.8 | 15.1 | 0.0258 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 29.03 | 29.98 | 3.28 | 2.94 | 2.31 | 1.38 | 8 | 4 | 11 | 31.7 | 26.4 | 0.0258 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 16.9 | 18.11 | 7.16 | 3.18 | 1.01 | 0.6 | 5 | 11 | 2 | 18.7 | 15.5 | 0.0257 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 70.73 | 71.45 | 1.02 | 3.62 | 3.27 | 1.69 | 3 | 3 | 12 | 73.6 | 68.1 | 0.0257 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 227.81 | 226.98 | 0.36 | 2.97 | 4.59 | 3.38 | 2 | 6 | 7 | 235.4 | 219.1 | 0.0255 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 42.49 | 43.06 | 1.33 | 2.99 | 3.13 | 1.35 | 2 | 6 | 8 | 46.3 | 38.7 | 0.0254 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 64.5 | 62.95 | 2.41 | 3.36 | 3.79 | 2.76 | 2 | 8 | 7 | 67.6 | 60.8 | 0.0252 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 32.8 | 32.92 | 0.35 | 3.42 | 1.42 | 1.11 | 3 | 12 | 0 | 35.2 | 30.7 | 0.0252 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:230] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 521.46 | 511.55 | 1.9 | 2.73 | 7.07 | 4.45 | 3 | 1 | 10 | 512 | 511 | 0.0252 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 11.42 | 11.35 | 0.65 | 2.97 | 0.85 | 0.56 | 1 | 7 | 5 | 12.4 | 10.3 | 0.025 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.5 | 2.49 | 0.28 | 3.46 | 0.04 | 0.03 | 1 | 5 | 10 | 2.57 | 2.43 | 0.0249 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 33.64 | 38.21 | 13.58 | 1.93 | 42.04 | 28.74 | 3 | 9 | 6 | 88.4 | 8.3 | 0.0247 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 121.22 | 123.24 | 1.67 | 4.09 | 3.82 | 2.43 | 3 | 2 | 12 | 127.5 | 117.2 | 0.0247 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 126.8 | 122.9 | 3.07 | 3.95 | 7.2 | 3.76 | 3 | 3 | 10 | 135 | 119.6 | 0.0245 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.95 | 6.56 | 5.6 | 5.23 | 0.73 | 0.49 | 1 | 8 | 6 | 7.7 | 6.4 | 0.0245 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:155] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 8_Zone_차압 [㎜H2O] (D2672) | 정상 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 58753.93 | 65533 | 11.54 | 0.34 | 15289.57 | 15289.57 | 1 | 1 | 0 | 65533 | 65533 | 0.0244 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:256] | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 정상 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 21.11 | 22.47 | 6.48 | 2.83 | 1.55 | 1 | 2 | 1 | 10 | 23 | 19.3 | 0.0243 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 117.69 | 118.03 | 0.3 | 3.95 | 12.24 | 9.24 | 1 | 5 | 10 | 130.5 | 107.5 | 0.0242 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 18.96 | 18.73 | 1.19 | 3.87 | 3.68 | 2.88 | 5 | 2 | 13 | 22.9 | 14.6 | 0.0239 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 52.17 | 52.6 | 0.83 | 3.15 | 2.85 | 2.09 | 1 | 5 | 8 | 55 | 48.8 | 0.0238 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.87 | 7.68 | 2.37 | 3.71 | 0.68 | 0.42 | 3 | 5 | 10 | 8.6 | 7.2 | 0.0237 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:227] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #2_속도 [㎜/min] (W581) | 위험 | 1 | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 573.9 | 0 | 100 | 37.6 | 554.97 | 554.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 37.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 161.19 | 165.83 | 2.88 | 4.07 | 5.53 | 3 | 4 | 3 | 12 | 170.2 | 155.3 | 0.0235 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 19.43 | 20.75 | 6.77 | 4.07 | 3.97 | 2.93 | 1 | 4 | 10 | 23.8 | 16.2 | 0.0234 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 268.46 | 266.01 | 0.91 | 3.03 | 5.3 | 3.87 | 3 | 12 | 3 | 278.5 | 259.1 | 0.0234 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.42 | 14.12 | 2.12 | 3.04 | 1.29 | 0.8 | 2 | 8 | 3 | 15.8 | 13.1 | 0.0232 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 34.25 | 33.01 | 3.61 | 2.79 | 2.28 | 1.45 | 6 | 10 | 4 | 36.7 | 31.5 | 0.0232 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.94 | 15.76 | 6.97 | 3.02 | 0.81 | 0.46 | 2 | 11 | 0 | 18.2 | 15.1 | 0.0232 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 53.26 | 54.11 | 1.59 | 3.73 | 1.99 | 1.21 | 2 | 2 | 7 | 55.2 | 51.6 | 0.0232 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 18.24 | 16.41 | 10.08 | 3.95 | 3.33 | 2.02 | 4 | 5 | 10 | 20.4 | 14.6 | 0.0231 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 237.74 | 238.11 | 0.16 | 3.2 | 6.25 | 4.54 | 2 | 9 | 6 | 246.8 | 228.3 | 0.023 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.07 | 0.89 | 1171.97 | 3.8 | 0.97 | 0.8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0.76 | 0.0229 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:325] | RHK#A 24U 전압(V) (D23380) | 정상 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 4.75 | 7 | 47.36 | 1.2 | 1.49 | 1.49 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0228 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:267] | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 190.64 | 186.42 | 2.21 | 2.69 | 5.54 | 2.69 | 2 | 1 | 13 | 198 | 181.7 | 0.0226 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 82.33 | 83.16 | 1.01 | 3.07 | 1.6 | 1.13 | 3 | 4 | 10 | 84.8 | 79.2 | 0.0225 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 400.66 | 398.29 | 0.59 | 4.32 | 4.33 | 3.48 | 6 | 5 | 9 | 408 | 395 | 0.0224 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 28.62 | 27.4 | 4.26 | 3.11 | 0.89 | 0.52 | 2 | 9 | 2 | 30.3 | 26.2 | 0.0223 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 206.35 | 204.37 | 0.96 | 3 | 3.94 | 2.57 | 2 | 15 | 0 | 213.8 | 198 | 0.0222 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 65509.75 | 65508.13 | 0 | 3.92 | 2.8 | 2.12 | 1 | 4 | 11 | 65513 | 65506 | 0.0221 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.07 | 0.95 | 1204.36 | 3.85 | 0.94 | 0.79 | 1 | 8 | 6 | 1.04 | 0.85 | 0.0221 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 101.26 | 101.65 | 0.38 | 4.26 | 3.74 | 1.83 | 2 | 7 | 6 | 105.2 | 96.7 | 0.0221 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 107.49 | 108.9 | 1.31 | 6.03 | 5.73 | 2.97 | 4 | 4 | 6 | 114.2 | 104.5 | 0.022 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 6.0σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 59.87 | 58.17 | 2.83 | 5.3 | 3.05 | 2.12 | 1 | 8 | 6 | 63 | 57.4 | 0.0218 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.42 | 2.4 | 0.88 | 3.52 | 0.05 | 0.03 | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 2.37 | 0.0218 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 154.31 | 154.16 | 0.09 | 3.03 | 5.65 | 3.81 | 1 | 7 | 6 | 161 | 146.5 | 0.0217 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 77.78 | 77.72 | 0.08 | 3.19 | 3.12 | 2.39 | 3 | 13 | 2 | 80.6 | 74.4 | 0.0216 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 190.67 | 190.9 | 0.12 | 5.62 | 9.88 | 5.15 | 4 | 5 | 7 | 201.9 | 185.6 | 0.0215 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.6σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 233.03 | 232.83 | 0.08 | 3.07 | 10.46 | 7.95 | 3 | 13 | 2 | 242 | 222.2 | 0.0214 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 194.22 | 197.63 | 1.75 | 4.01 | 7.19 | 5.3 | 6 | 0 | 15 | 204.6 | 186.5 | 0.0214 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 108.77 | 110.46 | 1.55 | 3.37 | 9.03 | 6.27 | 1 | 9 | 5 | 116.7 | 100.2 | 0.0211 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 173.98 | 176.24 | 1.3 | 3.33 | 7.69 | 4.3 | 4 | 3 | 10 | 180.8 | 167.6 | 0.021 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 64.58 | 65.96 | 2.14 | 3.27 | 3.09 | 1.88 | 1 | 4 | 6 | 67.6 | 61.6 | 0.0209 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 55.49 | 55.48 | 0.02 | 3.72 | 2.61 | 1.54 | 1 | 5 | 10 | 58.8 | 51.4 | 0.0209 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 16.21 | 16.49 | 1.71 | 2.87 | 0.61 | 0.45 | 3 | 4 | 8 | 17.3 | 15 | 0.0209 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 12.97 | 13.41 | 3.4 | 3.99 | 0.9 | 0.65 | 6 | 0 | 15 | 14.3 | 12 | 0.0208 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.73 | 11.27 | 4.99 | 4.17 | 1.16 | 0.62 | 3 | 6 | 3 | 12.1 | 9.8 | 0.0207 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 60.22 | 60.16 | 0.1 | 2.99 | 2.58 | 1.58 | 2 | 8 | 6 | 62.8 | 57.6 | 0.0207 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 20.73 | 24.79 | 19.57 | 1.91 | 29.16 | 19.7 | 3 | 8 | 7 | 58.7 | 4.2 | 0.0206 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 71.71 | 71.35 | 0.5 | 3.23 | 3 | 2.05 | 4 | 7 | 6 | 74.7 | 68.4 | 0.0206 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 42.2 | 36.64 | 13.19 | 3.52 | 3.93 | 2.48 | 2 | 11 | 0 | 37 | 36 | 0.0206 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 15.58 | 15.77 | 1.21 | 4.12 | 1.19 | 0.56 | 2 | 8 | 6 | 16.8 | 14.2 | 0.0205 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 143.24 | 141.24 | 1.4 | 2.74 | 4.74 | 3.91 | 1 | 7 | 4 | 149.1 | 136.4 | 0.0205 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.99 | 14.71 | 1.82 | 3.09 | 1.25 | 0.88 | 6 | 9 | 6 | 16.3 | 13.6 | 0.0202 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 34.58 | 22.45 | 35.07 | 2.73 | 16.2 | 11.24 | 1 | 5 | 6 | 25 | 20 | 0.0198 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 103.89 | 102.75 | 1.09 | 3.13 | 5.96 | 2.86 | 1 | 4 | 7 | 110 | 99 | 0.0197 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.31 | 7.13 | 2.55 | 4.03 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 7.9 | 6.8 | 0.0195 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 146.21 | 143.1 | 2.12 | 3.39 | 11.54 | 7.92 | 1 | 11 | 4 | 156.6 | 135 | 0.0194 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 65.53 | 65.15 | 0.57 | 3.24 | 2.65 | 1.55 | 3 | 11 | 4 | 68.4 | 62.8 | 0.0194 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.75 | 9.26 | 4.99 | 2.79 | 0.7 | 0.58 | 1 | 10 | 3 | 10.6 | 8.7 | 0.0194 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:290] | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 정상 | 4 | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.47 | 5.12 | 6.3 | 2.94 | 0.56 | 0.51 | 1 | 3 | 1 | 6.1 | 4.8 | 0.0192 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:95] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상 | 12 | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.72 | 10.2 | 4.93 | 2.25 | 0.34 | 0.24 | 2 | 1 | 11 | 10.2 | 10.2 | 0.0191 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.08 | 0.84 | 992.8 | 3.45 | 0.82 | 0.73 | 1 | 7 | 8 | 0.94 | 0.55 | 0.0191 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 18.08 | 17.88 | 1.07 | 3.03 | 1.51 | 1.17 | 2 | 11 | 2 | 19.5 | 16.5 | 0.0191 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 13 | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 118.01 | 112.19 | 4.93 | 3.95 | 6.72 | 4.59 | 1 | 10 | 3 | 124.5 | 107.3 | 0.0191 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:317] | RHK#A 22U 전압(V) (D23260) | 주의 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.27 | 4.8 | 1678.24 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.019 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 124.52 | 121.1 | 2.75 | 3.9 | 7.67 | 5.29 | 2 | 7 | 8 | 130.2 | 116.1 | 0.019 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 67.03 | 68.07 | 1.55 | 3.87 | 2.16 | 1.55 | 6 | 0 | 15 | 70 | 64.7 | 0.0189 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.45 | 16.99 | 2.65 | 3.15 | 1.22 | 0.62 | 2 | 8 | 3 | 18.7 | 16.3 | 0.0188 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 121.34 | 127.22 | 4.84 | 3 | 7.26 | 6.25 | 2 | 6 | 9 | 131.5 | 112.6 | 0.0188 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 31.16 | 31.32 | 0.51 | 2.98 | 0.32 | 0.24 | 1 | 7 | 6 | 31.49 | 30.85 | 0.0182 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:41] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 8 | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 29.45 | 30.26 | 2.75 | 2.34 | 1.27 | 0.7 | 3 | 3 | 5 | 31.3 | 27.6 | 0.0182 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 138.15 | 141.4 | 2.35 | 3.79 | 5.26 | 3.31 | 2 | 2 | 7 | 143.4 | 133.7 | 0.0181 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 979.63 | 983.69 | 0.41 | 4.16 | 19.2 | 13.15 | 1 | 6 | 7 | 1000 | 964 | 0.018 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 유량 이상 → 배관 막힘·유량계 오염·펌프 성능 점검 권고. | 분석 대기
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.13 | 14.39 | 4.91 | 3.17 | 2.31 | 1.72 | 1 | 10 | 5 | 17.3 | 12.8 | 0.0179 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 11 | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 48.78 | 47.91 | 1.78 | 2.68 | 2.94 | 1.85 | 1 | 3 | 8 | 51.6 | 45.7 | 0.0177 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 349.97 | 347 | 0.85 | 2.19 | 3.03 | 2.9 | 1 | 9 | 6 | 347 | 347 | 0.0175 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 7 | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.29 | 8.29 | 0.05 | 3.75 | 0.86 | 0.61 | 2 | 3 | 4 | 9.1 | 7.2 | 0.0168 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 120.89 | 114.88 | 4.98 | 3.38 | 7.55 | 5.05 | 1 | 8 | 1 | 115.2 | 113.9 | 0.0168 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 174.46 | 169.46 | 2.86 | 3.35 | 9.3 | 6.4 | 1 | 11 | 3 | 185.6 | 161.9 | 0.0168 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.03 | 0.85 | 2412.37 | 5.22 | 0.87 | 0.79 | 1 | 11 | 4 | 0.91 | 0.74 | 0.0167 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 5.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 62.27 | 63.19 | 1.48 | 3.4 | 3.07 | 2.32 | 2 | 4 | 6 | 65.9 | 58 | 0.0166 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 29.85 | 31.05 | 4 | 3.41 | 2.63 | 1.57 | 5 | 3 | 10 | 32.8 | 27.2 | 0.0159 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:157] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 정상 | 2 | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 54658.01 | 65534 | 19.9 | 0.45 | 13106.03 | 12013.78 | 1 | 1 | 1 | 65534 | 65534 | 0.0155 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.89 | 8.4 | 5.49 | 4.12 | 1.34 | 0.66 | 1 | 4 | 11 | 9.9 | 7.5 | 0.0153 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 29.54 | 30.59 | 3.55 | 3.06 | 2.36 | 1.66 | 3 | 3 | 7 | 32.1 | 27.1 | 0.0149 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 13 | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 26.23 | 27.05 | 3.09 | 4.09 | 1.56 | 1.17 | 4 | 2 | 11 | 28.9 | 24.5 | 0.0141 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:321] | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 정상 | 4 | 0.28 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 4.68 | 6.7 | 43.17 | 2.13 | 1.78 | 1.46 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6.6 | 0.0139 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.04 | 0.84 | 1840.25 | 4.63 | 0.87 | 0.78 | 1 | 7 | 2 | 0.93 | 0.65 | 0.0139 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:193] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6D_온도 [℃] (W0B1) | 위험 | 1 | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 797.02 | 799 | 0.25 | 5.35 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 799 | 799 | 0.0135 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. 최대 Z-score 5.4σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 590.02 | 587.67 | 0.4 | 3.98 | 3.9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 594 | 586 | 0.0129 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 28.99 | 18.33 | 36.76 | 2.79 | 13.1 | 9.62 | 1 | 7 | 5 | 21 | 17 | 0.0129 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:268] | RHK#A 9D 전력(kW) (D22513) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.55 | 11.61 | 7.51 | 2.72 | 0.67 | 0.34 | 4 | 0 | 15 | 13.5 | 11.4 | 0.0127 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14 | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 0.01 | 0.86 | 6141.76 | 8.26 | 0.88 | 0.82 | 1 | 6 | 8 | 0.91 | 0.82 | 0.0124 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 8.3σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. 시계열 상승 추세 감지 → 마모·열화 진행 중일 가능성, 수명 주기 검토 필요. | 분석 대기
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상 | 11 | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 12.44 | 13.23 | 6.36 | 2.76 | 0.77 | 0.58 | 1 | 1 | 10 | 13.5 | 11.2 | 0.0118 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:42] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 62.6 | 61.08 | 2.43 | 2.79 | 1.26 | 0.75 | 2 | 1 | 14 | 64.6 | 60.4 | 0.0117 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.37 | 10.05 | 3.07 | 3.02 | 1.48 | 0.75 | 2 | 11 | 4 | 12.1 | 9 | 0.0112 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.14 | 2.88 | 8.23 | 37.17 | 3.04 | 0.24 | 2 | 10 | 5 | 3.11 | 0 | 0.0111 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 37.2σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:266] | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 정상 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 11.48 | 10.91 | 4.93 | 2.68 | 0.48 | 0.28 | 2 | 1 | 14 | 12.3 | 10.7 | 0.0109 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 37.8 | 23.67 | 37.39 | 3.97 | 20.7 | 15.18 | 1 | 6 | 6 | 45 | 17 | 0.0109 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 35.81 | 22.21 | 37.97 | 3.8 | 19.17 | 12.53 | 1 | 7 | 7 | 25 | 16 | 0.0108 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:176] | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 3 | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 200.67 | 198 | 1.33 | 3.05 | 1.22 | 1.16 | 3 | 3 | 0 | 198 | 198 | 0.0096 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. 온도 이상 하강 → 히터 단선·전원 공급 불량·열전대 이상 의심. | 분석 대기
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 15 | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 35.25 | 21.87 | 37.98 | 3.75 | 18.47 | 12.09 | 1 | 8 | 7 | 26 | 16 | 0.0091 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14 | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 30.07 | 18.64 | 38.01 | 4.16 | 21 | 13.12 | 1 | 3 | 11 | 38 | 10 | 0.0086 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:228] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 3 | 0.21 | 상승(▲) | 안정(─) | 583.21 | 585.33 | 0.36 | 2.85 | 2.53 | 2.26 | 1 | 1 | 2 | 590 | 576 | 0.0083 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 8 | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.06 | 12.78 | 2.18 | 3.16 | 0.58 | 0.43 | 1 | 6 | 2 | 13.9 | 12.4 | 0.0072 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 9 | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.48 | 6.96 | 7.39 | 3.39 | 0.66 | 0.37 | 1 | 5 | 4 | 7.3 | 5.6 | 0.0064 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 10 | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.91 | 6.45 | 6.64 | 3.75 | 0.93 | 0.34 | 2 | 2 | 8 | 7.9 | 6.2 | 0.0061 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:280] | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 정상 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.94 | 10.59 | 6.56 | 2.72 | 0.64 | 0.49 | 2 | 2 | 13 | 10.8 | 9 | 0.0049 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 15 | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.01 | 0.88 | 8919.63 | 9.66 | 0.87 | 0.78 | 1 | 7 | 8 | 0.9 | 0.87 | 0.0048 | 【즉시 조치】현장 점검 및 상위 관리자 보고 필요. 최대 Z-score 9.7σ → 극단적 편차, 센서 오류 또는 설비 고장 즉시 확인. | 분석 대기
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 9 | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.34 | 2.29 | 2.12 | 3.51 | 0.06 | 0.05 | 1 | 3 | 6 | 2.42 | 2.26 | 0.0047 | 【조기 대응】점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 권고. | 분석 대기
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 12 | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.69 | 7.94 | 8.56 | 2.95 | 0.46 | 0.26 | 3 | 6 | 6 | 9.6 | 7.7 | 0.0045 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. | 분석 대기
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 10 | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 590.03 | 592 | 0.33 | 2.67 | 2.4 | 1.82 | 3 | 2 | 8 | 592 | 592 | 0.0038 | 【현 상태 유지】정기 점검 일정 준수. 온도 이상 상승 → 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검. | 분석 대기

## 이상치 상세이력
이상치 상세 발생 이력 ─ 총 5,540건 (위험 등급 → 발생 시각 순 정렬)
iba Tag | 명칭 | 위험등급 | 발생 시각 | 측정값 | 정상 평균 | 이동평균(MA30) | Z-score | 이동평균 이탈량 | 이상 방향
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 65.5 | 77.01 | 65.5 | -3.54 | 0 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.89 | 9.55 | 0 | 상승(▲)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 88 | 102.77 | 88 | -3.46 | 0 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 406.1 | 427.71 | 414 | -3.09 | -7.9 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 33 | 35.3 | 34.2 | -2.9 | -1.2 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 115.7 | 120.43 | 118.1 | -3.37 | -2.4 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 99 | 93.3 | 97.07 | 2.17 | 1.93 | 상승(▲)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | 96.8 | 102.26 | 101.94 | -2.82 | -5.14 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 57.8 | 59.87 | 60.15 | -3.5 | -2.35 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 113 | 117.07 | 117.56 | -3.44 | -4.56 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 7.02 | -3.09 | -0.52 | 하강(▼)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 1.9 | 2 | 1.99 | -14.3 | -0.09 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 0.89 | 0.03 | 0.06 | 5.11 | 0.83 | 상승(▲)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 407.4 | 427.71 | 422.09 | -2.9 | -14.69 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 64.2 | 77.01 | 74.12 | -3.94 | -9.92 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 86.6 | 102.77 | 99.21 | -3.79 | -12.61 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 0.89 | 0.03 | 0.06 | 5.11 | 0.83 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | 0.9 | 0.01 | 0.03 | 9.66 | 0.87 | 상승(▲)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 63.2 | 77.01 | 75.41 | -4.25 | -12.21 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 84.4 | 102.77 | 100.74 | -4.3 | -16.34 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 8.08 | 0.86 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 61.2 | 63.14 | 63.24 | -3.35 | -2.04 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 121.8 | 125.82 | 125.98 | -3.38 | -4.18 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.93 | -3.33 | -0.53 | 하강(▼)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | 1.9 | 2 | 2 | -14.3 | -0.1 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 402.6 | 427.71 | 419.43 | -3.59 | -16.83 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 32.4 | 35.3 | 35.03 | -3.66 | -2.63 | 하강(▼)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 1.9 | 2 | 1.99 | -14.3 | -0.09 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 57.2 | 59.65 | 59.4 | -3.58 | -2.2 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 62.6 | 65.28 | 64.97 | -3.59 | -2.37 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 115.2 | 120.43 | 119.98 | -3.72 | -4.78 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 6.5 | 7.14 | 7.07 | -3.76 | -0.57 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 111.7 | 116.59 | 116.07 | -3.56 | -4.37 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 6.9 | 7.56 | 7.49 | -3.66 | -0.59 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 94 | 89.37 | 90.29 | 2.45 | 3.71 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 122.3 | 115.89 | 117.02 | 2.48 | 5.28 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 11.4 | 10.31 | 10.51 | 2.47 | 0.89 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 50.6 | 52.43 | 52.35 | -1.94 | -1.75 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 4.8 | 5.19 | 5.16 | -2.04 | -0.36 | 하강(▼)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 5.62 | 0.87 | 상승(▲)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 53.4 | 50.1 | 50.27 | 2.27 | 3.13 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 99 | 93.3 | 93.58 | 2.17 | 5.42 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | 57.8 | 59.87 | 59.89 | -3.5 | -2.09 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | 113 | 117.07 | 117.08 | -3.44 | -4.08 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.95 | -3.09 | -0.45 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 01:21:15.030000 | 3963 | 4000.46 | 4000.87 | -2.63 | -37.87 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 01:26:15.030000 | 0.9 | 0.01 | 0.06 | 8.17 | 0.84 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 104.5 | 107.49 | 107.52 | -2.69 | -3.02 | 상승(▲)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 191.49 | -2.54 | -5.89 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 19.3 | 20.45 | 20.54 | -2.69 | -1.24 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 24.1 | 25.46 | 25.33 | -2.54 | -1.23 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -5.76 | -0.97 | 하강(▼)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 19.4 | 20.45 | 20.51 | -2.46 | -1.11 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | 104.5 | 107.49 | 107.32 | -2.69 | -2.82 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.93 | -5.76 | -0.93 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 191.11 | -2.54 | -5.51 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | 19.3 | 20.45 | 20.46 | -2.69 | -1.16 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 24.2 | 25.46 | 25.23 | -2.35 | -1.03 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.9 | -5.76 | -0.9 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 190.83 | -2.54 | -5.23 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 19.4 | 20.45 | 20.41 | -2.46 | -1.01 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 104.5 | 107.49 | 107.04 | -2.69 | -2.54 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 24.1 | 25.46 | 25.17 | -2.54 | -1.07 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.87 | -5.76 | -0.87 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 190.56 | -2.54 | -4.96 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 19.3 | 20.45 | 20.35 | -2.69 | -1.05 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 104.5 | 107.49 | 106.87 | -2.69 | -2.37 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 24.2 | 25.46 | 25.1 | -2.35 | -0.9 | 상승(▲)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 65415 | 65375.29 | 65376.73 | 5.37 | 38.27 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 592 | 590.02 | 589.97 | 2.72 | 2.03 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.83 | -5.76 | -0.83 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 190.22 | -2.54 | -4.62 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 19.3 | 20.45 | 20.28 | -2.69 | -0.98 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 24.2 | 25.46 | 25 | -2.35 | -0.8 | 상승(▲)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 0.91 | 0.03 | 0.06 | 5.69 | 0.85 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | 957 | 939.68 | 942.23 | 4.2 | 14.77 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 3.1 | 3.14 | 3.14 | -0.49 | -0.04 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:46:15.030000 | 99 | 93.3 | 94.48 | 2.17 | 4.52 | 상승(▲)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 99 | 93.3 | 94.65 | 2.17 | 4.35 | 상승(▲)
[132:193] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6D_온도 [℃] (W0B1) | 위험 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 799 | 797.02 | 796.8 | 5.35 | 2.2 | 상승(▲)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 53.6 | 50.1 | 50.85 | 2.41 | 2.75 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 99.4 | 93.3 | 94.68 | 2.32 | 4.72 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 01:53:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 24029.47 | 0.98 | 41504.53 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 49 | 52.43 | 51.49 | -3.64 | -2.49 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 93.2 | 99.84 | 97.91 | -3.69 | -4.71 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | 99 | 93.3 | 94.58 | 2.17 | 4.42 | 상승(▲)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | 3959 | 4000.46 | 4002.57 | -2.92 | -43.57 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 02:11:15.030000 | 1.9 | 2 | 2 | -14.3 | -0.1 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 02:12:15.030000 | 99 | 93.3 | 94.88 | 2.17 | 4.12 | 상승(▲)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 401.2 | 427.71 | 416.2 | -3.79 | -15 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 32.1 | 35.3 | 34.44 | -4.03 | -2.34 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 46.8 | 52.43 | 51.11 | -5.98 | -4.31 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 89.3 | 99.84 | 97.27 | -5.85 | -7.97 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 4.1 | 5.19 | 4.92 | -5.7 | -0.82 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 81.5 | 89.37 | 89.01 | -4.18 | -7.51 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 104.7 | 115.89 | 115.42 | -4.34 | -10.72 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 8.5 | 10.31 | 10.23 | -4.07 | -1.73 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 46.6 | 52.43 | 50.98 | -6.2 | -4.38 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 387.6 | 427.71 | 415.88 | -5.73 | -28.28 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 30.2 | 35.3 | 34.39 | -6.43 | -4.19 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 88.8 | 99.84 | 97.05 | -6.13 | -8.25 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 4.1 | 5.19 | 4.9 | -5.7 | -0.8 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 81.7 | 89.37 | 88.81 | -4.07 | -7.11 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 105.6 | 115.89 | 115.14 | -3.99 | -9.54 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 8.6 | 10.31 | 10.19 | -3.85 | -1.59 | 하강(▼)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.96 | 0.97 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 47.2 | 69.04 | 66.03 | -4.76 | -18.83 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.41 | 0.97 | 상승(▲)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 72.1 | 103.56 | 99.02 | -4.59 | -26.92 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 3.4 | 7.13 | 6.54 | -4.13 | -3.14 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 43.5 | 69.04 | 65.28 | -5.56 | -21.78 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.41 | 0.93 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.75 | 0.97 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.97 | 0.97 | 상승(▲)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 66.4 | 103.56 | 97.94 | -5.42 | -31.54 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 2.8 | 7.13 | 6.42 | -4.8 | -3.62 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 99 | 93.3 | 94.67 | 2.17 | 4.33 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 47.5 | 69.04 | 64.58 | -4.69 | -17.08 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 798 | 797 | 797.1 | 11.41 | 0.9 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.07 | 9.75 | 0.93 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.97 | 0.93 | 상승(▲)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 72.6 | 103.56 | 96.94 | -4.52 | -24.34 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 3.4 | 7.13 | 6.3 | -4.13 | -2.9 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 4037 | 4000.46 | 4003.93 | 2.57 | 33.07 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 798 | 797 | 797.13 | 11.41 | 0.87 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.1 | 9.75 | 0.9 | 상승(▲)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 0 | 3.18 | 3.07 | -37.27 | -3.07 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 0 | 3.14 | 3.04 | -37.17 | -3.04 | 하강(▼)
[132:227] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #2_속도 [㎜/min] (W581) | 위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 0 | 573.9 | 554.97 | -37.6 | -554.97 | 하강(▼)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.13 | 9.75 | 0.87 | 상승(▲)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 2.93 | 3.18 | 3.07 | -2.95 | -0.14 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 2.82 | 3.14 | 3.03 | -3.8 | -0.21 | 하강(▼)
[132:202] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 695 | 573.49 | 558.77 | 7.86 | 136.23 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.17 | 9.75 | 0.83 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 3972 | 4000.1 | 4000.2 | -2.72 | -28.2 | 하강(▼)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.2 | 9.75 | 0.8 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.23 | 9.75 | 0.77 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 24.2 | 25.46 | 24.73 | -2.35 | -0.53 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 51.5 | 69.04 | 61.75 | -3.82 | -10.25 | 하강(▼)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.27 | 9.75 | 0.73 | 상승(▲)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 77.8 | 103.56 | 92.8 | -3.76 | -15 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 64.7 | 77.01 | 77.37 | -3.79 | -12.67 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 50.6 | 52.43 | 50.81 | -1.94 | -0.21 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 86.6 | 102.77 | 103.12 | -3.79 | -16.52 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 4.8 | 5.19 | 4.87 | -2.04 | -0.07 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 5.17 | 0.87 | 상승(▲)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 0.92 | 0.03 | 0.03 | 5.75 | 0.89 | 상승(▲)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 46.6 | 52.43 | 50.81 | -6.2 | -4.21 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 408.3 | 427.71 | 417.37 | -2.77 | -9.07 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 88.8 | 99.84 | 96.75 | -6.13 | -7.95 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 4.1 | 5.19 | 4.87 | -5.7 | -0.77 | 하강(▼)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 02:38:15.030000 | 0.91 | 0.03 | 0.06 | 5.69 | 0.85 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 24.1 | 25.46 | 24.69 | -2.54 | -0.59 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 02:46:15.030000 | 796 | 797 | 797.03 | -12.04 | -1.03 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 02:46:15.030000 | 1 | 33404.65 | 41505.53 | -1.02 | -41504.53 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 65404 | 65375.29 | 65376.37 | 3.88 | 27.63 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | 58 | 59.87 | 59.85 | -3.16 | -1.85 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | 113 | 117.07 | 116.99 | -3.44 | -3.99 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.94 | -3.09 | -0.44 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | 409.6 | 427.71 | 418.99 | -2.59 | -9.39 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 55.8 | 59.65 | 59.25 | -5.63 | -3.45 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 44.2 | 53.49 | 52.14 | -8.2 | -7.94 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 60.2 | 65.28 | 64.39 | -6.8 | -4.19 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 112.6 | 120.43 | 119.74 | -5.57 | -7.14 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 6.2 | 7.14 | 7.04 | -5.52 | -0.84 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 82.7 | 99.8 | 97.31 | -8.11 | -14.61 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 3.6 | 5.29 | 5.03 | -7.64 | -1.43 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 107.3 | 116.59 | 114.94 | -6.77 | -7.64 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 6.4 | 7.56 | 7.34 | -6.42 | -0.94 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | 0.81 | 0.03 | 0.03 | 4.63 | 0.78 | 상승(▲)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 03:04:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.77 | 2.74 | 1.23 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 0.91 | 0.01 | 0.03 | 8.26 | 0.88 | 상승(▲)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 5.17 | 0.87 | 상승(▲)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | 1.9 | 2 | 2 | -14.3 | -0.1 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 61 | 63.14 | 62.87 | -3.7 | -1.87 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 121.4 | 125.82 | 125.3 | -3.72 | -3.9 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.84 | -3.33 | -0.44 | 하강(▼)
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -18.94 | -0.1 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 49.5 | 69.04 | 67.81 | -4.26 | -18.31 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 74.8 | 103.56 | 101.62 | -4.2 | -26.82 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 3.7 | 7.13 | 6.88 | -3.8 | -3.18 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 0.88 | 0.01 | 0.03 | 9.44 | 0.85 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 57.4 | 59.87 | 59.71 | -4.18 | -2.31 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 61.2 | 63.14 | 62.77 | -3.35 | -1.57 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.09 | 5.17 | 0.81 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 112.6 | 117.07 | 116.68 | -3.78 | -4.08 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 6.4 | 6.95 | 6.91 | -3.79 | -0.51 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 121.8 | 125.82 | 125.05 | -3.38 | -3.25 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.81 | -3.33 | -0.41 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 62 | 65.28 | 64.96 | -4.39 | -2.96 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 110.4 | 116.59 | 116.03 | -4.51 | -5.63 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 6.8 | 7.56 | 7.5 | -4.21 | -0.7 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 61 | 63.14 | 62.66 | -3.7 | -1.66 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 121.4 | 125.82 | 124.82 | -3.72 | -3.42 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.78 | -3.33 | -0.38 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | 1 | 33404.65 | 28398.53 | -1.02 | -28397.53 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 49.2 | 53.49 | 53.25 | -3.78 | -4.05 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 92.4 | 99.8 | 99.41 | -3.51 | -7.01 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 4.5 | 5.29 | 5.25 | -3.57 | -0.75 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | 115.7 | 120.43 | 120.43 | -3.37 | -4.73 | 하강(▼)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 04:11:15.030000 | 1 | 21936.02 | 19660.53 | -0.71 | -19659.53 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 49 | 53.49 | 53.07 | -3.96 | -4.07 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 91.5 | 99.8 | 99.14 | -3.94 | -7.64 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 4.4 | 5.29 | 5.23 | -4.03 | -0.83 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 61.2 | 63.14 | 62.78 | -3.35 | -1.58 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 121.8 | 125.82 | 124.99 | -3.38 | -3.19 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.8 | -3.33 | -0.4 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 04:38:15.030000 | 115.2 | 120.43 | 119.31 | -3.72 | -4.11 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 04:39:15.030000 | 1 | 33404.65 | 32767.53 | -1.02 | -32766.53 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 45.6 | 52.57 | 52.08 | -6.37 | -6.48 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 88 | 99.9 | 98.94 | -5.88 | -10.94 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 4 | 5.2 | 5.09 | -5.6 | -1.09 | 하강(▼)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 04:42:15.030000 | 592 | 590.02 | 590.17 | 2.72 | 1.83 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 04:43:15.030000 | 592 | 590.02 | 590.23 | 2.72 | 1.77 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 04:52:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 50.6 | 52.43 | 51.71 | -1.94 | -1.11 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 4.8 | 5.19 | 5.04 | -2.04 | -0.24 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 04:58:15.030000 | 3.14 | 3.18 | 3.18 | -0.49 | -0.04 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 47.6 | 52.43 | 51.61 | -5.13 | -4.01 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 91 | 99.84 | 98.2 | -4.91 | -7.2 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 4.3 | 5.19 | 5.03 | -4.65 | -0.73 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 49.4 | 53.49 | 53.61 | -3.61 | -4.21 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 92.4 | 99.8 | 99.98 | -3.51 | -7.58 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 4.5 | 5.29 | 5.3 | -3.57 | -0.8 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 0.91 | 0.03 | 0.06 | 5.22 | 0.85 | 상승(▲)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 62.2 | 65.28 | 65 | -4.12 | -2.8 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 110.8 | 116.59 | 115.88 | -4.22 | -5.08 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 6.8 | 7.56 | 7.47 | -4.21 | -0.67 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 61.4 | 59.65 | 59.53 | 2.56 | 1.87 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 48.8 | 53.49 | 53.33 | -4.14 | -4.53 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 124 | 120.43 | 120.06 | 2.55 | 3.94 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 7.6 | 7.14 | 7.1 | 2.72 | 0.5 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 91.5 | 99.8 | 99.47 | -3.94 | -7.97 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | 4.4 | 5.29 | 5.25 | -4.03 | -0.85 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 60.7 | 77.01 | 75.79 | -5.02 | -15.09 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 48 | 53.49 | 53.14 | -4.84 | -5.14 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 82.2 | 102.77 | 101.15 | -4.82 | -18.95 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 90.2 | 99.8 | 99.13 | -4.55 | -8.93 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 4.3 | 5.29 | 5.22 | -4.48 | -0.92 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | 64.2 | 77.01 | 75.3 | -3.94 | -11.1 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | 87.1 | 102.77 | 100.55 | -3.67 | -13.45 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 61 | 77.01 | 74.53 | -4.92 | -13.53 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 82.2 | 102.77 | 99.69 | -4.82 | -17.49 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 49.6 | 53.06 | 52.89 | -3.57 | -3.29 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 95.9 | 102.26 | 101.9 | -3.28 | -6 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 4.7 | 5.38 | 5.35 | -3.36 | -0.65 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.09 | 5.17 | 0.81 | 상승(▲)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | 49.4 | 53.06 | 52.72 | -3.77 | -3.32 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | 95.4 | 102.26 | 101.58 | -3.54 | -6.18 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | 4.7 | 5.38 | 5.32 | -3.36 | -0.62 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | 64.2 | 77.01 | 73.97 | -3.94 | -9.77 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | 86.6 | 102.77 | 99.1 | -3.79 | -12.5 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | 963 | 939.68 | 942.8 | 5.66 | 20.2 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | 4126 | 4000.1 | 4003.93 | 12.17 | 122.07 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | 4126 | 4000.46 | 4002.83 | 8.83 | 123.17 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 57.6 | 59.87 | 59.83 | -3.84 | -2.23 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 4053 | 4000.1 | 4005.5 | 5.11 | 47.5 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 112.6 | 117.07 | 116.99 | -3.78 | -4.39 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 6.4 | 6.95 | 6.93 | -3.79 | -0.53 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | 49.6 | 53.06 | 52.45 | -3.57 | -2.85 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | 95.4 | 102.26 | 101.06 | -3.54 | -5.66 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | 4.7 | 5.38 | 5.27 | -3.36 | -0.57 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | 3965 | 4000.1 | 4003.13 | -3.39 | -38.13 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | 3954 | 4000.46 | 3999.37 | -3.27 | -45.37 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 8.08 | 0.86 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 3968 | 4000.1 | 4002.23 | -3.1 | -34.23 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:56:15.030000 | 4034 | 4000.1 | 4003.27 | 3.28 | 30.73 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:58:15.030000 | 3957 | 4000.1 | 4001.33 | -4.17 | -44.33 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 05:58:15.030000 | 3949 | 4000.46 | 3996.93 | -3.62 | -47.93 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | 55.4 | 59.65 | 59.19 | -6.21 | -3.79 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | 111.7 | 120.43 | 119.49 | -6.21 | -7.79 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | 6.1 | 7.14 | 7.03 | -6.11 | -0.93 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | 957 | 939.68 | 941.8 | 4.2 | 15.2 | 상승(▲)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 64 | 77.01 | 73.95 | -4 | -9.95 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 86.6 | 102.77 | 99.14 | -3.79 | -12.54 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | 55.6 | 53.49 | 54.26 | 1.87 | 1.34 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | 103.8 | 99.8 | 101.41 | 1.9 | 2.39 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 06:16:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 47 | 52.43 | 52.05 | -5.77 | -5.05 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 56.2 | 59.65 | 58.97 | -5.04 | -2.77 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 89.7 | 99.84 | 99.15 | -5.63 | -9.45 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 4.2 | 5.19 | 5.12 | -5.17 | -0.92 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 113 | 120.43 | 118.95 | -5.29 | -5.95 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 6.3 | 7.14 | 6.97 | -4.94 | -0.67 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 06:21:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.9 | 2.74 | 1.1 | 상승(▲)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | 1 | 21936.02 | 17476.03 | -0.71 | -17475.03 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.06 | 8.08 | 0.83 | 상승(▲)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 49.6 | 53.06 | 52.58 | -3.57 | -2.98 | 하강(▼)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 43.6 | 50.1 | 49.39 | -4.47 | -5.79 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 95.4 | 102.26 | 101.31 | -3.54 | -5.91 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 4.7 | 5.38 | 5.3 | -3.36 | -0.6 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 81.4 | 93.3 | 92.09 | -4.52 | -10.69 | 상승(▲)
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 14.09.2025 06:26:15.030000 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -18.94 | -0.1 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 46.6 | 52.57 | 51.9 | -5.45 | -5.3 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 88.8 | 99.9 | 98.59 | -5.48 | -9.79 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 4.1 | 5.2 | 5.07 | -5.13 | -0.97 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | 47.2 | 52.57 | 51.71 | -4.91 | -4.51 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | 955 | 939.68 | 942.03 | 3.72 | 12.97 | 상승(▲)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | 90.6 | 99.9 | 98.25 | -4.59 | -7.65 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | 4.2 | 5.2 | 5.03 | -4.66 | -0.83 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 49.6 | 53.06 | 52.43 | -3.57 | -2.83 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 95.4 | 102.26 | 101.01 | -3.54 | -5.61 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 4.7 | 5.38 | 5.26 | -3.36 | -0.56 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 06:35:15.030000 | 1 | 33404.65 | 32767.53 | -1.02 | -32766.53 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | 5.8 | 6.35 | 6.04 | -3.14 | -0.24 | 상승(▲)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 62.6 | 65.28 | 65.24 | -3.59 | -2.64 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 111.7 | 116.59 | 116.51 | -3.56 | -4.81 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 6.9 | 7.56 | 7.54 | -3.66 | -0.64 | 하강(▼)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 24.2 | 25.46 | 24.85 | -2.35 | -0.65 | 상승(▲)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 8.6 | 9.09 | 8.91 | -2.94 | -0.31 | 상승(▲)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 8.6 | 9.09 | 8.9 | -2.94 | -0.3 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -12.04 | -0.97 | 상승(▲)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 407 | 427.71 | 423.75 | -2.96 | -16.75 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 32.6 | 35.3 | 35.22 | -3.4 | -2.62 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 06:59:15.030000 | 958 | 939.68 | 942.2 | 4.45 | 15.8 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | 46.6 | 52.57 | 51.36 | -5.45 | -4.76 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | 89.3 | 99.9 | 97.69 | -5.24 | -8.39 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | 4.1 | 5.2 | 4.97 | -5.13 | -0.87 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | 4039 | 4000.46 | 4002.37 | 2.71 | 36.63 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 07:09:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | 798 | 797 | 797 | 11.97 | 1 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | 3969 | 4000.1 | 3999.83 | -3.01 | -30.83 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | 3957 | 4000.46 | 4000.23 | -3.06 | -43.23 | 하강(▼)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 15.45 | 0.1 | 상승(▲)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 65404 | 65375.29 | 65375.1 | 3.88 | 28.9 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 07:26:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.07 | 9.44 | 0.93 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 07:28:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.1 | 9.44 | 0.9 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 07:29:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.13 | 9.44 | 0.87 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.17 | 9.44 | 0.83 | 상승(▲)
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 14.09.2025 07:31:15.030000 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -18.94 | -0.1 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 9.55 | 0.86 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 46.6 | 52.57 | 51.15 | -5.45 | -4.55 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 60.8 | 63.14 | 62.8 | -4.04 | -2 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 89.3 | 99.9 | 97.28 | -5.24 | -7.98 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 4.1 | 5.2 | 4.93 | -5.13 | -0.83 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 121 | 125.82 | 125.11 | -4.06 | -4.11 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 7.3 | 7.91 | 7.81 | -3.99 | -0.51 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 959 | 939.68 | 941.33 | 4.69 | 17.67 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 956 | 939.68 | 941.5 | 3.96 | 14.5 | 상승(▲)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 07:58:15.030000 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | 4.78 | 0.74 | 상승(▲)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 08:01:15.030000 | 93.7 | 99.84 | 98.51 | -3.41 | -4.81 | 하강(▼)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 08:02:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 15.45 | 0.1 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 0.9 | 0.01 | 0.06 | 9.66 | 0.84 | 상승(▲)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 115.7 | 120.43 | 119.66 | -3.37 | -3.96 | 하강(▼)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 08:07:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.51 | 15.45 | 0.09 | 상승(▲)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | 49.2 | 52.43 | 51.89 | -3.43 | -2.69 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | 93.7 | 99.84 | 98.73 | -3.41 | -5.03 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -5.76 | -0.97 | 하강(▼)
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -18.94 | -0.1 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 8.08 | 0.86 | 상승(▲)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 48.2 | 52.43 | 51.78 | -4.5 | -3.58 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 46.2 | 53.49 | 52.27 | -6.43 | -6.07 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 62.6 | 65.28 | 64.88 | -3.59 | -2.28 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 408.7 | 427.71 | 426.4 | -2.72 | -17.7 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 32.7 | 35.3 | 35.5 | -3.28 | -2.8 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 92.4 | 99.84 | 98.54 | -4.13 | -6.14 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 4.4 | 5.19 | 5.04 | -4.13 | -0.64 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 87.1 | 99.8 | 97.54 | -6.02 | -10.44 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 4 | 5.29 | 5.07 | -5.83 | -1.07 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 111.7 | 116.59 | 115.91 | -3.56 | -4.21 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | 6.9 | 7.56 | 7.47 | -3.66 | -0.57 | 하강(▼)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | 0.9 | 0.03 | 0.06 | 5.62 | 0.84 | 상승(▲)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | 47.4 | 53.49 | 51.93 | -5.37 | -4.53 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | 88.4 | 99.8 | 96.9 | -5.41 | -8.5 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | 4.1 | 5.29 | 5 | -5.38 | -0.9 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 08:31:15.030000 | 0.78 | 0.03 | 0.08 | 4.45 | 0.7 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 08:35:15.030000 | 592 | 590.02 | 590.13 | 2.72 | 1.87 | 상승(▲)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 46.2 | 52.43 | 51.67 | -6.62 | -5.47 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 49.2 | 53.49 | 51.83 | -3.78 | -2.63 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 88 | 99.84 | 98.36 | -6.58 | -10.36 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 4 | 5.19 | 5.02 | -6.22 | -1.02 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 91.9 | 99.8 | 96.73 | -3.75 | -4.83 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 4.5 | 5.29 | 4.98 | -3.57 | -0.48 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | 0.89 | 0.03 | 0.09 | 5.11 | 0.81 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 08:45:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | 957 | 939.68 | 942.3 | 4.2 | 14.7 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 08:55:15.030000 | 956 | 939.68 | 942.33 | 3.96 | 13.67 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | 60.8 | 63.14 | 62.78 | -4.04 | -1.98 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | 121.4 | 125.82 | 125.03 | -3.72 | -3.63 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | 7.3 | 7.91 | 7.81 | -3.99 | -0.51 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 09:03:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -5.76 | -0.97 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 60.8 | 63.14 | 62.59 | -4.04 | -1.79 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 121.4 | 125.82 | 124.69 | -3.72 | -3.29 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 7.3 | 7.91 | 7.76 | -3.99 | -0.46 | 하강(▼)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | 1 | 21936.02 | 26214.03 | -0.71 | -26213.03 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.97 | -5.22 | -0.97 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 96.5 | 89.37 | 90.96 | 3.78 | 5.54 | 하강(▼)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 54.4 | 50.1 | 50.83 | 2.96 | 3.57 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 63 | 59.87 | 59.95 | 5.3 | 3.05 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 10 | 9.09 | 9.13 | 5.52 | 0.87 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 55.4 | 52.57 | 53.04 | 2.58 | 2.36 | 하강(▼)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 7.3 | 6.35 | 6.46 | 5.5 | 0.84 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 66.2 | 63.14 | 62.75 | 5.3 | 3.45 | 하강(▼)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.97 | -6.12 | -0.97 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.93 | -5.22 | -0.93 | 하강(▼)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -12.06 | -0.97 | 상승(▲)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -11.49 | -0.97 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -9.87 | -0.97 | 상승(▲)
[122:205] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -37.92 | -0.97 | 하강(▼)
[122:206] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:207] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:208] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:209] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:210] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:211] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:212] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:213] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -37.92 | -0.97 | 하강(▼)
[122:214] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:215] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -37.92 | -0.97 | 하강(▼)
[122:216] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -26.8 | -0.97 | 하강(▼)
[122:217] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -37.92 | -0.97 | 하강(▼)
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -21.88 | -0.97 | 하강(▼)
[122:219] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -37.92 | -0.97 | 하강(▼)
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -21.88 | -0.97 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 125.8 | 115.89 | 118.09 | 3.84 | 7.71 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 12.1 | 10.31 | 10.69 | 4.05 | 1.41 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 101.6 | 93.3 | 94.57 | 3.15 | 7.03 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 123.6 | 117.07 | 117.28 | 5.51 | 6.32 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 7.7 | 6.95 | 6.97 | 5.23 | 0.73 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 105.6 | 99.9 | 100.76 | 2.81 | 4.84 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 2.82 | 0.5 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 132.4 | 125.82 | 124.99 | 5.54 | 7.41 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 8.7 | 7.91 | 7.81 | 5.23 | 0.89 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 9.6 | 9.09 | 9.15 | 3.1 | 0.45 | 상승(▲)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.93 | -6.12 | -0.93 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.9 | -5.22 | -0.9 | 하강(▼)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -12.06 | -0.93 | 상승(▲)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -11.49 | -0.93 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.93 | -9.87 | -0.93 | 상승(▲)
[122:206] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:207] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:208] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:209] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:210] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:211] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:212] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:214] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:216] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -26.8 | -0.93 | 하강(▼)
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -21.88 | -0.93 | 하강(▼)
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 797 | 796.93 | -21.88 | -0.93 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 9.8 | 9.09 | 9.18 | 4.31 | 0.62 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 55.4 | 52.57 | 53.19 | 2.58 | 2.21 | 하강(▼)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 6.9 | 6.35 | 6.49 | 3.19 | 0.41 | 상승(▲)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.9 | -6.12 | -0.9 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.87 | -5.22 | -0.87 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797 | 796.9 | -11.49 | -0.9 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.9 | -9.87 | -0.9 | 상승(▲)
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797 | 796.9 | -21.88 | -0.9 | 하강(▼)
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797 | 796.9 | -21.88 | -0.9 | 하강(▼)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 797 | 796.97 | -12.04 | -0.97 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 120.5 | 117.07 | 117.51 | 2.89 | 2.99 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 105.1 | 99.9 | 101.04 | 2.57 | 4.06 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 5.8 | 5.2 | 5.33 | 2.82 | 0.47 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 9.7 | 9.09 | 9.2 | 3.71 | 0.5 | 상승(▲)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 7 | 6.35 | 6.51 | 3.77 | 0.49 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 64.8 | 63.14 | 62.93 | 2.87 | 1.87 | 하강(▼)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.87 | -6.12 | -0.87 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.83 | -5.22 | -0.83 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 99 | 93.3 | 95.09 | 2.17 | 3.91 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 120.5 | 117.07 | 117.6 | 2.89 | 2.9 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 129.3 | 125.82 | 125.39 | 2.93 | 3.91 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 9.7 | 9.09 | 9.22 | 3.71 | 0.48 | 상승(▲)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 6.9 | 6.35 | 6.52 | 3.19 | 0.38 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 64.8 | 63.14 | 63.01 | 2.87 | 1.79 | 하강(▼)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.83 | -6.12 | -0.83 | 하강(▼)
[132:88] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 37.92 | 0.1 | 상승(▲)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 9.6 | 9.09 | 9.23 | 3.1 | 0.37 | 상승(▲)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 64.8 | 63.14 | 63.1 | 2.87 | 1.7 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 120.5 | 117.07 | 117.8 | 2.89 | 2.7 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 129.3 | 125.82 | 125.72 | 2.93 | 3.58 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 9.6 | 9.09 | 9.25 | 3.1 | 0.35 | 상승(▲)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 6.9 | 6.35 | 6.55 | 3.19 | 0.35 | 상승(▲)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 9.6 | 9.09 | 9.27 | 3.1 | 0.33 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 55.4 | 52.57 | 53.42 | 2.58 | 1.98 | 하강(▼)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 7 | 6.35 | 6.58 | 3.77 | 0.42 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 121 | 117.07 | 118.14 | 3.31 | 2.86 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 105.6 | 99.9 | 101.55 | 2.81 | 4.05 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 5.8 | 5.2 | 5.38 | 2.82 | 0.42 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 55.6 | 52.57 | 53.52 | 2.77 | 2.08 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 105.6 | 99.9 | 101.75 | 2.81 | 3.85 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 2.82 | 0.4 | 하강(▼)
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 6.9 | 6.35 | 6.61 | 3.19 | 0.29 | 상승(▲)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 104.7 | 99.9 | 101.91 | 2.37 | 2.79 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 5.7 | 5.2 | 5.41 | 2.35 | 0.29 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 104.7 | 99.9 | 102.43 | 2.37 | 2.27 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 5.7 | 5.2 | 5.47 | 2.35 | 0.23 | 하강(▼)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 15.45 | 0.1 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:53:15.030000 | 798 | 797 | 796.97 | 11.96 | 1.03 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:54:15.030000 | 798 | 797 | 797 | 11.96 | 1 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:55:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.96 | 0.97 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 09:56:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.96 | 0.93 | 상승(▲)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 09:59:15.030000 | 0.85 | 0.03 | 0.06 | 5.3 | 0.79 | 상승(▲)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 43.4 | 53.49 | 52.89 | -8.9 | -9.49 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 81.4 | 99.8 | 98.78 | -8.72 | -17.38 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 3.5 | 5.29 | 5.19 | -8.09 | -1.69 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | 65408 | 65375.29 | 65373.43 | 4.42 | 34.57 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 30582.97 | 0.98 | 34951.03 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 10:13:15.030000 | 61.2 | 59.65 | 60.06 | 2.27 | 1.14 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 10:13:15.030000 | 123.6 | 120.43 | 121.24 | 2.26 | 2.36 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 9.55 | 0.86 | 상승(▲)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 10:19:15.030000 | 99 | 93.3 | 95.31 | 2.17 | 3.69 | 상승(▲)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | 61.2 | 59.65 | 60.15 | 2.27 | 1.05 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | 123.6 | 120.43 | 121.41 | 2.26 | 2.19 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | 57.6 | 59.87 | 60.05 | -3.84 | -2.45 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | 112.6 | 117.07 | 117.53 | -3.78 | -4.93 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | 6.4 | 6.95 | 7 | -3.79 | -0.6 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -5.76 | -0.97 | 하강(▼)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 10:34:15.030000 | 0.82 | 0.03 | 0.06 | 5.11 | 0.76 | 상승(▲)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 472 | 470.02 | 470 | 2.75 | 2 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.85 | 2.49 | 3.35 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 5.7 | 0.82 | 2.04 | 2.77 | 3.66 | 상승(▲)
[132:222] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 26.8 | 0.97 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 2.07 | 2.49 | 3.13 | 상승(▲)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 10:45:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | 410 | 427.71 | 424.78 | -2.53 | -14.78 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | 32.8 | 35.3 | 35.03 | -3.15 | -2.23 | 하강(▼)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 3.19 | 2.49 | 2.01 | 상승(▲)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | 62.4 | 65.28 | 65.45 | -3.85 | -3.05 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | 111.3 | 116.59 | 117.01 | -3.85 | -5.71 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | 6.9 | 7.56 | 7.62 | -3.66 | -0.72 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | 0.77 | 0.03 | 0.05 | 4.39 | 0.72 | 상승(▲)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | 1 | 21936.02 | 26214.03 | -0.71 | -26213.03 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 87.5 | 77.01 | 78.89 | 3.22 | 8.61 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 116.6 | 102.77 | 105.14 | 3.24 | 11.46 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | 87.2 | 77.01 | 79.25 | 3.13 | 7.95 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | 116.1 | 102.77 | 105.62 | 3.12 | 10.48 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 61.2 | 65.28 | 65.16 | -5.46 | -3.96 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 408.7 | 427.71 | 423.71 | -2.72 | -15.01 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 32.5 | 35.3 | 34.82 | -3.53 | -2.32 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 109.1 | 116.59 | 116.52 | -5.46 | -7.42 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 6.6 | 7.56 | 7.55 | -5.32 | -0.95 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | 472 | 470.02 | 469.97 | 2.75 | 2.03 | 상승(▲)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | 50.6 | 52.43 | 52.37 | -1.94 | -1.77 | 하강(▼)
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | 4.8 | 5.19 | 5.18 | -2.04 | -0.38 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | 3972 | 4000.1 | 3999.9 | -2.72 | -27.9 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 11:30:15.030000 | 93.7 | 99.84 | 99.27 | -3.41 | -5.57 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 11:33:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 57.2 | 59.65 | 59.42 | -3.58 | -2.22 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 9.33 | 0.84 | 상승(▲)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 115.2 | 120.43 | 119.86 | -3.72 | -4.66 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 6.5 | 7.14 | 7.08 | -3.76 | -0.58 | 하강(▼)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.97 | 0.97 | 상승(▲)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 11:58:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.97 | -6.12 | -0.97 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 406.5 | 427.71 | 423.93 | -3.03 | -17.43 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 32.1 | 35.3 | 34.78 | -4.03 | -2.68 | 하강(▼)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 43.2 | 50.1 | 51.17 | -4.74 | -7.97 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 57.8 | 59.87 | 60.31 | -3.5 | -2.51 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 80.5 | 93.3 | 95.27 | -4.86 | -14.77 | 상승(▲)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 113 | 117.07 | 118.03 | -3.44 | -5.03 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 7.06 | -3.09 | -0.56 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 12:14:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 12:17:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.07 | 9.44 | 0.93 | 상승(▲)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.1 | 9.44 | 0.9 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 12:25:15.030000 | 3967 | 4000.1 | 4000.43 | -3.2 | -33.43 | 하강(▼)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | 1 | 21936.02 | 15291.53 | -0.71 | -15290.53 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | 4025 | 4000.1 | 4001.93 | 2.41 | 23.07 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 93.7 | 89.37 | 90.5 | 2.29 | 3.2 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 121.8 | 115.89 | 117.37 | 2.29 | 4.43 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 11.4 | 10.31 | 10.56 | 2.47 | 0.84 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 12:42:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | 0.88 | 0.01 | 0.03 | 9.44 | 0.85 | 상승(▲)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | 1.9 | 2 | 2 | -14.3 | -0.1 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 82.5 | 89.37 | 89.7 | -3.65 | -7.2 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 106.4 | 115.89 | 116.32 | -3.68 | -9.92 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 8.7 | 10.31 | 10.4 | -3.62 | -1.7 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 82.7 | 89.37 | 89.23 | -3.54 | -6.53 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 49.7 | 60.57 | 60.17 | -4.91 | -10.47 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 91.5 | 107.73 | 106.98 | -4.77 | -15.48 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 4.5 | 6.48 | 6.4 | -4.58 | -1.9 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 106.4 | 115.89 | 115.66 | -3.68 | -9.26 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 8.7 | 10.31 | 10.29 | -3.62 | -1.59 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 49.2 | 60.57 | 59.74 | -5.13 | -10.54 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 91 | 107.73 | 106.33 | -4.92 | -15.33 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 4.4 | 6.48 | 6.32 | -4.81 | -1.92 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 51.2 | 69.04 | 69.74 | -3.89 | -18.54 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 48.7 | 60.57 | 59.44 | -5.36 | -10.74 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.33 | 4.14 | 2.67 | 상승(▲)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 91 | 107.73 | 105.96 | -4.92 | -14.96 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 4.4 | 6.48 | 6.27 | -4.81 | -1.87 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 77.4 | 103.56 | 104.62 | -3.82 | -27.22 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 3.9 | 7.13 | 7.27 | -3.58 | -3.37 | 하강(▼)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 0.88 | 0.01 | 0.06 | 9.44 | 0.82 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 49.7 | 69.04 | 68.91 | -4.21 | -19.21 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 48 | 60.57 | 59.07 | -5.68 | -11.07 | 하강(▼)
[122:139] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 1.9 | 1.71 | 1.72 | 7.39 | 0.18 | 상승(▲)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 472 | 470.02 | 470.37 | 2.75 | 1.63 | 상승(▲)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 91.5 | 107.73 | 105.49 | -4.77 | -13.99 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 4.3 | 6.48 | 6.21 | -5.04 | -1.91 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 75.2 | 103.56 | 103.4 | -4.14 | -28.2 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 3.7 | 7.13 | 7.12 | -3.8 | -3.42 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 43 | 69.04 | 67.98 | -5.67 | -24.98 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 52.2 | 60.57 | 58.8 | -3.78 | -6.6 | 하강(▼)
[122:139] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 1.9 | 1.71 | 1.73 | 7.39 | 0.17 | 상승(▲)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 65.5 | 103.56 | 102.04 | -5.55 | -36.54 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 2.8 | 7.13 | 6.96 | -4.8 | -4.16 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 41.7 | 69.04 | 67.07 | -5.96 | -25.37 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 63.8 | 103.56 | 100.72 | -5.8 | -36.92 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 2.6 | 7.13 | 6.81 | -5.02 | -4.21 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 405.6 | 427.71 | 422.8 | -3.16 | -17.2 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 31.9 | 35.3 | 34.51 | -4.29 | -2.61 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.73 | 2.74 | 1.27 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 0.85 | 0.01 | 0.06 | 7.71 | 0.79 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.09 | 9.33 | 0.78 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 955 | 939.68 | 938.93 | 3.72 | 16.07 | 상승(▲)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 13:44:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 15.45 | 0.1 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 13:46:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 37136.47 | 0.98 | 28397.53 | 하강(▼)
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 14.09.2025 13:55:15.030000 | 2.6 | 2.5 | 2.51 | 15.45 | 0.09 | 상승(▲)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | 65412 | 65375.29 | 65375.77 | 4.96 | 36.23 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 13:59:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.53 | 2.49 | 3.67 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 14:01:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.75 | 0.97 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 14:02:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.07 | 9.75 | 0.93 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 14:03:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.1 | 9.75 | 0.9 | 상승(▲)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.41 | 0.97 | 상승(▲)
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.13 | 9.75 | 0.87 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.97 | 0.97 | 상승(▲)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 33 | 35.3 | 34.38 | -2.9 | -1.38 | 하강(▼)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 14:06:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.97 | 0.93 | 상승(▲)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | 4035 | 4000.46 | 4001.17 | 2.43 | 33.83 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 14:09:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.77 | 2.74 | 1.23 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 9.33 | 0.84 | 상승(▲)
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 14.09.2025 14:22:15.030000 | 1 | 21936.02 | 17476.03 | -0.71 | -17475.03 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 14:38:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.8 | 2.74 | 1.2 | 상승(▲)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | 63.7 | 77.01 | 76.84 | -4.09 | -13.14 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | 85.8 | 102.77 | 102.45 | -3.97 | -16.65 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | 65410 | 65375.29 | 65372.97 | 4.69 | 37.03 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 14:59:15.030000 | 3971 | 4000.1 | 3997.3 | -2.81 | -26.3 | 하강(▼)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 15:01:15.030000 | 0.85 | 0.03 | 0.06 | 5.3 | 0.79 | 상승(▲)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 3957 | 4000.46 | 3999.27 | -3.06 | -42.27 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 15:15:15.030000 | 65407 | 65375.29 | 65375.73 | 4.28 | 31.27 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | 57.6 | 59.87 | 60.19 | -3.84 | -2.59 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | 112.6 | 117.07 | 117.73 | -3.78 | -5.13 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | 6.4 | 6.95 | 7.02 | -3.79 | -0.62 | 하강(▼)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | 405.2 | 427.71 | 421.74 | -3.22 | -16.54 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | 31.6 | 35.3 | 34.09 | -4.67 | -2.49 | 하강(▼)
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 위험 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 9.6 | 9.09 | 9.35 | 3.1 | 0.25 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 15:21:15.030000 | 0.82 | 0.01 | 0.06 | 7.43 | 0.76 | 상승(▲)
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 위험 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 404.3 | 427.71 | 420.78 | -3.35 | -16.48 | 하강(▼)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 31.5 | 35.3 | 33.92 | -4.79 | -2.42 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 65408 | 65375.29 | 65378.97 | 4.42 | 29.03 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[122:202] | #01_A_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 위험 | 14.09.2025 15:40:15.030000 | 1 | 555.77 | 555.2 | -5.49 | -554.2 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 52.2 | 60.57 | 59.79 | -3.78 | -7.59 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | 52 | 60.57 | 59.46 | -3.87 | -7.46 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.41 | 0.97 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 58 | 59.87 | 60.14 | -3.16 | -2.14 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.41 | 0.93 | 상승(▲)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 7.01 | -3.09 | -0.51 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.6 | 2.74 | 1.4 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 15:58:15.030000 | 931 | 939.68 | 936.53 | -2.11 | -5.53 | 상승(▲)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | 82.7 | 89.37 | 88.14 | -3.54 | -5.44 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 49.2 | 60.57 | 57.73 | -5.13 | -8.53 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 91.5 | 107.73 | 104.11 | -4.77 | -12.61 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 4.5 | 6.48 | 5.97 | -4.58 | -1.47 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 79 | 89.37 | 87.5 | -5.5 | -8.5 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 51.2 | 60.57 | 57.36 | -4.23 | -6.16 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 4.9 | 6.48 | 5.91 | -3.66 | -1.01 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 102 | 115.89 | 113.25 | -5.39 | -11.25 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 8 | 10.31 | 9.87 | -5.2 | -1.87 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 51.5 | 69.04 | 65.45 | -3.82 | -13.95 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 81 | 89.37 | 87.16 | -4.44 | -6.16 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 48.5 | 60.57 | 56.94 | -5.45 | -8.44 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 91 | 107.73 | 103.04 | -4.92 | -12.04 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 4.4 | 6.48 | 5.83 | -4.81 | -1.43 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 77.8 | 103.56 | 98.29 | -3.76 | -20.49 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 104.7 | 115.89 | 112.81 | -4.34 | -8.11 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 8.4 | 10.31 | 9.79 | -4.3 | -1.39 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 81 | 89.37 | 86.81 | -4.44 | -5.81 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 51 | 60.57 | 56.6 | -4.32 | -5.6 | 하강(▼)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 931 | 939.68 | 936.07 | -2.11 | -5.07 | 상승(▲)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 4.9 | 6.48 | 5.78 | -3.66 | -0.88 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 104.2 | 115.89 | 112.32 | -4.53 | -8.12 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 8.4 | 10.31 | 9.71 | -4.3 | -1.31 | 하강(▼)
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 798 | 797 | 797.1 | 11.41 | 0.9 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 50 | 69.04 | 63.19 | -4.15 | -13.19 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 75.6 | 103.56 | 94.95 | -4.08 | -19.35 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 3.7 | 7.13 | 6.01 | -3.8 | -2.31 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 50.7 | 69.04 | 62.52 | -4 | -11.82 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 77 | 103.56 | 93.99 | -3.88 | -16.99 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 3.9 | 7.13 | 5.9 | -3.58 | -2 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 111.7 | 116.59 | 116.61 | -3.56 | -4.91 | 하강(▼)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 113 | 107.49 | 108.25 | 4.95 | 4.75 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 28.4 | 25.46 | 26 | 5.51 | 2.4 | 상승(▲)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 199.3 | 190.67 | 191.66 | 4.32 | 7.64 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 22.5 | 20.45 | 20.7 | 4.81 | 1.8 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 114.2 | 107.49 | 108.47 | 6.03 | 5.73 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 28.7 | 25.46 | 26.1 | 6.08 | 2.6 | 상승(▲)
[132:190] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 795 | 797.01 | 796.73 | -5.49 | -1.73 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 201.9 | 190.67 | 192.02 | 5.62 | 9.88 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 23 | 20.45 | 20.79 | 5.98 | 2.21 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 111.7 | 107.49 | 108.58 | 3.78 | 3.12 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 27.7 | 25.46 | 26.15 | 4.2 | 1.55 | 상승(▲)
[132:190] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 795 | 797.01 | 796.67 | -5.49 | -1.67 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 198 | 190.67 | 192.23 | 3.67 | 5.77 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 22.1 | 20.45 | 20.83 | 3.87 | 1.27 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 110.7 | 107.49 | 108.66 | 2.88 | 2.04 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 27.3 | 25.46 | 26.19 | 3.45 | 1.11 | 상승(▲)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 196.2 | 190.67 | 192.36 | 2.77 | 3.84 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 21.7 | 20.45 | 20.86 | 2.93 | 0.84 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.07 | 2.49 | 4.13 | 상승(▲)
[132:222] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 26.8 | 0.97 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | 27.2 | 25.46 | 26.32 | 3.27 | 0.88 | 상승(▲)
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 위험 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 931 | 939.68 | 935.8 | -2.11 | -4.8 | 상승(▲)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 60.8 | 65.28 | 64.99 | -6 | -4.19 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 108.2 | 116.59 | 116.14 | -6.11 | -7.94 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 6.5 | 7.56 | 7.51 | -5.87 | -1.01 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 16:49:15.030000 | 0.84 | 0.03 | 0.03 | 4.81 | 0.81 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 16:57:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 39320.97 | 0.98 | 26213.03 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.97 | -5.22 | -0.97 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | 57.2 | 59.65 | 59.21 | -3.58 | -2.01 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | 115.2 | 120.43 | 119.61 | -3.72 | -4.41 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | 6.5 | 7.14 | 7.04 | -3.76 | -0.54 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.93 | -5.22 | -0.93 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 17:03:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 위험 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 32.6 | 35.3 | 35.92 | -3.4 | -3.32 | 하강(▼)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 0.95 | 2.49 | 4.25 | 상승(▲)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | 4025 | 4000.1 | 4000.27 | 2.41 | 24.73 | 하강(▼)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | 57 | 59.65 | 59.18 | -3.87 | -2.18 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | 114.8 | 120.43 | 119.52 | -4.01 | -4.72 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | 6.5 | 7.14 | 7.03 | -3.76 | -0.53 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | 65407 | 65375.29 | 65375 | 4.28 | 32 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 47.6 | 52.57 | 52.22 | -4.54 | -4.62 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 91.5 | 99.9 | 99.18 | -4.15 | -7.68 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 4.3 | 5.2 | 5.13 | -4.2 | -0.83 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 17:27:15.030000 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | 7.71 | 0.82 | 상승(▲)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 17:28:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.73 | 2.74 | 1.27 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 9.33 | 0.84 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 17:56:15.030000 | 0.85 | 0.01 | 0.06 | 7.71 | 0.79 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | 110.7 | 107.49 | 108.89 | 2.88 | 1.81 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | 21.6 | 20.45 | 20.95 | 2.7 | 0.65 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 18:01:15.030000 | 27.1 | 25.46 | 26.23 | 3.08 | 0.87 | 상승(▲)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 18:03:15.030000 | 1 | 33404.65 | 32767.53 | -1.02 | -32766.53 | 하강(▼)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 21.6 | 20.45 | 21.01 | 2.7 | 0.59 | 상승(▲)
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 110.7 | 107.49 | 109.25 | 2.88 | 1.45 | 상승(▲)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 65417 | 65375.29 | 65379 | 5.64 | 38 | 상승(▲)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 196.2 | 190.67 | 193.54 | 2.77 | 2.66 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 21.7 | 20.45 | 21.1 | 2.93 | 0.6 | 상승(▲)
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 위험 | 14.09.2025 18:09:15.030000 | 27.1 | 25.46 | 26.45 | 3.08 | 0.65 | 상승(▲)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | 79.5 | 69.04 | 72.98 | 2.28 | 6.52 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | 9.4 | 7.13 | 7.96 | 2.52 | 1.44 | 하강(▼)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | 796 | 797.02 | 797.1 | -6.12 | -1.1 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 18:32:15.030000 | 3963 | 4000.46 | 4002.83 | -2.63 | -39.83 | 하강(▼)
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 위험 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 3.15 | 3.18 | 3.19 | -0.37 | -0.04 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 18:47:15.030000 | 472 | 470.02 | 470.2 | 2.75 | 1.8 | 상승(▲)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.67 | 2.74 | 1.33 | 상승(▲)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | 65413 | 65375.29 | 65378.6 | 5.1 | 34.4 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | 58 | 59.87 | 59.47 | -3.16 | -1.47 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | 468 | 470.02 | 470.23 | -2.82 | -2.23 | 상승(▲)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.84 | -3.09 | -0.34 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | 468 | 470.02 | 470.2 | -2.82 | -2.2 | 상승(▲)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 468 | 470.02 | 470.17 | -2.82 | -2.17 | 상승(▲)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 19:00:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.05 | 2.49 | 4.15 | 상승(▲)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | 468 | 470.02 | 470.07 | -2.82 | -2.07 | 상승(▲)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 82.5 | 89.37 | 89.73 | -3.65 | -7.23 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 50 | 69.04 | 71.23 | -4.15 | -21.23 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 82.2 | 89.37 | 89.45 | -3.8 | -7.25 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 3971 | 4000.1 | 3999.23 | -2.81 | -28.23 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 95.9 | 107.73 | 107.19 | -3.48 | -11.29 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 76.1 | 103.56 | 107 | -4.01 | -30.9 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 3.8 | 7.13 | 7.62 | -3.69 | -3.82 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 106 | 115.89 | 116.11 | -3.84 | -10.11 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 8.7 | 10.31 | 10.34 | -3.62 | -1.64 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 82.5 | 89.37 | 89.13 | -3.65 | -6.63 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 51.5 | 60.57 | 59.99 | -4.1 | -8.49 | 하강(▼)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 95 | 107.73 | 106.63 | -3.74 | -11.63 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 4.8 | 6.48 | 6.36 | -3.89 | -1.56 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 106 | 115.89 | 115.66 | -3.84 | -9.66 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 8.7 | 10.31 | 10.26 | -3.62 | -1.56 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 49 | 60.57 | 59.52 | -5.22 | -10.52 | 하강(▼)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.96 | 0.97 | 상승(▲)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 91 | 107.73 | 105.97 | -4.92 | -14.97 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 4.4 | 6.48 | 6.28 | -4.81 | -1.88 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 122.3 | 125.82 | 124.97 | -2.96 | -2.67 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 45.5 | 60.57 | 59.03 | -6.8 | -13.53 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 472 | 470.02 | 470.07 | 2.75 | 1.93 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 798 | 797 | 797.07 | 11.96 | 0.93 | 상승(▲)
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 85.3 | 107.73 | 105.28 | -6.6 | -19.98 | 하강(▼)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 3.8 | 6.48 | 6.19 | -6.2 | -2.39 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 3954 | 4000.46 | 4000 | -3.27 | -46 | 하강(▼)
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 50.5 | 60.57 | 58.74 | -4.55 | -8.24 | 하강(▼)
[122:139] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 1.9 | 1.71 | 1.73 | 7.39 | 0.17 | 상승(▲)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 0.84 | 0.03 | 0.06 | 4.81 | 0.78 | 상승(▲)
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 798 | 797 | 797.1 | 11.96 | 0.9 | 상승(▲)
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 4.8 | 6.48 | 6.15 | -3.89 | -1.35 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 61.4 | 63.14 | 62.67 | -3.01 | -1.27 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 122.3 | 125.82 | 124.87 | -2.96 | -2.57 | 하강(▼)
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 50.7 | 69.04 | 67.13 | -4 | -16.43 | 하강(▼)
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 77 | 103.56 | 100.93 | -3.88 | -23.93 | 하강(▼)
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 3.9 | 7.13 | 6.85 | -3.58 | -2.95 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | 1 | 33404.65 | 32767.53 | -1.02 | -32766.53 | 하강(▼)
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 19:36:15.030000 | 3965 | 4000.1 | 3998.57 | -3.39 | -33.57 | 하강(▼)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 19:43:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.14 | -0.37 | -0.03 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | 4035 | 4000.46 | 3998.5 | 2.43 | 36.5 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 19:48:15.030000 | 65406 | 65375.29 | 65374.97 | 4.15 | 31.03 | 상승(▲)
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 56.8 | 59.65 | 59.72 | -4.16 | -2.92 | 하강(▼)
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 114.8 | 120.43 | 120.6 | -4.01 | -5.8 | 하강(▼)
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 6.5 | 7.14 | 7.15 | -3.76 | -0.65 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | 63.2 | 77.01 | 76.95 | -4.25 | -13.75 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | 85.3 | 102.77 | 102.65 | -4.09 | -17.35 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | 54.6 | 52.43 | 52.96 | 2.31 | 1.64 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | 103.8 | 99.84 | 100.89 | 2.2 | 2.91 | 하강(▼)
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 796 | 797.03 | 796.97 | -5.22 | -0.97 | 하강(▼)
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 54.6 | 52.43 | 53.01 | 2.31 | 1.59 | 하강(▼)
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 104.2 | 99.84 | 100.99 | 2.42 | 3.21 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.63 | 2.74 | 1.37 | 상승(▲)
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 위험 | 14.09.2025 20:21:15.030000 | 4 | 4.1 | 4.1 | -21.88 | -0.1 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | 49 | 53.06 | 51.95 | -4.19 | -2.95 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | 94.6 | 102.26 | 99.98 | -3.96 | -5.38 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | 4.6 | 5.38 | 5.14 | -3.86 | -0.54 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 20:24:15.030000 | 49.8 | 53.49 | 53.21 | -3.25 | -3.41 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 20:24:15.030000 | 92.8 | 99.8 | 99.25 | -3.32 | -6.45 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 20:26:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 20:29:15.030000 | 4039 | 4000.46 | 4001.67 | 2.71 | 37.33 | 하강(▼)
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 위험 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | 4035 | 4000.46 | 4002.43 | 2.43 | 32.57 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 0.84 | 0.03 | 0.07 | 4.81 | 0.77 | 상승(▲)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 20:35:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 187.53 | -2.54 | -1.93 | 상승(▲)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 49.2 | 53.06 | 51.85 | -3.98 | -2.65 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 94.6 | 102.26 | 99.78 | -3.96 | -5.18 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 4.6 | 5.38 | 5.11 | -3.86 | -0.51 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 45.6 | 53.49 | 52.66 | -6.96 | -7.06 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 62.4 | 65.28 | 65.35 | -3.85 | -2.95 | 하강(▼)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 85.8 | 99.8 | 98.38 | -6.64 | -12.58 | 하강(▼)
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 3.9 | 5.29 | 5.13 | -6.29 | -1.23 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 111.3 | 116.59 | 116.81 | -3.85 | -5.51 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 6.9 | 7.56 | 7.59 | -3.66 | -0.69 | 하강(▼)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 20:40:15.030000 | 592 | 590.02 | 590 | 2.72 | 2 | 상승(▲)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | 42.6 | 50.1 | 48.75 | -5.15 | -6.15 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | 79.2 | 93.3 | 90.83 | -5.35 | -11.63 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 48 | 52.57 | 52.05 | -4.17 | -4.05 | 하강(▼)
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 65423 | 65421.69 | 65421.63 | 2.74 | 1.37 | 상승(▲)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 91.9 | 99.9 | 98.95 | -3.95 | -7.05 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | -3.73 | -0.7 | 하강(▼)
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 61.2 | 63.14 | 62.79 | -3.35 | -1.59 | 하강(▼)
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 122.3 | 125.82 | 125.21 | -2.96 | -2.91 | 하강(▼)
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 7.4 | 7.91 | 7.82 | -3.33 | -0.42 | 하강(▼)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 20:56:15.030000 | 472 | 470.02 | 470.17 | 2.75 | 1.83 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 20:59:15.030000 | 0.84 | 0.01 | 0.03 | 7.61 | 0.81 | 상승(▲)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 21:01:15.030000 | 65404 | 65375.29 | 65375.17 | 3.88 | 28.83 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 21:05:15.030000 | 0.83 | 0.01 | 0.06 | 7.52 | 0.77 | 상승(▲)
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 위험 | 14.09.2025 21:06:15.030000 | 3.11 | 3.14 | 3.15 | -0.37 | -0.04 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | 49 | 53.06 | 52.07 | -4.19 | -3.07 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | 94.1 | 102.26 | 100.21 | -4.22 | -6.11 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | 4.6 | 5.38 | 5.17 | -3.86 | -0.57 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 49 | 53.06 | 51.97 | -4.19 | -2.97 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 94.6 | 102.26 | 100.04 | -3.96 | -5.44 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 4.6 | 5.38 | 5.15 | -3.86 | -0.55 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 1 | 33404.65 | 30583.03 | -1.02 | -30582.03 | 하강(▼)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.99 | 2.49 | 3.21 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 9.33 | 0.84 | 상승(▲)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 49.2 | 53.06 | 51.85 | -3.98 | -2.65 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 58 | 59.87 | 59.35 | -3.16 | -1.35 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 95 | 102.26 | 99.78 | -3.75 | -4.78 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 4.6 | 5.38 | 5.12 | -3.86 | -0.52 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.83 | -3.09 | -0.33 | 하강(▼)
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 0.74 | 0.03 | 0.05 | 4.21 | 0.69 | 상승(▲)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 48.8 | 53.06 | 51.75 | -4.39 | -2.95 | 하강(▼)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 57.8 | 59.87 | 59.27 | -3.5 | -1.47 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 94.1 | 102.26 | 99.59 | -4.22 | -5.49 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 4.5 | 5.38 | 5.1 | -4.36 | -0.6 | 하강(▼)
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 113 | 117.07 | 115.92 | -3.44 | -2.92 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.81 | -3.09 | -0.31 | 하강(▼)
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 62.2 | 65.28 | 65.59 | -4.12 | -3.39 | 하강(▼)
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 110.8 | 116.59 | 116.99 | -4.22 | -6.19 | 하강(▼)
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 6.8 | 7.56 | 7.62 | -4.21 | -0.82 | 하강(▼)
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 55.6 | 53.49 | 53.52 | 1.87 | 2.08 | 하강(▼)
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 798 | 797.01 | 797.03 | 9.44 | 0.97 | 상승(▲)
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 103.8 | 99.8 | 99.64 | 1.9 | 4.16 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 48 | 53.06 | 51.51 | -5.22 | -3.51 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 48 | 52.57 | 52.09 | -4.17 | -4.09 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 92.8 | 102.26 | 99.15 | -4.89 | -6.35 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 4.4 | 5.38 | 5.06 | -4.86 | -0.66 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 91.9 | 99.9 | 99.04 | -3.95 | -7.14 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | 4.4 | 5.2 | 5.11 | -3.73 | -0.71 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 32767.5 | 0.98 | 32766.5 | 하강(▼)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 21:37:15.030000 | 48.6 | 52.57 | 52 | -3.63 | -3.4 | 하강(▼)
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 위험 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | 185.6 | 190.67 | 189.45 | -2.54 | -3.85 | 상승(▲)
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 위험 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | 19.4 | 20.45 | 20.26 | -2.46 | -0.86 | 상승(▲)
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 위험 | 14.09.2025 21:42:15.030000 | 0.85 | 0.03 | 0.03 | 5.3 | 0.82 | 상승(▲)
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 46 | 52.57 | 51.85 | -6 | -5.85 | 하강(▼)
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 88 | 99.9 | 98.65 | -5.88 | -10.65 | 하강(▼)
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 4 | 5.2 | 5.06 | -5.6 | -1.06 | 하강(▼)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.88 | 2.49 | 3.32 | 상승(▲)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 22:10:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.97 | -6.12 | -0.97 | 하강(▼)
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 94.7 | 89.37 | 90.83 | 2.82 | 3.87 | 하강(▼)
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 796 | 797.02 | 796.93 | -6.12 | -0.93 | 하강(▼)
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 123.2 | 115.89 | 117.99 | 2.83 | 5.21 | 하강(▼)
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 11.6 | 10.31 | 10.65 | 2.92 | 0.95 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 22:14:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 15291.47 | 0.98 | 50242.53 | 하강(▼)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.77 | -4.16 | -2.77 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.67 | -4.16 | -2.67 | 상승(▲)
[132:76] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 위험 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 2 | 1.9 | 1.9 | 37.92 | 0.1 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:23:15.030000 | 592 | 590.02 | 589.73 | 2.72 | 2.27 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:24:15.030000 | 593 | 590.02 | 589.87 | 4.1 | 3.13 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 594 | 590.02 | 590 | 5.47 | 4 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:26:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.1 | 4.1 | 2.9 | 상승(▲)
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 위험 | 14.09.2025 22:27:15.030000 | 592 | 590.02 | 590.17 | 2.72 | 1.83 | 상승(▲)
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 798 | 797 | 797.03 | 11.97 | 0.97 | 상승(▲)
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 위험 | 14.09.2025 22:40:15.030000 | 4 | 4.1 | 4.1 | -21.88 | -0.1 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 65412 | 65375.29 | 65374.93 | 4.96 | 37.07 | 상승(▲)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | 63.7 | 77.01 | 74.95 | -4.09 | -11.25 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | 85.8 | 102.77 | 100.31 | -3.97 | -14.51 | 하강(▼)
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 위험 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 59.2 | 77.01 | 74.66 | -5.48 | -15.46 | 하강(▼)
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 위험 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 80.5 | 102.77 | 99.98 | -5.21 | -19.48 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.97 | -5.76 | -0.97 | 하강(▼)
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 43 | 50.1 | 49.49 | -4.88 | -6.49 | 하강(▼)
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 80 | 93.3 | 92.18 | -5.05 | -12.18 | 상승(▲)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.93 | -5.76 | -0.93 | 하강(▼)
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14.09.2025 23:17:15.030000 | 65534 | 33404.65 | 26213.97 | 0.98 | 39320.03 | 하강(▼)
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | 1.9 | 2 | 2 | -14.3 | -0.1 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.9 | -5.76 | -0.9 | 하강(▼)
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 위험 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 796 | 797.01 | 796.87 | -5.76 | -0.87 | 하강(▼)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 23:24:15.030000 | 0.82 | 0.01 | 0.06 | 7.43 | 0.76 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 23:26:15.030000 | 0.87 | 0.01 | 0.03 | 9.33 | 0.84 | 상승(▲)
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 23:30:15.030000 | 0.84 | 0.01 | 0.06 | 7.61 | 0.78 | 상승(▲)
[122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 위험 | 14.09.2025 23:38:15.030000 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 26.8 | 0.1 | 상승(▲)
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 472 | 470.02 | 470.13 | 2.75 | 1.87 | 상승(▲)
[122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 위험 | 14.09.2025 23:49:15.030000 | 2.9 | 2.8 | 2.81 | 26.8 | 0.09 | 상승(▲)
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 위험 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 58 | 59.87 | 59.77 | -3.16 | -1.77 | 하강(▼)
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 위험 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 6.5 | 6.95 | 6.92 | -3.09 | -0.42 | 하강(▼)
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 47.2 | 53.06 | 52.07 | -6.04 | -4.87 | 하강(▼)
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 91.9 | 102.26 | 100.32 | -5.35 | -8.42 | 하강(▼)
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 4.3 | 5.38 | 5.19 | -5.36 | -0.89 | 하강(▼)
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 65412 | 65375.29 | 65375.93 | 4.96 | 36.07 | 상승(▲)
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 위험 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 0.88 | 0.01 | 0.06 | 9.44 | 0.82 | 상승(▲)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.39 | -2.72 | -0.19 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.11 | 2.32 | 0.29 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.88 | -8.52 | -0.68 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.39 | -2.72 | -0.19 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.12 | 2.32 | 0.28 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.85 | -8.52 | -0.65 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.38 | -2.72 | -0.18 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.13 | 2.32 | 0.27 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.83 | -8.52 | -0.63 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.37 | -2.72 | -0.17 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.14 | 2.32 | 0.26 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.81 | -8.52 | -0.61 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.37 | -2.72 | -0.17 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.15 | 2.32 | 0.25 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.78 | -8.52 | -0.58 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.36 | -2.72 | -0.16 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.16 | 2.32 | 0.24 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.76 | -8.52 | -0.56 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.35 | -2.72 | -0.15 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.17 | 2.32 | 0.23 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.74 | -8.52 | -0.54 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.35 | -2.72 | -0.15 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.18 | 2.32 | 0.22 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.71 | -8.52 | -0.51 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.34 | -2.72 | -0.14 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.19 | 2.32 | 0.21 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.69 | -8.52 | -0.49 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.33 | -2.72 | -0.13 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.2 | 2.32 | 0.2 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.67 | -8.52 | -0.47 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.33 | -2.72 | -0.13 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.21 | 2.32 | 0.19 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.64 | -8.52 | -0.44 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.32 | -2.72 | -0.12 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.22 | 2.32 | 0.18 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.62 | -8.52 | -0.42 | 하강(▼)
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 5.2 | 0.82 | 1.37 | 2.49 | 3.83 | 상승(▲)
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 4 | 4.1 | 4.1 | -21.88 | -0.1 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.31 | -2.72 | -0.11 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.23 | 2.32 | 0.17 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.6 | -8.52 | -0.4 | 하강(▼)
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.2 | 97.46 | 97.31 | -2.72 | -0.11 | 하강(▼)
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.4 | 97.17 | 97.24 | 2.32 | 0.16 | 상승(▲)
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 96.2 | 96.96 | 96.57 | -8.52 | -0.37 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 55.6 | 53.05 | 55.6 | 2.66 | 0 | 상승(▲)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 109.1 | 103.89 | 109.1 | 2.67 | 0 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 6 | 5.46 | 6 | 2.62 | 0 | 상승(▲)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 5.5 | 7.39 | 5.5 | -2.78 | 0 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 26.2 | 28.62 | 26.2 | -3.11 | 0 | 하강(▼)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 15.3 | 16.94 | 15.3 | -2.69 | 0 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 64.8 | 68.44 | 64.8 | -3.25 | 0 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 1 | 0.07 | 1 | 3.69 | 0 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 637 | 642.76 | 637 | -4.42 | 0 | 하강(▼)
[132:229] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 504 | 509.96 | 504 | -3.91 | 0 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 5.7 | 7.88 | 5.7 | -3.35 | 0 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 259.1 | 268.46 | 259.1 | -2.82 | 0 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.3 | -2.67 | 0 | 상승(▲)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 128.9 | 136.06 | 128.9 | -3.12 | 0 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 8.3 | 9.27 | 8.3 | -3.08 | 0 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 108 | 117.69 | 112 | -2.98 | -4 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 16.5 | 19.43 | 17.5 | -2.74 | -1 | 상승(▲)
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 4.9 | 5.13 | 4.95 | -2.23 | -0.05 | 하강(▼)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 97 | 101.26 | 98 | -3.98 | -1 | 상승(▲)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 60 | 64.21 | 62.5 | -2.93 | -2.5 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 2.43 | 2.37 | 2.39 | 2.72 | 0.04 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 638 | 642.76 | 637.5 | -3.66 | 0.5 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 150.4 | 163.75 | 155.9 | -2.95 | -5.5 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 16.2 | 19.24 | 17.45 | -2.86 | -1.25 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 147.8 | 154.36 | 149.1 | -3.91 | -1.3 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.3 | 15.58 | 14.55 | -3.83 | -0.25 | 상승(▲)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 110 | 118.01 | 114.6 | -2.95 | -4.6 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.15 | -2.7 | -0.55 | 하강(▼)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 15.7 | 16.8 | 15.83 | -2.84 | -0.13 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65534 | 1.56 | -1 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 638 | 642.76 | 637.67 | -3.66 | 0.33 | 하강(▼)
[132:229] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 504 | 509.96 | 504.33 | -3.91 | -0.33 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | 26.4 | 28.62 | 26.52 | -2.85 | -0.12 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | 637 | 642.76 | 637.5 | -4.42 | -0.5 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.48 | -2.47 | -0.03 | 하강(▼)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 97.5 | 101.26 | 98.18 | -3.51 | -0.68 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 15.4 | 16.8 | 15.76 | -3.62 | -0.36 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 637 | 642.76 | 637.4 | -4.42 | -0.4 | 하강(▼)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 148.7 | 154.36 | 149.54 | -3.37 | -0.84 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 14.4 | 15.58 | 14.62 | -3.53 | -0.22 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 97.7 | 101.26 | 98.1 | -3.33 | -0.4 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 15.6 | 16.8 | 15.73 | -3.1 | -0.13 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65534 | 1.56 | -1 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 638 | 642.76 | 637.5 | -3.66 | 0.5 | 하강(▼)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 148.7 | 154.36 | 149.4 | -3.37 | -0.7 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 14.5 | 15.58 | 14.6 | -3.23 | -0.1 | 상승(▲)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 81.4 | 78.32 | 80.34 | 2.45 | 1.06 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 224.8 | 216.29 | 222.03 | 2.27 | 2.77 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.79 | 2.3 | 0.41 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 12.8 | 15.13 | 14.17 | -3.17 | -1.37 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 85.5 | 82.63 | 84.17 | 2.58 | 1.33 | 하강(▼)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 15.7 | 16.8 | 15.73 | -2.84 | -0.03 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 26.2 | 28.62 | 26.59 | -3.11 | -0.39 | 하강(▼)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 15.3 | 16.94 | 15.69 | -2.69 | -0.39 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 639 | 642.76 | 637.71 | -2.89 | 1.29 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 137.2 | 146.21 | 143.07 | -2.73 | -5.87 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 14 | 15.86 | 15.21 | -2.54 | -1.21 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 81.2 | 78.32 | 80.45 | 2.29 | 0.75 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 225.2 | 216.29 | 222.43 | 2.37 | 2.77 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.84 | 2.3 | 0.36 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.91 | -2.67 | -0.91 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 26.4 | 28.62 | 26.56 | -2.85 | -0.16 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 639 | 642.76 | 637.88 | -2.89 | 1.12 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 1.7 | 3.31 | 2.85 | -3.09 | -1.15 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | 5.3 | 0.89 | 0.92 | 3.21 | 4.38 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | 639 | 642.76 | 638 | -2.89 | 1 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | 638 | 642.76 | 638 | -3.66 | 0 | 하강(▼)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 97.7 | 101.26 | 98.52 | -3.33 | -0.82 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 15.5 | 16.8 | 15.78 | -3.36 | -0.28 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65534 | 1.56 | -1 | 상승(▲)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 28 | 33.28 | 29.64 | -3 | -1.64 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 37 | 42.2 | 38.73 | -2.96 | -1.73 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 39 | 44.94 | 41.18 | -3.14 | -2.18 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 40 | 45.91 | 42.18 | -3 | -2.18 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 638 | 642.76 | 638 | -3.66 | 0 | 하강(▼)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 149.1 | 154.36 | 150.12 | -3.13 | -1.02 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 14.5 | 15.58 | 14.74 | -3.23 | -0.24 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | 639 | 642.76 | 638.08 | -2.89 | 0.92 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 137.7 | 146.21 | 143.05 | -2.58 | -5.35 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14 | 15.86 | 15.21 | -2.54 | -1.21 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 61.6 | 64.5 | 63.99 | -2.63 | -2.39 | 하강(▼)
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 4.9 | 5.13 | 4.99 | -2.23 | -0.09 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 30 | 34.74 | 31.57 | -3.05 | -1.57 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 37 | 42.2 | 38.57 | -2.96 | -1.57 | 하강(▼)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 149.6 | 156.66 | 151.89 | -2.69 | -2.29 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 93.2 | 96.86 | 94.14 | -2.75 | -0.94 | 상승(▲)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 30 | 34.74 | 31.47 | -3.05 | -1.47 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 37 | 42.2 | 38.47 | -2.96 | -1.47 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 40 | 44.94 | 41.13 | -2.61 | -1.13 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 40 | 45.91 | 41.93 | -3 | -1.93 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 245.9 | 257.7 | 248.61 | -2.75 | -2.71 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 22.9 | 24.92 | 23.37 | -2.65 | -0.47 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 63.3 | 65.53 | 64.38 | -2.51 | -1.08 | 하강(▼)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 639 | 642.76 | 638.5 | -2.89 | 0.5 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 207.6 | 215.75 | 211.57 | -2.52 | -3.97 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 13.1 | 14.08 | 13.56 | -2.43 | -0.46 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65534 | 1.56 | -1 | 상승(▲)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 27 | 33.28 | 29.35 | -3.57 | -2.35 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 13 | 15.57 | 14.71 | -3.37 | -1.71 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 29 | 34.74 | 31.35 | -3.69 | -2.35 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 36 | 42.2 | 38.35 | -3.52 | -2.35 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 38 | 44.94 | 41 | -3.67 | -3 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 39 | 45.91 | 41.82 | -3.5 | -2.82 | 하강(▼)
[132:162] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 24 | 28.06 | 25.82 | -3.44 | -1.82 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 2.44 | 2.37 | 2.4 | 3.14 | 0.04 | 상승(▲)
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 639 | 642.76 | 638.53 | -2.89 | 0.47 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65533.94 | 1.56 | -0.94 | 상승(▲)
[132:176] | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 198 | 200.67 | 199.22 | -3.05 | -1.22 | 하강(▼)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.89 | -2.67 | -0.89 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 26.3 | 28.62 | 26.73 | -2.98 | -0.43 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 65.8 | 69.12 | 67.12 | -3.03 | -1.32 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 15.1 | 16.94 | 15.67 | -3.02 | -0.57 | 하강(▼)
[132:176] | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 198 | 200.67 | 199.16 | -3.05 | -1.16 | 하강(▼)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 148.7 | 156.66 | 151.69 | -3.03 | -2.99 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 9.7 | 10.79 | 10.15 | -3.08 | -0.45 | 상승(▲)
[122:156] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 65498 | 65495.96 | 65496.3 | 3.62 | 1.7 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 128.9 | 124.36 | 125.45 | 2.52 | 3.45 | 상승(▲)
[132:176] | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 198 | 200.67 | 199.1 | -3.05 | -1.1 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 65.8 | 69.12 | 67.04 | -3.03 | -1.24 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 15.2 | 16.94 | 15.65 | -2.85 | -0.45 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65533.9 | 1.56 | -0.9 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 148.7 | 156.66 | 151.53 | -3.03 | -2.83 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 9.7 | 10.79 | 10.13 | -3.08 | -0.43 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 62.8 | 65.53 | 64.18 | -3.08 | -1.38 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 206.3 | 215.75 | 210.9 | -2.92 | -4.6 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 12.9 | 14.08 | 13.48 | -2.92 | -0.58 | 하강(▼)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65533.87 | 1.56 | -0.87 | 상승(▲)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.74 | -3.18 | -1.74 | 하강(▼)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 27 | 33.28 | 29.26 | -3.57 | -2.26 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 30 | 34.74 | 31.3 | -3.05 | -1.3 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 36 | 42.2 | 38.22 | -3.52 | -2.22 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 38 | 44.94 | 40.87 | -3.67 | -2.87 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 39 | 45.91 | 41.57 | -3.5 | -2.57 | 하강(▼)
[132:162] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 24 | 28.06 | 25.7 | -3.44 | -1.7 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 146.9 | 154.31 | 151.31 | -2.87 | -4.41 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 81.2 | 78.32 | 80.47 | 2.29 | 0.73 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 224.8 | 216.29 | 222.59 | 2.27 | 2.21 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.85 | 2.3 | 0.35 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 15.2 | 16.94 | 15.63 | -2.85 | -0.43 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | 5.5 | 7.88 | 7.32 | -3.66 | -1.82 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 108.7 | 117.69 | 114.15 | -2.77 | -5.45 | 상승(▲)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65533.84 | 1.56 | -0.84 | 상승(▲)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 30 | 34.74 | 31.32 | -3.05 | -1.32 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 40 | 44.94 | 40.88 | -2.61 | -0.88 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 151.3 | 163.75 | 158.71 | -2.75 | -7.41 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 16.4 | 19.24 | 18.08 | -2.67 | -1.68 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 146.9 | 154.31 | 151.16 | -2.87 | -4.26 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 81.7 | 78.32 | 80.52 | 2.69 | 1.18 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 226.6 | 216.29 | 222.76 | 2.75 | 3.84 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 18.5 | 16.9 | 17.88 | 2.83 | 0.62 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 63.2 | 65.53 | 64.12 | -2.62 | -0.92 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 74.7 | 77.78 | 76.14 | -2.91 | -1.44 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 207.2 | 215.75 | 210.64 | -2.64 | -3.44 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 13 | 14.08 | 13.45 | -2.67 | -0.45 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 222.6 | 233.03 | 227.45 | -2.96 | -4.85 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 16.6 | 18.08 | 17.27 | -2.84 | -0.67 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 82.2 | 78.32 | 80.58 | 3.09 | 1.62 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 33.2 | 30.52 | 31.85 | 3.08 | 1.35 | 하강(▼)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 227.9 | 216.29 | 222.94 | 3.09 | 4.96 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 18.7 | 16.9 | 17.91 | 3.18 | 0.79 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 63.3 | 65.53 | 64.09 | -2.51 | -0.79 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 208.1 | 215.75 | 210.55 | -2.37 | -2.45 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 13.1 | 14.08 | 13.44 | -2.43 | -0.34 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 81.6 | 78.32 | 80.62 | 2.61 | 0.98 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 32.7 | 30.52 | 31.88 | 2.5 | 0.82 | 하강(▼)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 226.1 | 216.29 | 223.05 | 2.61 | 3.05 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 18.4 | 16.9 | 17.93 | 2.65 | 0.47 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 63.3 | 65.53 | 64.07 | -2.51 | -0.77 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 2.44 | 2.37 | 2.4 | 3.14 | 0.04 | 상승(▲)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 207.6 | 215.75 | 210.45 | -2.52 | -2.85 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 13.1 | 14.08 | 13.42 | -2.43 | -0.32 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | 81.7 | 78.32 | 80.65 | 2.69 | 1.05 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | 226.6 | 216.29 | 223.17 | 2.75 | 3.43 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | 18.5 | 16.9 | 17.95 | 2.83 | 0.55 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | 149.6 | 156.66 | 151.31 | -2.69 | -1.71 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 81.2 | 78.32 | 80.67 | 2.29 | 0.53 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 32.6 | 30.52 | 31.94 | 2.39 | 0.66 | 하강(▼)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 225.2 | 216.29 | 223.26 | 2.37 | 1.94 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.96 | 2.3 | 0.24 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 65.4 | 69.12 | 66.91 | -3.4 | -1.51 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 15.1 | 16.94 | 15.63 | -3.02 | -0.53 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 55.6 | 59.99 | 58.75 | -3.65 | -3.15 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 147.8 | 156.66 | 151.22 | -3.38 | -3.42 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 9.6 | 10.79 | 10.08 | -3.36 | -0.48 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 111.3 | 120.58 | 117.97 | -3.72 | -6.67 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 6.1 | 7.19 | 6.88 | -3.73 | -0.78 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 24 | 35.25 | 32.23 | -2.19 | -8.23 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 24 | 35.81 | 32.87 | -2.26 | -8.87 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 74.8 | 77.78 | 75.9 | -2.81 | -1.1 | 하강(▼)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 15.2 | 16.94 | 15.61 | -2.85 | -0.41 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 223 | 233.03 | 226.67 | -2.85 | -3.67 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 16.6 | 18.08 | 17.16 | -2.84 | -0.56 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 81.4 | 86.38 | 87.08 | -3.18 | -5.68 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 147.8 | 156.71 | 157.9 | -3.02 | -10.1 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 12 | 13.49 | 13.7 | -2.97 | -1.7 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 2.43 | 2.37 | 2.4 | 2.72 | 0.03 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 13.84 | -2.7 | -0.64 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 30.44 | 30.68 | 30.59 | -2.49 | -0.15 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 233.6 | 225.59 | 228.71 | 2.74 | 4.89 | 상승(▲)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 0.96 | -0.82 | -0.76 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 13.83 | -2.7 | -0.63 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | 232.7 | 225.59 | 228.77 | 2.43 | 3.93 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | 1.01 | 0.07 | 0.13 | 3.73 | 0.88 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.77 | -3.23 | -2.77 | 상승(▲)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 65.2 | 68.44 | 67.37 | -2.89 | -2.17 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 129.3 | 136.06 | 133.83 | -2.94 | -4.53 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 8.4 | 9.27 | 8.97 | -2.76 | -0.57 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 00:55:15.030000 | 234 | 225.59 | 229.21 | 2.87 | 4.79 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 00:55:15.030000 | 15.9 | 14.96 | 15.29 | 2.58 | 0.61 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 5.1 | 7.39 | 7 | -3.37 | -1.9 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 49.2 | 52.17 | 50.9 | -2.77 | -1.7 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 5.3 | 7.88 | 7.58 | -3.97 | -2.28 | 하강(▼)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 99.4 | 105.73 | 102.96 | -2.8 | -3.56 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | 0.99 | 0.07 | 0.12 | 3.76 | 0.86 | 상승(▲)
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 65533 | 19114.35 | 65533.9 | 1.56 | -0.9 | 상승(▲)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | 18 | 37.8 | 35.17 | -3.78 | -17.17 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | 65269 | 65289.02 | 65288.23 | -3.51 | -19.23 | 하강(▼)
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 4.9 | 5.13 | 5 | -2.23 | -0.1 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 63 | 65.53 | 64.02 | -2.85 | -1.02 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 61.7 | 64.06 | 63.05 | -2.63 | -1.35 | 상승(▲)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 27.3 | 29.54 | 28.49 | -2.68 | -1.19 | 상승(▲)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 207.2 | 215.75 | 210.31 | -2.64 | -3.11 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 13 | 14.08 | 13.4 | -2.67 | -0.4 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 199.7 | 207.61 | 204.51 | -2.51 | -4.81 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 12.3 | 13.25 | 12.83 | -2.43 | -0.53 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 122.74 | -2.88 | -4.44 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | 27.2 | 29.54 | 28.42 | -2.79 | -1.22 | 상승(▲)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | 30 | 34.74 | 31.63 | -3.05 | -1.63 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | 40 | 44.94 | 41.27 | -2.61 | -1.27 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | 200.2 | 207.61 | 204.23 | -2.35 | -4.03 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | 12.3 | 13.25 | 12.8 | -2.43 | -0.5 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 01:02:15.030000 | 203 | 197.42 | 200.23 | 2.11 | 2.77 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 117.2 | 121.22 | 121.02 | -2.62 | -3.82 | 상승(▲)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 48.2 | 52.5 | 51.7 | -3.95 | -3.5 | 하강(▼)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 155.3 | 161.19 | 160.83 | -2.67 | -5.53 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 18.2 | 19.5 | 19.43 | -2.49 | -1.23 | 상승(▲)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 102.88 | -3.86 | -6.98 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.28 | -3.61 | -0.68 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 61.2 | 64.06 | 62.79 | -3.18 | -1.59 | 상승(▲)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 68.8 | 71.71 | 70.52 | -2.84 | -1.72 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 65.6 | 68.44 | 67.53 | -2.54 | -1.93 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 198 | 207.61 | 203.57 | -3.05 | -5.57 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 12.1 | 13.25 | 12.72 | -2.94 | -0.62 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 200.2 | 209.72 | 205.88 | -2.9 | -5.68 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 13.7 | 14.99 | 14.47 | -2.87 | -0.77 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 130.2 | 136.06 | 134.15 | -2.55 | -3.95 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 61.6 | 64.5 | 64.61 | -2.63 | -3.01 | 하강(▼)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 15.3 | 16.94 | 15.62 | -2.69 | -0.32 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 146.5 | 154.31 | 149.42 | -3.03 | -2.92 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 61.1 | 64.06 | 62.68 | -3.29 | -1.58 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 197.5 | 207.61 | 203.18 | -3.21 | -5.68 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 12 | 13.25 | 12.68 | -3.2 | -0.68 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 27.1 | 29.54 | 28.15 | -2.91 | -1.05 | 상승(▲)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 37 | 42.2 | 39 | -2.96 | -2 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 40 | 44.94 | 41.53 | -2.61 | -1.53 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | 201 | 209.72 | 204.85 | -2.66 | -3.85 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | 13.8 | 14.99 | 14.32 | -2.64 | -0.52 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | 68.9 | 71.71 | 70.13 | -2.74 | -1.23 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | 201 | 209.72 | 204.66 | -2.66 | -3.66 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | 13.8 | 14.99 | 14.3 | -2.64 | -0.5 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 200.2 | 207.61 | 202.43 | -2.35 | -2.23 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 12.3 | 13.25 | 12.59 | -2.43 | -0.29 | 하강(▼)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 15.3 | 16.94 | 15.68 | -2.69 | -0.38 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 62.6 | 66.96 | 66.06 | -3.82 | -3.46 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 49.6 | 52.5 | 51.58 | -2.66 | -1.98 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 61 | 64.02 | 63.55 | -2.84 | -2.55 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 116.1 | 124.52 | 122.76 | -3.9 | -6.66 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 7.2 | 8.29 | 8.06 | -3.75 | -0.86 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 98.5 | 104.54 | 102.63 | -2.7 | -4.13 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 4.8 | 5.44 | 5.25 | -2.75 | -0.45 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 120.04 | -2.76 | -4.84 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.58 | -2.64 | -0.58 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | 60 | 64.21 | 62.13 | -2.93 | -2.13 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | 110 | 118.01 | 114.04 | -2.95 | -4.04 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.04 | -2.7 | -0.44 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 48.2 | 52.5 | 51.35 | -3.95 | -3.15 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 102.15 | -3.86 | -6.25 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.21 | -3.61 | -0.61 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | 14.38 | 13.78 | 14.07 | 2.58 | 0.31 | 상승(▲)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 15.5 | 17.63 | 17.25 | -2.52 | -1.75 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 85.5 | 82.63 | 84.1 | 2.58 | 1.4 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | 85.5 | 82.63 | 84.15 | 2.58 | 1.35 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | 13.1 | 15.13 | 14.49 | -2.76 | -1.39 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | 1.01 | 0.07 | 0.1 | 3.73 | 0.91 | 상승(▲)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:22:15.030000 | 18 | 37.8 | 35.63 | -3.78 | -17.63 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 01:23:15.030000 | 15.6 | 17.63 | 17.16 | -2.4 | -1.56 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 01:24:15.030000 | 65.6 | 68.44 | 67.65 | -2.54 | -2.05 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 01:24:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 134.35 | -2.73 | -4.55 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 01:25:15.030000 | 64411 | 64318.25 | 64319.07 | 3.51 | 91.93 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.89 | -2.67 | -0.89 | 하강(▼)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | 3 | 4.63 | 4.04 | -3.27 | -1.04 | 상승(▲)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | 3 | 4.52 | 3.91 | -2.76 | -0.91 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | 58.6 | 64.21 | 61.93 | -3.91 | -3.33 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | 107.3 | 118.01 | 113.62 | -3.95 | -6.32 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | 6.2 | 7.53 | 6.99 | -3.86 | -0.79 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | 260.4 | 268.46 | 264.49 | -2.43 | -4.09 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.73 | -2.67 | -0.43 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 4 | 1.79 | 2.22 | 1.57 | 1.78 | 상승(▲)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 28 | 33.28 | 30.4 | -3 | -2.4 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 30 | 34.74 | 32.27 | -3.05 | -2.27 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 39 | 44.94 | 42.07 | -3.14 | -3.07 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 40 | 45.91 | 42.77 | -3 | -2.77 | 하강(▼)
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 800 | 795 | 796.53 | 1.57 | 3.47 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 48.4 | 52.5 | 51.37 | -3.76 | -2.97 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 102.12 | -3.86 | -6.22 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.21 | -3.61 | -0.61 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | 203 | 197.42 | 200.5 | 2.11 | 2.5 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 0.98 | 0.04 | 0.06 | 4.88 | 0.92 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 260.4 | 268.46 | 263.83 | -2.43 | -3.43 | 하강(▼)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 13.85 | -2.7 | -0.65 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 260.4 | 268.46 | 263.66 | -2.43 | -3.26 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.66 | -2.67 | -0.36 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 13.83 | -2.7 | -0.63 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 60 | 64.21 | 61.75 | -2.93 | -1.75 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 40 | 44.94 | 42.13 | -2.61 | -2.13 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 259.6 | 268.46 | 263.42 | -2.67 | -3.82 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.64 | -2.67 | -0.34 | 상승(▲)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 110 | 118.01 | 113.26 | -2.95 | -3.26 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 6.95 | -2.7 | -0.35 | 하강(▼)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 13.77 | -2.7 | -0.57 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 204 | 197.42 | 200.63 | 2.48 | 3.37 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 26.4 | 28.62 | 27.29 | -2.85 | -0.89 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 58 | 55.49 | 56.52 | 2.28 | 1.48 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 123.2 | 117.57 | 119.78 | 2.38 | 3.42 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.72 | 2.41 | 0.38 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 56.6 | 59.99 | 59.34 | -2.82 | -2.74 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 155.7 | 161.19 | 158.62 | -2.48 | -2.92 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 113.5 | 120.58 | 119.2 | -2.84 | -5.7 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 6.4 | 7.19 | 7.02 | -2.7 | -0.62 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 4.9 | 5.44 | 5.23 | -2.32 | -0.33 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 3 | 4.52 | 3.97 | -2.76 | -0.97 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | 259.6 | 268.46 | 262.82 | -2.67 | -3.22 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.58 | -2.67 | -0.28 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 50.2 | 46.43 | 47.7 | 3.03 | 2.5 | 상승(▲)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 6.6 | 5.59 | 5.91 | 3.25 | 0.69 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 17 | 18.36 | 17.52 | -2.59 | -0.52 | 상승(▲)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 79.2 | 82.33 | 80.49 | -3.07 | -1.29 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 61.2 | 64.02 | 63.27 | -2.65 | -2.07 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 119.32 | -2.76 | -4.12 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.5 | -2.64 | -0.5 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 60.4 | 64.21 | 61.99 | -2.66 | -1.59 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 65.4 | 68.44 | 67.57 | -2.72 | -2.17 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 259.6 | 268.46 | 262.41 | -2.67 | -2.81 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 12.3 | 13.13 | 12.55 | -2.67 | -0.25 | 상승(▲)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 110.8 | 118.01 | 113.75 | -2.66 | -2.95 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.01 | -2.7 | -0.41 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 130.2 | 136.06 | 134.25 | -2.55 | -4.05 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 13.95 | 13.32 | 13.58 | 3.09 | 0.37 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 55.8 | 59.99 | 59.03 | -3.49 | -3.23 | 상승(▲)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 5.8 | 6.42 | 6.16 | -3.52 | -0.36 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 2.43 | 2.37 | 2.39 | 2.72 | 0.04 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 111.7 | 120.58 | 118.54 | -3.56 | -6.84 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 6.2 | 7.19 | 6.95 | -3.39 | -0.75 | 하강(▼)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 63.6 | 66.61 | 67.01 | -2.41 | -3.41 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 30.43 | 30.68 | 30.6 | -2.59 | -0.17 | 상승(▲)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 128 | 134.11 | 134.91 | -2.38 | -6.91 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 9 | -2.34 | -0.9 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 14.4 | 13.78 | 14.08 | 2.67 | 0.32 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 1.04 | 0.07 | 0.1 | 3.85 | 0.94 | 상승(▲)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 2.07 | 2 | 2.04 | 2.68 | 0.03 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 13.84 | 13.32 | 13.6 | 2.55 | 0.24 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.86 | -2.67 | -0.86 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.54 | -2.63 | -0.74 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 2.49 | 2.42 | 2.45 | 3.07 | 0.04 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 2.08 | 2 | 2.04 | 3.07 | 0.04 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 146.9 | 154.31 | 151.32 | -2.87 | -4.42 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 3 | 4.52 | 3.97 | -2.76 | -0.97 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 1.7 | 3.31 | 2.73 | -3.09 | -1.03 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 61 | 64.02 | 63.14 | -2.84 | -2.14 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 119.04 | -2.76 | -3.84 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.46 | -2.64 | -0.46 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 65.6 | 69.12 | 67.57 | -3.21 | -1.97 | 상승(▲)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 60 | 64.21 | 62.24 | -2.93 | -2.24 | 하강(▼)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 148.2 | 156.66 | 152.92 | -3.22 | -4.72 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 9.7 | 10.79 | 10.29 | -3.08 | -0.59 | 상승(▲)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 110 | 118.01 | 114.23 | -2.95 | -4.23 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.07 | -2.7 | -0.47 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 122.58 | -2.88 | -4.28 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | 76 | 73.62 | 73.7 | 3.05 | 2.3 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | 18.6 | 17.45 | 17.38 | 2.9 | 1.22 | 하강(▼)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 15.7 | 16.8 | 16.61 | -2.84 | -0.91 | 하강(▼)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 28 | 33.28 | 30.7 | -3 | -2.7 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 29 | 34.74 | 32.47 | -3.69 | -3.47 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 36 | 42.2 | 39.83 | -3.52 | -3.83 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 38 | 44.94 | 42.37 | -3.67 | -4.37 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 39 | 45.91 | 42.97 | -3.5 | -3.97 | 하강(▼)
[132:162] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 24 | 28.06 | 26.37 | -3.44 | -2.37 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 02:00:15.030000 | 30.45 | 30.68 | 30.6 | -2.39 | -0.15 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 49.7 | 46.43 | 47.72 | 2.63 | 1.98 | 상승(▲)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 102 | 108.77 | 108.9 | -2.66 | -6.9 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 13.1 | 15.13 | 14.81 | -2.76 | -1.71 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 92.5 | 96.86 | 96.68 | -3.27 | -4.18 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 56.8 | 59.99 | 58.56 | -2.65 | -1.76 | 상승(▲)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.38 | -2.63 | -0.58 | 하강(▼)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.78 | -2.48 | -0.38 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 137.2 | 146.21 | 146.04 | -2.73 | -8.84 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 13.9 | 15.86 | 15.86 | -2.68 | -1.96 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 243.7 | 257.7 | 257.02 | -3.26 | -13.32 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 22.5 | 24.92 | 24.81 | -3.18 | -2.31 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 113.9 | 120.58 | 117.5 | -2.68 | -3.6 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 6.4 | 7.19 | 6.84 | -2.7 | -0.44 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 02:02:15.030000 | 65532 | 65529.73 | 65530.13 | 4.18 | 1.87 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | 93.2 | 96.86 | 96.39 | -2.75 | -3.19 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | 149.6 | 154.36 | 153.96 | -2.84 | -4.36 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | 245.9 | 257.7 | 256.09 | -2.75 | -10.19 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | 22.9 | 24.92 | 24.65 | -2.65 | -1.75 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 15.6 | 16.8 | 16.45 | -3.1 | -0.85 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 93.2 | 96.86 | 96.18 | -2.75 | -2.98 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 149.6 | 154.36 | 153.74 | -2.84 | -4.14 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 245.9 | 257.7 | 255.44 | -2.75 | -9.54 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | 22.9 | 24.92 | 24.53 | -2.65 | -1.63 | 상승(▲)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 28 | 33.28 | 30.7 | -3 | -2.7 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 29 | 34.74 | 32.47 | -3.69 | -3.47 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 37 | 42.2 | 39.73 | -2.96 | -2.73 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 38 | 44.94 | 42.3 | -3.67 | -4.3 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 40 | 45.91 | 43.03 | -3 | -3.03 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 68 | 65.53 | 65.55 | 2.79 | 2.45 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 80.3 | 77.78 | 77.73 | 2.38 | 2.57 | 하강(▼)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 5.9 | 6.42 | 6.06 | -2.95 | -0.16 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 225.2 | 215.75 | 216.08 | 2.92 | 9.12 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 15.3 | 14.08 | 14.12 | 2.99 | 1.18 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | 241.5 | 233.03 | 232.9 | 2.4 | 8.6 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 68.3 | 65.53 | 65.66 | 3.13 | 2.64 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 80.6 | 77.78 | 77.83 | 2.67 | 2.77 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 2.4 | 1.79 | 1.43 | 0.43 | 0.97 | 상승(▲)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 226.1 | 215.75 | 216.49 | 3.2 | 9.61 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 15.4 | 14.08 | 14.17 | 3.24 | 1.23 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 242 | 233.03 | 233.25 | 2.55 | 8.75 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 19.5 | 18.08 | 18.11 | 2.73 | 1.39 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 68.4 | 65.53 | 65.75 | 3.24 | 2.65 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 80.4 | 77.78 | 77.94 | 2.48 | 2.46 | 하강(▼)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 5.9 | 6.42 | 6.05 | -2.95 | -0.15 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 20.3 | 22.67 | 22.44 | -2.63 | -2.14 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 227 | 215.75 | 216.84 | 3.48 | 10.16 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 15.5 | 14.08 | 14.22 | 3.49 | 1.28 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 241.5 | 233.03 | 233.62 | 2.4 | 7.88 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 19.4 | 18.08 | 18.17 | 2.54 | 1.23 | 하강(▼)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 02:12:15.030000 | 5.9 | 6.42 | 6.04 | -2.95 | -0.14 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | 61.2 | 64.02 | 63.28 | -2.65 | -2.08 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.5 | -2.64 | -0.5 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 246.4 | 257.7 | 250.2 | -2.63 | -3.8 | 상승(▲)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 107.2 | 114.64 | 113.66 | -2.47 | -6.46 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 15.6 | 17.63 | 17.19 | -2.4 | -1.59 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 149.6 | 159.49 | 158.37 | -2.53 | -8.77 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.96 | -2.44 | -1.96 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 02:18:15.030000 | 7.9 | 9.64 | 9.5 | -3.86 | -1.6 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 9.1 | 10.99 | 10.72 | -3.84 | -1.62 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 7.7 | 9.64 | 9.41 | -4.3 | -1.71 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 27.1 | 31.57 | 31.05 | -3.28 | -3.95 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 6.2 | 8.07 | 7.76 | -3.42 | -1.56 | 하강(▼)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 475 | 470.02 | 470.33 | 4.07 | 4.67 | 상승(▲)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 78 | 82.63 | 82.78 | -4.17 | -4.78 | 하강(▼)
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 4.9 | 5.13 | 5 | -2.23 | -0.1 | 하강(▼)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 96.7 | 101.26 | 99.82 | -4.26 | -3.12 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 60.4 | 64.02 | 63.19 | -3.41 | -2.79 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 20.4 | 22.67 | 22.23 | -2.52 | -1.83 | 하강(▼)
[132:195] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 799 | 797 | 796.8 | 4.88 | 2.2 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 147.4 | 154.36 | 152.12 | -4.15 | -4.72 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 14.2 | 15.58 | 15.14 | -4.12 | -0.94 | 상승(▲)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 113.9 | 120.89 | 119.25 | -3.38 | -5.35 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 6.8 | 7.69 | 7.49 | -3.4 | -0.69 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 84 | 91.73 | 91.09 | -3.41 | -7.09 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 8.8 | 10.99 | 10.66 | -4.45 | -1.86 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 7.8 | 9.64 | 9.34 | -4.08 | -1.54 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 26.8 | 31.57 | 30.84 | -3.5 | -4.04 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 55.6 | 53.05 | 53.71 | 2.66 | 1.89 | 상승(▲)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 475 | 470.02 | 470.53 | 4.07 | 4.47 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.57 | 4.03 | 2.43 | 상승(▲)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 673 | 681.14 | 680.07 | -3.21 | -7.07 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 113 | 123.28 | 122.32 | -3.5 | -9.32 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 9.4 | 11.26 | 11.1 | -3.44 | -1.7 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 21.4 | 25.02 | 24.65 | -3.11 | -3.25 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 109.1 | 103.89 | 105.15 | 2.67 | 3.95 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.6 | 2.62 | 0.4 | 상승(▲)
[132:195] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 799 | 797 | 796.87 | 4.88 | 2.13 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 147.4 | 154.31 | 150.75 | -2.68 | -3.35 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 8.9 | 10.99 | 10.61 | -4.25 | -1.71 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 105.7 | 115.59 | 114.38 | -3.89 | -8.68 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 25.8 | 31.57 | 30.63 | -4.24 | -4.83 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 96 | 99.48 | 99.04 | -3.12 | -3.04 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 28.5 | 30.64 | 30.29 | -3.47 | -1.79 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 10.9 | 11.94 | 11.68 | -2.42 | -0.78 | 상승(▲)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 65.4 | 62.27 | 63.13 | 2.49 | 2.27 | 상승(▲)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 475 | 470.02 | 470.7 | 4.07 | 4.3 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.67 | 4.03 | 2.33 | 상승(▲)
[122:190] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 799 | 797.01 | 797.2 | 4.4 | 1.8 | 상승(▲)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 672 | 681.14 | 679.73 | -3.61 | -7.73 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 196.2 | 216.78 | 214.39 | -3.83 | -18.19 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 20.7 | 25.02 | 24.48 | -3.71 | -3.78 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 19.4 | 20.76 | 20.67 | -2.92 | -1.27 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 183.9 | 174.46 | 176.83 | 2.52 | 7.07 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 12 | 10.82 | 11.11 | 2.6 | 0.89 | 상승(▲)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 62.8 | 66.96 | 65.75 | -3.64 | -2.95 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 2.07 | 2 | 2.04 | 2.68 | 0.03 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 117 | 124.52 | 122.11 | -3.48 | -5.11 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 7.3 | 8.29 | 7.97 | -3.4 | -0.67 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 3 | 4.52 | 3.99 | -2.76 | -0.99 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 9 | 10.99 | 10.55 | -4.04 | -1.55 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 3.7 | 7.22 | 6.52 | -3.63 | -2.82 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 8 | 9.64 | 9.23 | -3.64 | -1.23 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 105.7 | 115.59 | 114.01 | -3.89 | -8.31 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 26 | 31.57 | 30.44 | -4.09 | -4.44 | 하강(▼)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 4.6 | 0.89 | 0.15 | 2.7 | 4.45 | 상승(▲)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 672 | 681.14 | 679.4 | -3.61 | -7.4 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 396 | 400.66 | 400.13 | -2.74 | -4.13 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 196.2 | 216.78 | 213.62 | -3.83 | -17.42 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 20.7 | 25.02 | 24.32 | -3.71 | -3.62 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 79.6 | 82.33 | 81.08 | -2.68 | -1.48 | 상승(▲)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 8.9 | 10.99 | 10.48 | -4.25 | -1.58 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 3.4 | 7.22 | 6.42 | -3.94 | -3.02 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 26.5 | 31.57 | 30.25 | -3.72 | -3.75 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.5 | 3.19 | 2.5 | 상승(▲)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 672 | 681.14 | 679.07 | -3.61 | -7.07 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 396 | 400.66 | 399.97 | -2.74 | -3.97 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 199.3 | 216.78 | 212.87 | -3.25 | -13.57 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 21.4 | 25.02 | 24.17 | -3.11 | -2.77 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 14.33 | 13.78 | 14.1 | 2.36 | 0.23 | 상승(▲)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 82.7 | 91.73 | 90.08 | -3.99 | -7.38 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 8.9 | 10.99 | 10.41 | -4.25 | -1.51 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 4.1 | 7.22 | 6.33 | -3.22 | -2.23 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 673 | 681.14 | 678.77 | -3.21 | -5.77 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 396 | 400.66 | 399.83 | -2.74 | -3.83 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 111.3 | 123.28 | 121 | -4.08 | -9.7 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | 9.2 | 11.26 | 10.87 | -3.81 | -1.67 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 84 | 91.73 | 89.79 | -3.41 | -5.79 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 9 | 10.99 | 10.34 | -4.04 | -1.34 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 673 | 681.14 | 678.47 | -3.21 | -5.47 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 396 | 400.66 | 399.67 | -2.74 | -3.67 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 83.7 | 91.73 | 89.48 | -3.54 | -5.78 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 8.8 | 10.99 | 10.26 | -4.45 | -1.46 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 100.7 | 108.98 | 107.51 | -3.09 | -6.81 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 13.2 | 16.19 | 15.52 | -3.82 | -2.32 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 31.6 | 35.13 | 34.74 | -2.94 | -3.14 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 79.4 | 86.38 | 86.11 | -4.45 | -6.71 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 672 | 681.14 | 678.17 | -3.61 | -6.17 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 396 | 400.66 | 399.5 | -2.74 | -3.5 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 113 | 123.28 | 120.22 | -3.5 | -7.22 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 9.4 | 11.26 | 10.73 | -3.44 | -1.33 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 139.9 | 151.17 | 149.34 | -3.14 | -9.44 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14 | 16.43 | 16.01 | -3.09 | -2.01 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 143.8 | 156.71 | 156.08 | -4.38 | -12.28 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 11.4 | 13.49 | 13.39 | -4.16 | -1.99 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 20.4 | 22.67 | 21.97 | -2.52 | -1.57 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 2.07 | 2 | 2.04 | 2.68 | 0.03 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 82.5 | 91.73 | 89.2 | -4.07 | -6.7 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 8.6 | 10.99 | 10.19 | -4.86 | -1.59 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 27 | 31.57 | 29.62 | -3.36 | -2.62 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 31.5 | 35.13 | 34.62 | -3.02 | -3.12 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 106.7 | 114.64 | 112.16 | -2.64 | -5.46 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 15.5 | 17.63 | 16.81 | -2.52 | -1.31 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 672 | 681.14 | 677.87 | -3.61 | -5.87 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.52 | -2.44 | -1.52 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 111.3 | 123.28 | 119.87 | -4.08 | -8.57 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 9.1 | 11.26 | 10.66 | -3.99 | -1.56 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 83.2 | 91.73 | 88.83 | -3.77 | -5.63 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 9 | 10.99 | 10.11 | -4.04 | -1.11 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 106.5 | 117.06 | 114.85 | -3.06 | -8.35 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 15.5 | 18.93 | 17.93 | -3.07 | -2.43 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 27 | 31.57 | 29.48 | -3.36 | -2.48 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 31.3 | 35.13 | 34.47 | -3.19 | -3.17 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 672 | 681.14 | 677.57 | -3.61 | -5.57 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 112.2 | 123.28 | 119.38 | -3.78 | -7.18 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 9.3 | 11.26 | 10.57 | -3.62 | -1.27 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 147.4 | 162.24 | 159.07 | -3.06 | -11.67 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 15.6 | 18.96 | 18.24 | -2.98 | -2.64 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 106.7 | 115.59 | 111.94 | -3.49 | -5.24 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 26.4 | 31.57 | 29.31 | -3.8 | -2.91 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 673 | 681.14 | 677.27 | -3.21 | -4.27 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 198 | 216.78 | 209.12 | -3.5 | -11.12 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 21.1 | 25.02 | 23.38 | -3.37 | -2.28 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 74.7 | 77.78 | 77.76 | -2.91 | -3.06 | 하강(▼)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 99.4 | 107.38 | 108.76 | -2.38 | -9.36 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 222.6 | 233.03 | 233.06 | -2.96 | -10.46 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 16.6 | 18.08 | 18.08 | -2.84 | -1.48 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 31.5 | 35.13 | 34.19 | -3.02 | -2.69 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 673 | 681.14 | 676.97 | -3.21 | -3.97 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 74.5 | 77.78 | 77.62 | -3.1 | -3.12 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 473 | 470.02 | 469.97 | 2.94 | 3.03 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 5.6 | 7.88 | 7.95 | -3.51 | -2.35 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 222.6 | 233.03 | 232.58 | -2.96 | -9.98 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 16.5 | 18.08 | 18.01 | -3.03 | -1.51 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 31.2 | 35.13 | 34.04 | -3.27 | -2.84 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 27.5 | 29.85 | 29.13 | -2.72 | -1.63 | 상승(▲)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 31.3 | 35.13 | 33.89 | -3.19 | -2.59 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 0.98 | 0.04 | 0.03 | 4.88 | 0.95 | 상승(▲)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 92.7 | 96.86 | 94.37 | -3.12 | -1.67 | 상승(▲)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 74.4 | 77.78 | 77.37 | -3.19 | -2.97 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 244.6 | 257.7 | 249.25 | -3.05 | -4.65 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 22.6 | 24.92 | 23.48 | -3.05 | -0.88 | 상승(▲)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 222.2 | 233.03 | 231.72 | -3.07 | -9.52 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 16.5 | 18.08 | 17.89 | -3.03 | -1.39 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 99 | 108.98 | 106.18 | -3.72 | -7.18 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 13.3 | 16.19 | 15.2 | -3.69 | -1.9 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 31.6 | 35.13 | 33.75 | -2.94 | -2.15 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 107.2 | 114.64 | 111.65 | -2.47 | -4.45 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 15.3 | 17.63 | 16.7 | -2.75 | -1.4 | 하강(▼)
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 673 | 681.14 | 676.2 | -3.21 | -3.2 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.37 | -2.44 | -1.37 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 138.1 | 151.17 | 147.67 | -3.64 | -9.57 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 13.6 | 16.43 | 15.64 | -3.6 | -2.04 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 74.8 | 77.78 | 77.21 | -2.81 | -2.41 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 223 | 233.03 | 231.2 | -2.85 | -8.2 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 16.6 | 18.08 | 17.81 | -2.84 | -1.21 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | 60 | 64.21 | 63.03 | -2.93 | -3.03 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | 110.4 | 118.01 | 115.76 | -2.8 | -5.36 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.25 | -2.7 | -0.65 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 02:38:15.030000 | 31.6 | 35.13 | 33.18 | -2.94 | -1.58 | 하강(▼)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.91 | -2.67 | -0.91 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 66.4 | 70.71 | 69.69 | -2.94 | -3.29 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 20 | 22.67 | 21.77 | -2.96 | -1.77 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 171.1 | 183.01 | 180.24 | -3 | -9.14 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 11.3 | 12.89 | 12.52 | -2.91 | -1.22 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 3 | 4.52 | 3.9 | -2.76 | -0.9 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | 15.5 | 17.63 | 16.67 | -2.52 | -1.17 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | 79.2 | 82.33 | 80.8 | -3.07 | -1.6 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | 2.52 | 2.45 | 2.47 | 3.29 | 0.05 | 상승(▲)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | 37 | 42.2 | 39.8 | -2.96 | -2.8 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.07 | 3.8 | 0.94 | 상승(▲)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | 26.4 | 28.62 | 27.07 | -2.85 | -0.67 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 67.5 | 62.27 | 61.9 | 2.4 | 5.6 | 하강(▼)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 116.1 | 107.38 | 106.79 | 2.6 | 9.31 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 7.8 | 6.64 | 6.57 | 2.61 | 1.23 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 54.5 | 52.64 | 53.04 | 2.9 | 1.46 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 2.56 | 2.5 | 2.52 | 2.93 | 0.04 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 155.7 | 150.33 | 151.44 | 2.82 | 4.26 | 상승(▲)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 79.6 | 82.33 | 80.63 | -2.68 | -1.03 | 상승(▲)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.9 | -2.48 | -0.5 | 하강(▼)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.85 | -2.48 | -0.45 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | 37 | 42.2 | 39.67 | -2.96 | -2.67 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | 40 | 44.94 | 42.5 | -2.61 | -2.5 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | 40 | 45.91 | 43.23 | -3 | -3.23 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 3.76 | 0.89 | 상승(▲)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 26.3 | 28.62 | 26.94 | -2.98 | -0.64 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 63.2 | 66.96 | 66.05 | -3.29 | -2.85 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 117.4 | 124.52 | 122.72 | -3.3 | -5.32 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | 7.4 | 8.29 | 8.05 | -3.06 | -0.65 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 13.8 | 16.19 | 14.86 | -3.05 | -1.06 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 61.4 | 64.5 | 64.49 | -2.81 | -3.09 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 116.6 | 122.64 | 122.53 | -2.88 | -5.93 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 7.1 | 7.86 | 7.85 | -2.77 | -0.75 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 02:52:15.030000 | 200.2 | 207.61 | 207.86 | -2.35 | -7.66 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 02:52:15.030000 | 12.3 | 13.25 | 13.25 | -2.43 | -0.95 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | 61.6 | 64.06 | 63.89 | -2.74 | -2.29 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | 198.8 | 207.61 | 207.57 | -2.8 | -8.77 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | 12.2 | 13.25 | 13.21 | -2.69 | -1.01 | 하강(▼)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.76 | -2.48 | -0.36 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | 68.4 | 71.71 | 71.4 | -3.23 | -3 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | 199.3 | 209.72 | 208.74 | -3.17 | -9.44 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | 13.6 | 14.99 | 14.85 | -3.09 | -1.25 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | 201 | 209.72 | 208.3 | -2.66 | -7.3 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | 13.8 | 14.99 | 14.79 | -2.64 | -0.99 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 68.4 | 71.71 | 71.12 | -3.23 | -2.72 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 60.2 | 64.21 | 62.26 | -2.79 | -2.06 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 199.3 | 209.72 | 207.85 | -3.17 | -8.55 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 13.6 | 14.99 | 14.73 | -3.09 | -1.13 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 110.4 | 118.01 | 114.22 | -2.8 | -3.82 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.06 | -2.7 | -0.46 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | 68.8 | 71.71 | 71 | -2.84 | -2.2 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | 200.2 | 209.72 | 207.47 | -2.9 | -7.27 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | 13.7 | 14.99 | 14.68 | -2.87 | -0.98 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 68.9 | 71.71 | 70.9 | -2.74 | -2 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 200.6 | 209.72 | 207.13 | -2.78 | -6.53 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 13.8 | 14.99 | 14.64 | -2.64 | -0.84 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | 68.6 | 71.71 | 70.76 | -3.04 | -2.16 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | 199.7 | 209.72 | 206.69 | -3.05 | -6.99 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | 13.6 | 14.99 | 14.58 | -3.09 | -0.98 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 03:03:15.030000 | 64426 | 64318.25 | 64326.03 | 4.08 | 99.97 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 63.8 | 66.78 | 66.78 | -2.82 | -2.98 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 18 | 30.07 | 28.37 | -2.5 | -10.37 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 22 | 35.25 | 32.87 | -2.58 | -10.87 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 21 | 35.81 | 33.47 | -2.84 | -12.47 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 121 | 126.8 | 126.78 | -2.8 | -5.78 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8.41 | -2.68 | -0.71 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 60.4 | 64.21 | 62.15 | -2.66 | -1.75 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 110.8 | 118.01 | 114.03 | -2.66 | -3.23 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.03 | -2.7 | -0.43 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 68.2 | 62.27 | 62.47 | 2.72 | 5.73 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 9.4 | 7.92 | 7.89 | 2.69 | 1.51 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 116.6 | 107.38 | 107.82 | 2.75 | 8.78 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 7.9 | 6.64 | 6.69 | 2.84 | 1.21 | 상승(▲)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 59 | 62.18 | 62.01 | -4.71 | -3.01 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 19.7 | 20.85 | 20.73 | -2.31 | -1.03 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 115.2 | 121.22 | 120.91 | -4.5 | -5.71 | 하강(▼)
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 6.7 | 7.49 | 7.46 | -4.62 | -0.76 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 65.8 | 63.81 | 64.55 | 2.92 | 1.25 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 18 | 37.8 | 34.7 | -3.78 | -16.7 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | 19.5 | 20.85 | 20.59 | -2.71 | -1.09 | 하강(▼)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | 28 | 33.28 | 31 | -3 | -3 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | 40 | 44.94 | 42.9 | -2.61 | -2.9 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 03:17:15.030000 | 19.6 | 20.85 | 20.55 | -2.51 | -0.95 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.03 | 3.8 | 0.97 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 2.56 | 2.5 | 2.53 | 2.93 | 0.03 | 하강(▼)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 13.1 | 14.42 | 14.39 | -2.93 | -1.29 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 107.7 | 117.06 | 114.52 | -2.71 | -6.82 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 15.8 | 18.93 | 17.92 | -2.8 | -2.12 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 2.56 | 2.5 | 2.53 | 2.93 | 0.03 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 149.1 | 162.24 | 158.68 | -2.71 | -9.58 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.39 | -2.63 | -0.59 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 19.5 | 20.85 | 20.35 | -2.71 | -0.85 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 19.5 | 20.85 | 20.3 | -2.71 | -0.8 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 10922.8 | 1.94 | 54611.2 | 상승(▲)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 40 | 44.94 | 42.9 | -2.61 | -2.9 | 하강(▼)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 13.2 | 14.42 | 14.31 | -2.7 | -1.11 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | 48.8 | 52.17 | 51.65 | -3.15 | -2.85 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | 98.5 | 105.73 | 104.54 | -3.19 | -6.04 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.2 | -3.16 | -2.2 | 하강(▼)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 03:25:15.030000 | 2.52 | 2.45 | 2.48 | 3.29 | 0.04 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | 0.98 | 0.04 | 0.03 | 4.88 | 0.95 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | 65.6 | 69.12 | 67.65 | -3.21 | -2.05 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | 148.2 | 156.66 | 153.15 | -3.22 | -4.95 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | 9.7 | 10.79 | 10.31 | -3.08 | -0.61 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.97 | -2.67 | -0.97 | 하강(▼)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 61.6 | 64.58 | 63.81 | -3.23 | -2.21 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 0.75 | 0.08 | 0.09 | 2.65 | 0.66 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 118.3 | 124.6 | 122.95 | -3.47 | -4.65 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 7.2 | 8 | 7.79 | -3.38 | -0.59 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 03:30:15.030000 | 65513 | 65509.75 | 65510.27 | 3.4 | 2.73 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | 22 | 35.25 | 31.7 | -2.58 | -9.7 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | 24 | 35.81 | 32.53 | -2.26 | -8.53 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 03:33:15.030000 | 6.3 | 7.92 | 7.71 | -2.96 | -1.41 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 03:34:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.92 | -2.67 | -0.92 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 03:36:15.030000 | 1.02 | 0.07 | 0.13 | 3.77 | 0.89 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | 3 | 4.45 | 3.85 | -2.67 | -0.85 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | 8.6 | 9.96 | 9.33 | -3.08 | -0.73 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.3 | -2.63 | -0.5 | 하강(▼)
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 28 | 33.28 | 30.83 | -3 | -2.83 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 13 | 15.57 | 15.53 | -3.37 | -2.53 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 30 | 34.74 | 32.63 | -3.05 | -2.63 | 하강(▼)
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 36 | 42.2 | 39.93 | -3.52 | -3.93 | 하강(▼)
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 38 | 44.94 | 42.43 | -3.67 | -4.43 | 하강(▼)
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 39 | 45.91 | 43.2 | -3.5 | -4.2 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 0.84 | 0.08 | 0.11 | 3.01 | 0.73 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 0.85 | 0.04 | 0.06 | 4.21 | 0.79 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | 2.52 | 2.45 | 2.48 | 3.29 | 0.04 | 상승(▲)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.31 | -2.63 | -0.51 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | 96.7 | 91.73 | 92.96 | 2.19 | 3.74 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | 129.8 | 123.28 | 124.88 | 2.22 | 4.92 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | 12.5 | 11.26 | 11.56 | 2.3 | 0.94 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | 64414 | 64318.25 | 64312.87 | 3.62 | 101.13 | 상승(▲)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | 96.7 | 91.73 | 93.08 | 2.19 | 3.62 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | 129.8 | 123.28 | 125.03 | 2.22 | 4.77 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | 12.5 | 11.26 | 11.59 | 2.3 | 0.91 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | 61.2 | 64.02 | 63.68 | -2.65 | -2.48 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 120.1 | -2.76 | -4.9 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.59 | -2.64 | -0.59 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:53:15.030000 | 28.6 | 30.64 | 30.11 | -3.31 | -1.51 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 95.7 | 99.48 | 98.46 | -3.39 | -2.76 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 28.4 | 30.64 | 30.04 | -3.64 | -1.64 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 64.4 | 66.55 | 65.58 | -2.75 | -1.18 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 30.8 | 32.8 | 31.98 | -2.86 | -1.18 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.36 | -2.46 | -0.26 | 상승(▲)
[122:190] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 799 | 797.01 | 797.27 | 4.4 | 1.73 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 201.5 | 209.19 | 207.95 | -3.21 | -6.45 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 19.2 | 20.76 | 20.42 | -3.34 | -1.22 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 96 | 99.48 | 98.36 | -3.12 | -2.36 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 28.4 | 30.64 | 29.97 | -3.64 | -1.57 | 하강(▼)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.07 | 4.03 | 2.93 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 201.9 | 209.19 | 207.71 | -3.04 | -5.81 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | 19.3 | 20.76 | 20.38 | -3.13 | -1.08 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 95.5 | 99.48 | 98.24 | -3.57 | -2.74 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 28.3 | 30.64 | 29.91 | -3.8 | -1.61 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.33 | -2.46 | -0.23 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 2.54 | 2.45 | 2.48 | 4.2 | 0.06 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.1 | 3.19 | 2.9 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.2 | 4.03 | 2.8 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 201 | 209.19 | 207.42 | -3.42 | -6.42 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 19.1 | 20.76 | 20.32 | -3.56 | -1.22 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 4.1 | 7.22 | 6.87 | -3.22 | -2.77 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 95.2 | 99.48 | 98.11 | -3.84 | -2.91 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 28.3 | 30.64 | 29.83 | -3.8 | -1.53 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.23 | 3.19 | 2.77 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 200.6 | 209.19 | 207.13 | -3.58 | -6.53 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | 19 | 20.76 | 20.27 | -3.77 | -1.27 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 94.7 | 99.48 | 97.98 | -4.29 | -3.28 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 28.2 | 30.64 | 29.76 | -3.96 | -1.56 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 64.4 | 66.55 | 65.48 | -2.75 | -1.08 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 30.9 | 32.8 | 31.88 | -2.71 | -0.98 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.37 | 3.19 | 2.63 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 199.3 | 209.19 | 206.8 | -4.12 | -7.5 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 18.8 | 20.76 | 20.21 | -4.2 | -1.41 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 48.8 | 52.5 | 52.07 | -3.4 | -3.27 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 97.6 | 104.54 | 103.58 | -3.1 | -5.98 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 4.7 | 5.44 | 5.35 | -3.18 | -0.65 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 95.5 | 99.48 | 97.87 | -3.57 | -2.37 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 28.4 | 30.64 | 29.69 | -3.64 | -1.29 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.31 | -2.46 | -0.21 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 200.6 | 209.19 | 206.54 | -3.58 | -5.94 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 19.1 | 20.76 | 20.16 | -3.56 | -1.06 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.13 | 3.69 | 0.87 | 상승(▲)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | 95.5 | 99.48 | 97.75 | -3.57 | -2.25 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | 28.4 | 30.64 | 29.63 | -3.64 | -1.23 | 하강(▼)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | 200.6 | 209.19 | 206.23 | -3.58 | -5.63 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | 19.1 | 20.76 | 20.1 | -3.56 | -1 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | 96 | 99.48 | 97.65 | -3.12 | -1.65 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | 28.6 | 30.64 | 29.57 | -3.31 | -0.97 | 하강(▼)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | 201.5 | 209.19 | 205.97 | -3.21 | -4.47 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | 19.3 | 20.76 | 20.06 | -3.13 | -0.76 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 95.7 | 99.48 | 97.55 | -3.39 | -1.85 | 하강(▼)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 2.54 | 2.45 | 2.48 | 4.2 | 0.06 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 201.5 | 209.19 | 205.74 | -3.21 | -4.24 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 19.2 | 20.76 | 20.01 | -3.34 | -0.81 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 48.2 | 52.5 | 51.71 | -3.95 | -3.51 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 102.88 | -3.86 | -6.98 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.28 | -3.61 | -0.68 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 80.4 | 86.38 | 85.27 | -3.81 | -4.87 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 61.8 | 63.81 | 64.05 | -2.96 | -2.25 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 145.6 | 156.71 | 154.51 | -3.77 | -8.91 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 11.7 | 13.49 | 13.12 | -3.57 | -1.42 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 115.2 | 119.14 | 119.65 | -2.97 | -4.45 | 하강(▼)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 8.05 | -2.36 | -0.65 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 22 | 35.25 | 32.5 | -2.58 | -10.5 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 21 | 35.81 | 32.73 | -2.84 | -11.73 | 하강(▼)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 71.6 | 69.19 | 70.48 | 2.66 | 1.12 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 205.4 | 197.8 | 201.89 | 2.68 | 3.51 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 14.7 | 13.64 | 14.18 | 2.81 | 0.52 | 상승(▲)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 61.2 | 63.81 | 63.89 | -3.85 | -2.69 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 114.4 | 119.14 | 119.31 | -3.58 | -4.91 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.57 | -3.3 | -0.57 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 49.4 | 52.5 | 51.69 | -2.85 | -2.29 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 98.1 | 104.54 | 102.83 | -2.88 | -4.73 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 4.8 | 5.44 | 5.28 | -2.75 | -0.48 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | 27.4 | 29.85 | 29.93 | -2.84 | -2.53 | 상승(▲)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 27.2 | 29.85 | 29.83 | -3.07 | -2.63 | 상승(▲)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | 65.4 | 68.44 | 67.87 | -2.72 | -2.47 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 134.77 | -2.73 | -4.97 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | 8.4 | 9.27 | 9.1 | -2.76 | -0.7 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 04:14:15.030000 | 31.02 | 30.68 | 30.75 | 3.59 | 0.27 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 33.7 | 36.23 | 35.23 | -3.03 | -1.53 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 229.2 | 237.74 | 235.35 | -2.9 | -6.15 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 17.2 | -2.66 | -0.8 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 49.4 | 52.5 | 51.51 | -2.85 | -2.11 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 98.5 | 104.54 | 102.52 | -2.7 | -4.02 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 4.8 | 5.44 | 5.24 | -2.75 | -0.44 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | 26 | 37.8 | 35.3 | -2.25 | -9.3 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | 24 | 35.25 | 32.63 | -2.19 | -8.63 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | 24 | 35.81 | 32.93 | -2.26 | -8.93 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 04:18:15.030000 | 115.2 | 108.77 | 110.68 | 2.52 | 4.52 | 상승(▲)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 04:22:15.030000 | 61.4 | 64.5 | 64.21 | -2.81 | -2.81 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 04:22:15.030000 | 7.1 | 7.86 | 7.79 | -2.77 | -0.69 | 하강(▼)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 04:23:15.030000 | 62 | 64.58 | 64.01 | -2.79 | -2.01 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 04:23:15.030000 | 119.6 | 124.6 | 123.56 | -2.76 | -3.96 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 34 | 36.23 | 34.75 | -2.67 | -0.75 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 229.6 | 237.74 | 233.34 | -2.76 | -3.74 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 16.93 | -2.66 | -0.53 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 71.5 | 73.62 | 72.68 | -2.73 | -1.18 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 33.8 | 36.23 | 34.69 | -2.91 | -0.89 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 228.3 | 237.74 | 233.12 | -3.2 | -4.82 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 16.3 | 17.45 | 16.9 | -2.92 | -0.6 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 65.6 | 68.44 | 67.83 | -2.54 | -2.23 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.1 | 3.69 | 0.9 | 상승(▲)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 134.69 | -2.73 | -4.89 | 하강(▼)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:30:15.030000 | 33.9 | 36.23 | 34.57 | -2.79 | -0.67 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 04:30:15.030000 | 2.57 | 2.5 | 2.53 | 3.43 | 0.04 | 하강(▼)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | 33.8 | 36.23 | 34.47 | -2.91 | -0.67 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | 229.6 | 237.74 | 232.27 | -2.76 | -2.67 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 16.78 | -2.66 | -0.38 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 21845.13 | 1.94 | 43688.87 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 04:33:15.030000 | 34 | 36.23 | 34.41 | -2.67 | -0.41 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:34:15.030000 | 229.6 | 237.74 | 231.93 | -2.76 | -2.33 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:34:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 16.73 | -2.66 | -0.33 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 04:35:15.030000 | 998 | 979.63 | 982.13 | 3.75 | 15.87 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:36:15.030000 | 28.5 | 30.52 | 29.97 | -2.32 | -1.47 | 하강(▼)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | 28.5 | 30.52 | 29.94 | -2.32 | -1.44 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | 230.1 | 237.74 | 231.82 | -2.59 | -1.72 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 16.72 | -2.66 | -0.32 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 04:38:15.030000 | 2.42 | 2.34 | 2.37 | 3.26 | 0.05 | 하강(▼)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:39:15.030000 | 28.5 | 30.52 | 29.87 | -2.32 | -1.37 | 하강(▼)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 28.4 | 30.52 | 29.8 | -2.44 | -1.4 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 8.8 | 9.96 | 9.49 | -2.63 | -0.69 | 하강(▼)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 04:43:15.030000 | 0.93 | 0.04 | 0.09 | 4.63 | 0.84 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:44:15.030000 | 28.5 | 30.52 | 29.68 | -2.32 | -1.18 | 하강(▼)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:45:15.030000 | 28.3 | 30.52 | 29.61 | -2.55 | -1.31 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 04:45:15.030000 | 9 | 9.55 | 9.29 | -2.57 | -0.29 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 04:46:15.030000 | 3 | 13744.5 | 6553.73 | -0.51 | -6550.73 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 04:48:15.030000 | 28.4 | 30.52 | 29.41 | -2.44 | -1.01 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 04:48:15.030000 | 8.9 | 9.55 | 9.26 | -3.04 | -0.36 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 04:49:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.36 | -2.46 | -0.26 | 상승(▲)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 04:49:15.030000 | 9 | 9.55 | 9.25 | -2.57 | -0.25 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | 64.3 | 66.55 | 65.71 | -2.88 | -1.41 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | 31 | 32.8 | 31.99 | -2.57 | -0.99 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.67 | -2.66 | -0.67 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 04:52:15.030000 | 16 | 35.25 | 32.97 | -3.75 | -16.97 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | 64.3 | 66.55 | 65.56 | -2.88 | -1.26 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | 31 | 32.8 | 31.83 | -2.57 | -0.83 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | 218.2 | 225.59 | 223.18 | -2.53 | -4.98 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.59 | -2.66 | -0.59 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 64.3 | 66.55 | 65.49 | -2.88 | -1.19 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 30.7 | 32.8 | 31.76 | -3 | -1.06 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.56 | -2.66 | -0.56 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | 64.4 | 66.55 | 65.44 | -2.75 | -1.04 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | 31 | 32.8 | 31.71 | -2.57 | -0.71 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | 0.98 | 0.04 | 0.06 | 4.88 | 0.92 | 상승(▲)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | 59.2 | 62.18 | 61.91 | -4.41 | -2.71 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | 115.2 | 121.22 | 120.63 | -4.5 | -5.43 | 하강(▼)
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | 6.8 | 7.49 | 7.43 | -4.04 | -0.63 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 59.8 | 64.21 | 63.11 | -3.07 | -3.31 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 56.6 | 59.99 | 59.04 | -2.82 | -2.44 | 상승(▲)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 109.5 | 118.01 | 115.84 | -3.14 | -6.34 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 6.5 | 7.53 | 7.25 | -2.99 | -0.75 | 하강(▼)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 113.5 | 120.58 | 118.57 | -2.84 | -5.07 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | 6.4 | 7.19 | 6.95 | -2.7 | -0.55 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 05:02:15.030000 | 3 | 4.52 | 4.09 | -2.76 | -1.09 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 05:03:15.030000 | 0.98 | 0.04 | 0.1 | 4.88 | 0.88 | 상승(▲)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 05:04:15.030000 | 115.2 | 108.77 | 109.36 | 2.52 | 5.84 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 05:07:15.030000 | 65513 | 65509.75 | 65510.47 | 3.4 | 2.53 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 05:07:15.030000 | 2.43 | 2.37 | 2.38 | 2.72 | 0.05 | 상승(▲)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | 80.3 | 77.78 | 77.78 | 2.38 | 2.52 | 하강(▼)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.75 | -2.48 | -0.35 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | 241.5 | 233.03 | 232.82 | 2.4 | 8.68 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | 80.4 | 77.78 | 77.88 | 2.48 | 2.52 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | 242 | 233.03 | 233.17 | 2.55 | 8.83 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | 19.4 | 18.08 | 18.11 | 2.54 | 1.29 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 05:10:15.030000 | 64404 | 64318.25 | 64320.63 | 3.25 | 83.37 | 상승(▲)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | 80.4 | 77.78 | 78.08 | 2.48 | 2.32 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | 241.5 | 233.03 | 233.86 | 2.4 | 7.64 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | 19.4 | 18.08 | 18.22 | 2.54 | 1.18 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 80.4 | 77.78 | 78.19 | 2.48 | 2.21 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 242 | 233.03 | 234.23 | 2.55 | 7.77 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | 19.4 | 18.08 | 18.27 | 2.54 | 1.13 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 05:13:15.030000 | 115.2 | 119.14 | 117.86 | -2.97 | -2.66 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 9 | 9.55 | 9.24 | -2.57 | -0.24 | 하강(▼)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 14.5 | 15.6 | 15.29 | -2.82 | -0.79 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.81 | -2.36 | -0.41 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 05:15:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.67 | -2.31 | -0.37 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 05:15:15.030000 | 18 | 37.8 | 36.5 | -3.78 | -18.5 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 05:17:15.030000 | 4.8 | 1.79 | 2.69 | 2.13 | 2.11 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 14.6 | 15.6 | 15.2 | -2.56 | -0.6 | 상승(▲)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 5 | 7.39 | 7.08 | -3.52 | -2.08 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 48.2 | 52.5 | 52.31 | -3.95 | -4.11 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 4.9 | 7.88 | 7.64 | -4.58 | -2.74 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 104.11 | -3.86 | -8.21 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.41 | -3.61 | -0.81 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | 5.4 | 7.39 | 7.01 | -2.93 | -1.61 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | 5.5 | 7.88 | 7.55 | -3.66 | -2.05 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 05:21:15.030000 | 1000 | 979.63 | 983.1 | 4.16 | 16.9 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 05:23:15.030000 | 13.82 | 13.32 | 13.57 | 2.45 | 0.25 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.18 | -2.46 | -0.78 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 25.3 | 27.09 | 26.8 | -2.37 | -1.5 | 상승(▲)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 49.4 | 52.5 | 52.07 | -2.85 | -2.67 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 2.93 | 0.73 | 상승(▲)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 98.5 | 104.54 | 103.64 | -2.7 | -5.14 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 4.8 | 5.44 | 5.35 | -2.75 | -0.55 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 05:25:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.16 | -2.46 | -0.76 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 05:25:15.030000 | 65513 | 65509.75 | 65510.57 | 3.4 | 2.43 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.14 | -2.46 | -0.74 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | 68 | 62.27 | 62.78 | 2.63 | 5.22 | 하강(▼)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | 116.1 | 107.38 | 108.12 | 2.6 | 7.98 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | 7.8 | 6.64 | 6.75 | 2.61 | 1.05 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.12 | -2.46 | -0.72 | 상승(▲)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 10.9 | 11.94 | 11.72 | -2.42 | -0.82 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 14.03 | 13.32 | 13.58 | 3.48 | 0.45 | 상승(▲)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 14.52 | 13.78 | 14.08 | 3.18 | 0.44 | 상승(▲)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 2.5 | 2.42 | 2.45 | 3.52 | 0.05 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | 2.08 | 2 | 2.03 | 3.07 | 0.05 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | 65.2 | 68.44 | 67.54 | -2.89 | -2.34 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 134.16 | -2.73 | -4.36 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | 8.4 | 9.27 | 9 | -2.76 | -0.6 | 하강(▼)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 05:29:15.030000 | 25.3 | 27.09 | 26.67 | -2.37 | -1.37 | 상승(▲)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | 65.4 | 68.44 | 67.52 | -2.72 | -2.12 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 134.13 | -2.73 | -4.33 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | 8.4 | 9.27 | 9 | -2.76 | -0.6 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 5 | 7.39 | 6.91 | -3.52 | -1.91 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 13.1 | 15.13 | 14.87 | -2.76 | -1.77 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 473 | 470.02 | 470 | 2.94 | 3 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 5 | 7.88 | 7.41 | -4.43 | -2.41 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 137.7 | 146.21 | 146.06 | -2.58 | -8.36 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | 14 | 15.86 | 15.86 | -2.54 | -1.86 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.01 | -2.46 | -0.61 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.38 | -2.46 | -0.28 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 51.6 | 53.26 | 53.06 | -3.2 | -1.46 | 상승(▲)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.07 | 2.94 | 2.93 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 133.7 | 138.15 | 137.49 | -3.21 | -3.79 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 6.8 | 7.31 | 7.25 | -3.5 | -0.45 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 9.7 | 10.43 | 10.12 | -2.54 | -0.42 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 61 | 64.02 | 63.31 | -2.84 | -2.31 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 998 | 979.63 | 982.2 | 3.75 | 15.8 | 상승(▲)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 119.48 | -2.76 | -4.28 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.52 | -2.64 | -0.52 | 하강(▼)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 05:34:15.030000 | 5.8 | 0.89 | 1.66 | 3.57 | 4.14 | 상승(▲)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 05:36:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 0.98 | -0.82 | -0.78 | 상승(▲)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | 65.4 | 68.44 | 67.33 | -2.72 | -1.93 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | 129.8 | 136.06 | 133.75 | -2.73 | -3.95 | 하강(▼)
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | 8.4 | 9.27 | 8.94 | -2.76 | -0.54 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | 49.6 | 52.5 | 51.66 | -2.66 | -2.06 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | 99 | 104.54 | 102.82 | -2.47 | -3.82 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | 4.9 | 5.44 | 5.27 | -2.32 | -0.37 | 하강(▼)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 05:41:15.030000 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 4.63 | 0.87 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 05:42:15.030000 | 14.6 | 15.6 | 14.98 | -2.56 | -0.38 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 05:42:15.030000 | 64404 | 64318.25 | 64320.43 | 3.25 | 83.57 | 상승(▲)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | 81.4 | 78.32 | 79.19 | 2.45 | 2.21 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | 225.7 | 216.29 | 218.95 | 2.51 | 6.75 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | 18.3 | 16.9 | 17.29 | 2.48 | 1.01 | 상승(▲)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | 81.2 | 78.32 | 79.29 | 2.29 | 1.91 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | 25.1 | 27.09 | 26.12 | -2.63 | -1.02 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | 225.2 | 216.29 | 219.26 | 2.37 | 5.94 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.33 | 2.3 | 0.87 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 4.63 | 0.87 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | 5.5 | 7.88 | 7.32 | -3.66 | -1.82 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | 999 | 979.63 | 982.6 | 3.96 | 16.4 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 13.82 | 13.32 | 13.62 | 2.45 | 0.2 | 상승(▲)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 0.94 | 0.08 | 0.12 | 3.45 | 0.82 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | 61 | 63.68 | 63.25 | -2.96 | -2.25 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | 118.8 | 124.36 | 123.47 | -3.08 | -4.67 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | 7.2 | 7.87 | 7.76 | -2.96 | -0.56 | 하강(▼)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | 25.2 | 27.09 | 25.99 | -2.5 | -0.79 | 상승(▲)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | 215.6 | 209.19 | 210.18 | 2.67 | 5.42 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | 21.9 | 20.76 | 20.89 | 2.44 | 1.01 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.13 | 3.8 | 0.87 | 상승(▲)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 102 | 108.77 | 107.91 | -2.66 | -5.91 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 12.8 | 15.13 | 14.59 | -3.17 | -1.79 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 137.7 | 146.21 | 144.99 | -2.58 | -7.29 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 14 | 15.86 | 15.59 | -2.54 | -1.59 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 05:55:15.030000 | 0.94 | 0.08 | 0.15 | 3.45 | 0.79 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | 61.2 | 64.02 | 63.23 | -2.65 | -2.03 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | 115.2 | 120.89 | 119.43 | -2.76 | -4.23 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.51 | -2.64 | -0.51 | 하강(▼)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | 215.1 | 209.19 | 211.33 | 2.46 | 3.77 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | 116.1 | 121.22 | 120.5 | -3.83 | -4.4 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | 108.7 | 117.69 | 117.1 | -2.77 | -8.4 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | 16.3 | 19.43 | 18.92 | -2.92 | -2.62 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | 151.3 | 163.75 | 163.1 | -2.75 | -11.8 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | 16.4 | 19.24 | 19.07 | -2.67 | -2.67 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | 15.8 | 14.42 | 14.75 | 3.04 | 1.05 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | 101.7 | 108.77 | 107.08 | -2.78 | -5.38 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | 13.1 | 15.13 | 14.39 | -2.76 | -1.29 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | 136.8 | 146.21 | 143.98 | -2.85 | -7.18 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | 13.9 | 15.86 | 15.36 | -2.68 | -1.46 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 5.3 | 7.39 | 6.67 | -3.07 | -1.37 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 5.5 | 7.88 | 7.3 | -3.66 | -1.8 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | 68.7 | 62.27 | 63.35 | 2.95 | 5.35 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | 9.3 | 7.92 | 8.02 | 2.51 | 1.28 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | 116.6 | 107.38 | 108.8 | 2.75 | 7.8 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | 8 | 6.64 | 6.85 | 3.07 | 1.15 | 상승(▲)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | 64 | 62.18 | 62.04 | 2.7 | 1.96 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 81.8 | 86.38 | 84.61 | -2.92 | -2.81 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 148.2 | 156.71 | 153.31 | -2.89 | -5.11 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 12.1 | 13.49 | 12.92 | -2.77 | -0.82 | 하강(▼)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 24.7 | 26.23 | 25.76 | -2.35 | -1.06 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 277.6 | 268.46 | 272.32 | 2.75 | 5.28 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 14 | 13.13 | 13.47 | 2.8 | 0.53 | 상승(▲)
[122:144] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 주의 | 14.09.2025 06:10:15.030000 | 65503 | 65498.72 | 65499.2 | 3.93 | 3.8 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 06:10:15.030000 | 0.57 | 0.08 | 0.11 | 1.94 | 0.46 | 상승(▲)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 127.5 | 117.06 | 118.76 | 3.03 | 8.74 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 176.8 | 162.24 | 164.89 | 3 | 11.91 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 22.5 | 18.96 | 19.55 | 3.14 | 2.95 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 65.6 | 68.44 | 67.62 | -2.54 | -2.02 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 278 | 268.46 | 273.23 | 2.87 | 4.77 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | 14 | 13.13 | 13.55 | 2.8 | 0.45 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | 278.5 | 268.46 | 273.53 | 3.03 | 4.97 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | 14.1 | 13.13 | 13.58 | 3.12 | 0.52 | 상승(▲)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 1.06 | -0.82 | -0.86 | 상승(▲)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | 49.2 | 52.17 | 51.59 | -2.77 | -2.39 | 상승(▲)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | 467 | 470.02 | 469.8 | -2.97 | -2.8 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | 99.4 | 105.73 | 104.48 | -2.8 | -5.08 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.43 | -3.16 | -2.43 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | 56 | 62.27 | 62.46 | -2.88 | -6.46 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | 6.5 | 7.92 | 7.78 | -2.6 | -1.28 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | 98.5 | 107.38 | 107.36 | -2.65 | -8.86 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | 5.5 | 6.64 | 6.67 | -2.59 | -1.17 | 상승(▲)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.13 | 3.8 | 0.87 | 상승(▲)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 0.94 | 0.08 | 0.15 | 3.45 | 0.78 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 1 | 0.04 | 0.1 | 4.98 | 0.9 | 상승(▲)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 107.7 | 117.69 | 115.33 | -3.07 | -7.63 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 16.3 | 19.43 | 18.44 | -2.92 | -2.14 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 150 | 163.75 | 160.56 | -3.04 | -10.56 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | 16.1 | 19.24 | 18.49 | -2.95 | -2.39 | 상승(▲)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 15.5 | 17.63 | 17.39 | -2.52 | -1.89 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 3.5 | 4.64 | 4.51 | -4.22 | -1.01 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 06:26:15.030000 | 6.9 | 7.67 | 7.37 | -2.53 | -0.47 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 13.84 | 13.32 | 13.64 | 2.55 | 0.2 | 상승(▲)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 100.2 | 108.77 | 107.19 | -3.37 | -6.99 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 12.8 | 15.13 | 14.5 | -3.17 | -1.7 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 14.38 | 13.78 | 14.12 | 2.58 | 0.26 | 상승(▲)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 135 | 146.21 | 144.14 | -3.39 | -9.14 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 13.5 | 15.86 | 15.41 | -3.22 | -1.91 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 16.1 | 17.19 | 16.59 | -2.22 | -0.49 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 15291.7 | 1.94 | 50242.3 | 상승(▲)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | 16.1 | 17.19 | 16.58 | -2.22 | -0.48 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | 13.83 | 13.32 | 13.65 | 2.5 | 0.18 | 상승(▲)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | 48.2 | 52.5 | 52.47 | -3.95 | -4.27 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | 95.9 | 104.54 | 104.41 | -3.86 | -8.51 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | 4.6 | 5.44 | 5.43 | -3.61 | -0.83 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 06:35:15.030000 | 61.6 | 64.5 | 64 | -2.63 | -2.4 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 06:36:15.030000 | 10.9 | 11.94 | 11.63 | -2.42 | -0.73 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 06:37:15.030000 | 24.5 | 26.23 | 25.27 | -2.66 | -0.77 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 06:39:15.030000 | 0.6 | 0.08 | 0.1 | 2.06 | 0.5 | 상승(▲)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.43 | -3.16 | -2.43 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | 6.9 | 7.67 | 7.19 | -2.53 | -0.29 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | 56.5 | 62.27 | 61.59 | -2.65 | -5.09 | 하강(▼)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | 98.5 | 107.38 | 106.35 | -2.65 | -7.85 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | 5.5 | 6.64 | 6.51 | -2.59 | -1.01 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | 13.1 | 15.13 | 14.66 | -2.76 | -1.56 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | 66.7 | 64.06 | 64.5 | 2.93 | 2.2 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | 217.3 | 207.61 | 209.43 | 3.07 | 7.87 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | 14.4 | 13.25 | 13.46 | 2.94 | 0.94 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | 6.9 | 7.67 | 7.17 | -2.53 | -0.27 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | 2.3 | 1.79 | 1.79 | 0.36 | 0.51 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 06:48:15.030000 | 54.5 | 52.64 | 53.11 | 2.9 | 1.39 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 06:48:15.030000 | 155.7 | 150.33 | 151.71 | 2.82 | 3.99 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 06:49:15.030000 | 13.87 | 13.32 | 13.69 | 2.69 | 0.18 | 상승(▲)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | 64.4 | 62.18 | 62.35 | 3.29 | 2.05 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | 125.4 | 121.22 | 121.49 | 3.12 | 3.91 | 하강(▼)
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | 8 | 7.49 | 7.53 | 2.95 | 0.47 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 13 | 15.13 | 14.63 | -2.89 | -1.63 | 하강(▼)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 708 | 709.97 | 709.7 | -3.48 | -1.7 | 상승(▲)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 137.7 | 146.21 | 145.23 | -2.58 | -7.53 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 6.9 | 7.67 | 7.12 | -2.53 | -0.22 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 71.6 | 69.12 | 70.18 | 2.27 | 1.42 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 64409 | 64318.25 | 64323.53 | 3.43 | 85.47 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 162.8 | 156.66 | 159.19 | 2.34 | 3.61 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | 11.6 | 10.79 | 11.12 | 2.31 | 0.48 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 52.6 | 55.15 | 53.68 | -2.57 | -1.08 | 하강(▼)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 54.8 | 52.64 | 53.25 | 3.37 | 1.55 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 5.3 | 5.89 | 5.56 | -2.63 | -0.26 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 157 | 150.33 | 152.17 | 3.51 | 4.83 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 8.6 | 7.87 | 8.06 | 3.71 | 0.54 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | 74 | 70.71 | 72 | 2.24 | 2 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | 192.2 | 183.01 | 186.77 | 2.31 | 5.43 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | 14.2 | 12.89 | 13.4 | 2.39 | 0.8 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 117.5 | 121.22 | 119.71 | -2.42 | -2.21 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 155.7 | 161.19 | 158.96 | -2.48 | -3.26 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 18.2 | 19.5 | 18.96 | -2.49 | -0.76 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | 54.7 | 52.64 | 53.41 | 3.21 | 1.29 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | 16.8 | 15.6 | 15.89 | 3.08 | 0.91 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | 156.2 | 150.33 | 152.62 | 3.09 | 3.58 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | 8.5 | 7.87 | 8.11 | 3.2 | 0.39 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | 25 | 37.8 | 36.93 | -2.44 | -11.93 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | 21 | 35.25 | 34.2 | -2.78 | -13.2 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | 22 | 35.81 | 34.87 | -2.65 | -12.87 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | 30.92 | 30.68 | 30.72 | 2.54 | 0.2 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 07:08:15.030000 | 6.8 | 1.79 | 2.04 | 3.55 | 4.76 | 상승(▲)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:09:15.030000 | 191.8 | 183.01 | 186.99 | 2.21 | 4.81 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:11:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.67 | -2.2 | -0.57 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 07:12:15.030000 | 3 | 4.52 | 4.09 | -2.76 | -1.09 | 하강(▼)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 30.2 | 28.62 | 29.39 | 2.03 | 0.81 | 하강(▼)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 55.2 | 53.26 | 53.21 | 3.73 | 1.99 | 상승(▲)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 2.43 | 2.37 | 2.38 | 2.72 | 0.05 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 143.4 | 138.15 | 138.14 | 3.79 | 5.26 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 7.9 | 7.31 | 7.3 | 4.03 | 0.6 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | 192.2 | 183.01 | 186.98 | 2.31 | 5.22 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | 14.2 | 12.89 | 13.43 | 2.39 | 0.77 | 하강(▼)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 07:16:15.030000 | 18.7 | 21.3 | 20.69 | -2.83 | -1.99 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:16:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 172.9 | -2.76 | -8.8 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.35 | -2.46 | -0.25 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.62 | -2.2 | -0.52 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 07:19:15.030000 | 6.9 | 7.67 | 7.07 | -2.53 | -0.17 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 07:19:15.030000 | 64415 | 64318.25 | 64325.73 | 3.66 | 89.27 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 52.4 | 55.15 | 53.71 | -2.78 | -1.31 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 102 | 107.49 | 104.48 | -2.69 | -2.48 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 5.3 | 5.89 | 5.55 | -2.63 | -0.25 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 172.12 | -2.76 | -8.02 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 63 | 59.99 | 60.37 | 2.51 | 2.63 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 126.7 | 120.58 | 121.35 | 2.46 | 5.35 | 하강(▼)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | 72.1 | 69.19 | 70.23 | 3.21 | 1.87 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | 206.8 | 197.8 | 201 | 3.17 | 5.8 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | 14.9 | 13.64 | 14.07 | 3.34 | 0.83 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 07:26:15.030000 | 65306 | 65289.02 | 65289.57 | 2.98 | 16.43 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | 81.1 | 78.32 | 79.76 | 2.21 | 1.34 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | 224.8 | 216.29 | 220.42 | 2.27 | 4.38 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | 18.2 | 16.9 | 17.54 | 2.3 | 0.66 | 상승(▲)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 07:32:15.030000 | 137.7 | 146.21 | 144.8 | -2.58 | -7.1 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 07:34:15.030000 | 0.92 | 0.04 | 0.03 | 4.57 | 0.89 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.58 | -2.2 | -0.48 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | 3 | 4.52 | 4.11 | -2.76 | -1.11 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | 167.2 | 159.49 | 160.23 | 1.97 | 6.97 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | 72 | 69.12 | 70.23 | 2.63 | 1.77 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | 18.2 | 16.94 | 17.39 | 2.06 | 0.81 | 하강(▼)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | 163.6 | 156.66 | 159.3 | 2.65 | 4.3 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | 11.7 | 10.79 | 11.14 | 2.6 | 0.56 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | 18.8 | 21.3 | 20.08 | -2.72 | -1.28 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 169.99 | -2.76 | -5.89 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | 63 | 59.99 | 60.85 | 2.51 | 2.15 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | 126.7 | 120.58 | 122.36 | 2.46 | 4.34 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.57 | -2.2 | -0.47 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | 72 | 69.12 | 70.33 | 2.63 | 1.67 | 상승(▲)
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | 18.2 | 16.94 | 17.44 | 2.06 | 0.76 | 하강(▼)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | 163.6 | 156.66 | 159.52 | 2.65 | 4.08 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | 11.7 | 10.79 | 11.17 | 2.6 | 0.53 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | 71.8 | 69.12 | 70.41 | 2.45 | 1.39 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | 163.2 | 156.66 | 159.73 | 2.49 | 3.47 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | 11.7 | 10.79 | 11.2 | 2.6 | 0.5 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | 72.2 | 69.12 | 70.48 | 2.82 | 1.72 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | 164.1 | 156.66 | 159.89 | 2.84 | 4.21 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | 11.8 | 10.79 | 11.22 | 2.88 | 0.58 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | 72 | 69.12 | 70.53 | 2.63 | 1.47 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | 163.6 | 156.66 | 160.01 | 2.65 | 3.59 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | 11.7 | 10.79 | 11.24 | 2.6 | 0.46 | 상승(▲)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 58 | 62.27 | 60.63 | -3.4 | -2.63 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 18.5 | 21.3 | 19.97 | -3.05 | -1.47 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 161.9 | 174.46 | 169.46 | -3.35 | -7.56 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 9.3 | 10.82 | 10.23 | -3.36 | -0.93 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 51.4 | 55.15 | 53.81 | -3.79 | -2.41 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 9 | 10.37 | 9.58 | -2.38 | -0.58 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 21 | 30.07 | 30.17 | -1.88 | -9.17 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 25 | 35.25 | 35.7 | -2 | -10.7 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 99.8 | 107.49 | 104.62 | -3.77 | -4.82 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 5.1 | 5.89 | 5.57 | -3.53 | -0.47 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.58 | -2.2 | -0.48 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 07:49:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 1.48 | -0.82 | -1.28 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | 18.6 | 21.3 | 19.9 | -2.94 | -1.3 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 58.2 | 62.27 | 60.47 | -3.24 | -2.27 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 17.9 | 21.3 | 19.84 | -3.7 | -1.94 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 161.9 | 174.46 | 168.95 | -3.35 | -7.05 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 9.4 | 10.82 | 10.17 | -3.14 | -0.77 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | 160.1 | 154.31 | 155.18 | 2.25 | 4.92 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 07:53:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.58 | -2.2 | -0.48 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 9 | 9.55 | 9.3 | -2.57 | -0.3 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 115.5 | 108.77 | 109.23 | 2.64 | 6.27 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 64429 | 64318.25 | 64319.37 | 4.19 | 109.63 | 상승(▲)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 154.8 | 146.21 | 146.63 | 2.6 | 8.17 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | 17.8 | 15.86 | 15.97 | 2.65 | 1.83 | 하강(▼)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | 52.6 | 55.15 | 53.95 | -2.57 | -1.35 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | 61.6 | 63.81 | 63.23 | -3.26 | -1.63 | 하강(▼)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | 5.3 | 5.89 | 5.6 | -2.63 | -0.3 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | 114.8 | 119.14 | 117.96 | -3.28 | -3.16 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.4 | -3.3 | -0.4 | 하강(▼)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 52.4 | 55.15 | 53.89 | -2.78 | -1.49 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 61.6 | 63.81 | 63.16 | -3.26 | -1.56 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 102 | 107.49 | 104.81 | -2.69 | -2.81 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 5.3 | 5.89 | 5.59 | -2.63 | -0.29 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 114.8 | 119.14 | 117.81 | -3.28 | -3.01 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.38 | -3.3 | -0.38 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | 24.5 | 22.67 | 23.35 | 2.02 | 1.15 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 08:02:15.030000 | 0.84 | 0.07 | 0.15 | 3.14 | 0.69 | 상승(▲)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 108.5 | 117.69 | 118.05 | -2.83 | -9.55 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 16.4 | 19.43 | 19.31 | -2.83 | -2.91 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 1 | 0.07 | 0.07 | 3.69 | 0.93 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 151.3 | 163.75 | 164.27 | -2.75 | -12.97 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | 16.4 | 19.24 | 19.35 | -2.67 | -2.95 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.63 | -2.2 | -0.53 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 65309 | 65289.02 | 65289.53 | 3.51 | 19.47 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | 115.5 | 108.77 | 109.28 | 2.64 | 6.22 | 상승(▲)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | 17.8 | 15.86 | 15.99 | 2.65 | 1.81 | 하강(▼)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | 18.8 | 21.3 | 19.52 | -2.72 | -0.72 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | 30.94 | 30.68 | 30.72 | 2.75 | 0.22 | 상승(▲)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 167.7 | -2.76 | -3.6 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | 65271 | 65289.02 | 65289.13 | -3.16 | -18.13 | 하강(▼)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | 104.5 | 101.26 | 101.6 | 3.02 | 2.9 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | 159.7 | 154.36 | 154.96 | 3.18 | 4.74 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | 16.6 | 15.58 | 15.69 | 3.04 | 0.91 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 18.6 | 21.3 | 19.53 | -2.94 | -0.93 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 08:24:15.030000 | 30.93 | 30.68 | 30.73 | 2.65 | 0.2 | 상승(▲)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 08:26:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 167.87 | -2.76 | -3.77 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 08:31:15.030000 | 0.8 | 0.07 | 0.12 | 2.98 | 0.68 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 18.7 | 21.3 | 19.89 | -2.83 | -1.19 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 168.88 | -2.76 | -4.78 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | 54.8 | 52.17 | 52.55 | 2.46 | 2.25 | 상승(▲)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | 67.2 | 64.21 | 65.69 | 2.09 | 1.51 | 하강(▼)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 4.63 | 0.87 | 상승(▲)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | 8.3 | 7.53 | 7.89 | 2.24 | 0.41 | 하강(▼)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | 63 | 66.61 | 66.45 | -2.89 | -3.45 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | 126.7 | 134.11 | 133.71 | -2.89 | -7.01 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | 7.9 | 8.89 | 8.84 | -2.93 | -0.94 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | 164.1 | 174.46 | 169.05 | -2.76 | -4.95 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 08:44:15.030000 | 65269 | 65289.02 | 65289.37 | -3.51 | -20.37 | 하강(▼)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 08:48:15.030000 | 6.7 | 0.89 | 1.03 | 4.22 | 5.67 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | 10.1 | 10.56 | 10.45 | -2.46 | -0.35 | 상승(▲)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | 8.9 | 9.55 | 9.26 | -3.04 | -0.36 | 하강(▼)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | 18.8 | 21.3 | 19.86 | -2.72 | -1.06 | 하강(▼)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 08:50:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.7 | -2.2 | -0.6 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 08:50:15.030000 | 0.94 | 0.08 | 0.15 | 3.45 | 0.79 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 08:51:15.030000 | 9.1 | 10.37 | 9.7 | -2.2 | -0.6 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 08:53:15.030000 | 8.9 | 9.55 | 9.23 | -3.04 | -0.33 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 08:55:15.030000 | 66.6 | 64.02 | 64.41 | 2.43 | 2.19 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | 61.6 | 63.81 | 63.01 | -3.26 | -1.41 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | 114.8 | 119.14 | 117.44 | -3.28 | -2.64 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.35 | -3.3 | -0.35 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | 61.8 | 63.81 | 62.95 | -2.96 | -1.15 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | 115.2 | 119.14 | 117.35 | -2.97 | -2.15 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 09:01:15.030000 | 30.96 | 30.68 | 30.73 | 2.96 | 0.23 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | 147.4 | 154.31 | 153.05 | -2.68 | -5.65 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | 106.7 | 114.64 | 113.94 | -2.64 | -7.24 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | 15.5 | 17.63 | 17.33 | -2.52 | -1.83 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | 148.7 | 159.49 | 158.56 | -2.76 | -9.86 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | 15.8 | 18.24 | 18.03 | -2.65 | -2.23 | 하강(▼)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | 67 | 64.58 | 65.33 | 2.62 | 1.67 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | 129.3 | 124.6 | 125.99 | 2.59 | 3.31 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.18 | 2.52 | 0.42 | 상승(▲)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 09:16:15.030000 | 9 | 9.55 | 9.24 | -2.57 | -0.24 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 61.4 | 63.81 | 62.92 | -3.55 | -1.52 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 114.4 | 119.14 | 117.33 | -3.58 | -2.93 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.33 | -3.3 | -0.33 | 하강(▼)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | 60.8 | 63.68 | 63.37 | -3.18 | -2.57 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | 118.8 | 124.36 | 123.74 | -3.08 | -4.94 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | 7.2 | 7.87 | 7.79 | -2.96 | -0.59 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 09:22:15.030000 | 0.55 | 0.08 | 0.14 | 1.86 | 0.41 | 상승(▲)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 09:25:15.030000 | 12 | 30.07 | 29.4 | -3.74 | -17.4 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 09:25:15.030000 | 998 | 979.63 | 981.8 | 3.75 | 16.2 | 상승(▲)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 09:28:15.030000 | 63.6 | 66.96 | 67.69 | -2.94 | -4.09 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 09:28:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 125.97 | -2.88 | -7.67 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | 114.5 | 108.98 | 109.95 | 2.06 | 4.55 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | 18.1 | 16.43 | 16.72 | 2.12 | 1.38 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | 58.7 | 62.27 | 60.64 | -2.84 | -1.94 | 상승(▲)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | 163.2 | 174.46 | 169.44 | -3 | -6.24 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | 9.5 | 10.82 | 10.22 | -2.92 | -0.72 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 55.4 | 59.04 | 57.17 | -3.07 | -1.77 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 107.8 | 115.18 | 111.33 | -3 | -3.53 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 5.9 | 6.75 | 6.33 | -3.08 | -0.43 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 11.4 | 9.64 | 10.04 | 3.91 | 1.36 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 80.8 | 76.72 | 78.42 | 2.83 | 2.38 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 22.6 | 20.29 | 21.25 | 3.03 | 1.35 | 상승(▲)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 76.4 | 73.79 | 74.83 | 2.56 | 1.57 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 18.6 | 17.19 | 17.67 | 2.89 | 0.93 | 하강(▼)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 70.2 | 66.61 | 67.23 | 2.88 | 2.97 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 13.3 | 11.94 | 12.11 | 3.17 | 1.19 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 58.8 | 55.49 | 56.19 | 3 | 2.61 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 71 | 66.78 | 67.28 | 3.99 | 3.72 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 12.1 | 10.73 | 10.94 | 4.17 | 1.16 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 56 | 53.05 | 53.13 | 3.08 | 2.87 | 상승(▲)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 7.9 | 6.91 | 6.97 | 3.75 | 0.93 | 하강(▼)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 67.2 | 63.68 | 63.63 | 3.89 | 3.57 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 11.4 | 10.43 | 10.45 | 3.37 | 0.95 | 상승(▲)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 67.4 | 64.5 | 64.77 | 2.63 | 2.63 | 하강(▼)
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 6.5 | 5.81 | 5.88 | 4.16 | 0.62 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 11.4 | 10.56 | 10.44 | 4.5 | 0.96 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 59 | 55.15 | 56.08 | 3.89 | 2.92 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 9 | 7.67 | 7.93 | 4.34 | 1.07 | 상승(▲)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 66 | 63.81 | 63.03 | 3.22 | 2.97 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 10.2 | 9.55 | 9.25 | 3.03 | 0.95 | 하강(▼)
[122:221] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20U_온도 [℃] (W521) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 795 | 796.99 | 796.83 | -4.77 | -1.83 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 162.8 | 156.77 | 159.05 | 2.72 | 3.75 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 12.4 | 11.52 | 11.86 | 2.68 | 0.54 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 121.8 | 113.77 | 115.23 | 3.05 | 6.57 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 7.6 | 6.61 | 6.77 | 3.3 | 0.83 | 상승(▲)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 141.6 | 134.11 | 135.34 | 2.92 | 6.26 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 9.9 | 8.89 | 9.05 | 3 | 0.85 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 124.5 | 117.57 | 119.04 | 2.93 | 5.46 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 7.3 | 6.48 | 6.64 | 3.19 | 0.66 | 상승(▲)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 135 | 126.8 | 127.8 | 3.95 | 7.2 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 9.5 | 8.42 | 8.55 | 4.02 | 0.95 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 110 | 103.89 | 104.04 | 3.13 | 5.96 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 6.1 | 5.46 | 5.49 | 3.11 | 0.61 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 131.5 | 124.36 | 124.21 | 3.96 | 7.29 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 8.8 | 7.87 | 7.85 | 4.06 | 0.95 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 128.4 | 122.64 | 123.15 | 2.75 | 5.25 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 8.6 | 7.86 | 7.92 | 2.72 | 0.68 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 115.7 | 107.49 | 109.36 | 4.03 | 6.34 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 6.8 | 5.89 | 6.1 | 4.11 | 0.7 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 123.2 | 119.14 | 117.51 | 3.07 | 5.69 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 8.1 | 7.56 | 7.36 | 3.22 | 0.74 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 3.7 | 1.24 | 1.41 | 1.95 | 2.29 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 70 | 66.78 | 67.37 | 3.05 | 2.63 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 11.6 | 10.73 | 10.96 | 2.65 | 0.64 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 67 | 63.68 | 63.75 | 3.67 | 3.25 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 11.3 | 10.43 | 10.48 | 3.02 | 0.82 | 상승(▲)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 67.4 | 64.5 | 64.88 | 2.63 | 2.52 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 11.2 | 10.56 | 10.46 | 3.43 | 0.74 | 상승(▲)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 133.3 | 126.8 | 127.97 | 3.14 | 5.33 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 9.3 | 8.42 | 8.57 | 3.27 | 0.73 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 131.1 | 124.36 | 124.47 | 3.73 | 6.63 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 8.7 | 7.87 | 7.88 | 3.62 | 0.82 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 128 | 122.64 | 123.34 | 2.56 | 4.66 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 8.6 | 7.86 | 7.95 | 2.72 | 0.65 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 80.4 | 76.72 | 78.56 | 2.56 | 1.84 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 22.4 | 20.29 | 21.32 | 2.77 | 1.08 | 상승(▲)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 77.2 | 73.79 | 74.95 | 3.35 | 2.25 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 18.8 | 17.19 | 17.73 | 3.3 | 1.07 | 하강(▼)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 70.2 | 66.61 | 67.42 | 2.88 | 2.78 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 69.4 | 66.78 | 67.45 | 2.48 | 1.95 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 11.6 | 10.73 | 10.99 | 2.65 | 0.61 | 상승(▲)
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 6.3 | 5.81 | 5.91 | 2.95 | 0.39 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 11.2 | 10.56 | 10.49 | 3.43 | 0.71 | 상승(▲)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 164.1 | 156.77 | 159.33 | 3.31 | 4.77 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 12.6 | 11.52 | 11.9 | 3.29 | 0.7 | 상승(▲)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 141.6 | 134.11 | 135.74 | 2.92 | 5.86 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 9.9 | 8.89 | 9.11 | 3 | 0.79 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 76.8 | 73.79 | 74.98 | 2.95 | 1.82 | 하강(▼)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 58 | 55.15 | 56.31 | 2.88 | 1.69 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 163.2 | 156.77 | 159.39 | 2.9 | 3.81 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 12.5 | 11.52 | 11.91 | 2.98 | 0.59 | 상승(▲)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 113.5 | 107.49 | 109.86 | 2.95 | 3.64 | 상승(▲)
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 6.3 | 5.81 | 5.93 | 2.95 | 0.37 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 11.1 | 10.56 | 10.52 | 2.9 | 0.58 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 58 | 55.15 | 56.39 | 2.88 | 1.61 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 8.6 | 7.67 | 8.04 | 3.03 | 0.56 | 상승(▲)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 113.5 | 107.49 | 110.04 | 2.95 | 3.46 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 56.7 | 62.27 | 61.72 | -2.56 | -5.02 | 하강(▼)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 99.4 | 107.38 | 106.47 | -2.38 | -7.07 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 22.2 | 20.29 | 21.43 | 2.51 | 0.77 | 상승(▲)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 11.6 | 10.73 | 11.05 | 2.65 | 0.55 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 53.45 | 2.45 | 1.95 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 66 | 63.68 | 64.03 | 2.57 | 1.97 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.58 | 2.67 | 0.62 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 11.1 | 10.56 | 10.55 | 2.9 | 0.55 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 4.8 | 0.89 | 0.46 | 2.84 | 4.34 | 상승(▲)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 162.3 | 156.77 | 159.56 | 2.49 | 2.74 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 129.3 | 124.36 | 125.05 | 2.74 | 4.25 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | 8.5 | 7.87 | 7.96 | 2.74 | 0.54 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 80.8 | 76.72 | 78.85 | 2.83 | 1.95 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 22.7 | 20.29 | 21.49 | 3.16 | 1.21 | 상승(▲)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 13.1 | 11.94 | 12.26 | 2.71 | 0.84 | 상승(▲)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 11.6 | 10.73 | 11.08 | 2.65 | 0.52 | 상승(▲)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 67.6 | 64.5 | 65.03 | 2.81 | 2.57 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 8.7 | 7.67 | 8.08 | 3.36 | 0.62 | 상승(▲)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 128.4 | 122.64 | 123.66 | 2.75 | 4.74 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 8.6 | 7.86 | 7.99 | 2.72 | 0.61 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 22.1 | 20.29 | 21.52 | 2.38 | 0.58 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 69.4 | 66.78 | 67.78 | 2.48 | 1.62 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 11.7 | 10.73 | 11.1 | 2.95 | 0.6 | 상승(▲)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 80.6 | 76.72 | 78.97 | 2.69 | 1.63 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 58.2 | 55.15 | 56.58 | 3.08 | 1.62 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 8.7 | 7.67 | 8.14 | 3.36 | 0.56 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 120.5 | 113.77 | 116.13 | 2.56 | 4.37 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 7.4 | 6.61 | 6.88 | 2.63 | 0.52 | 상승(▲)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 113.5 | 107.49 | 110.41 | 2.95 | 3.09 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 6.6 | 5.89 | 6.21 | 3.21 | 0.39 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 28 | 33495.89 | 19661.43 | -1.02 | -19633.43 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 22.1 | 20.29 | 21.57 | 2.38 | 0.53 | 상승(▲)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 8.6 | 7.67 | 8.16 | 3.03 | 0.44 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | 28 | 33495.89 | 19662.37 | -1.02 | -19634.37 | 하강(▼)
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 6.3 | 5.81 | 6 | 2.95 | 0.3 | 상승(▲)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 8.7 | 7.67 | 8.19 | 3.36 | 0.51 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 65310 | 65289.02 | 65290.57 | 3.68 | 19.43 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 26 | 33495.89 | 19663.23 | -1.02 | -19637.23 | 하강(▼)
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | 6.3 | 5.81 | 6.01 | 2.95 | 0.29 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | 25 | 33495.89 | 17479.57 | -1.02 | -17454.57 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 22.1 | 20.29 | 21.62 | 2.38 | 0.48 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 25 | 33495.89 | 15295.9 | -1.02 | -15270.9 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 4 | 1.24 | 1.53 | 2.19 | 2.47 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 22.1 | 20.29 | 21.64 | 2.38 | 0.46 | 상승(▲)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 76.4 | 73.79 | 75.25 | 2.56 | 1.15 | 하강(▼)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 66.2 | 63.68 | 64.41 | 2.79 | 1.79 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.7 | 2.67 | 0.5 | 상승(▲)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 162.3 | 156.77 | 159.99 | 2.49 | 2.31 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 129.3 | 124.36 | 125.87 | 2.74 | 3.43 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 8.5 | 7.87 | 8.06 | 2.74 | 0.44 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | 23 | 33495.89 | 15296.67 | -1.02 | -15273.67 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | 72.8 | 70.73 | 71.45 | 2.61 | 1.35 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | 24 | 33495.89 | 15297.47 | -1.02 | -15273.47 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 175.87 | 2.69 | 3.63 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:50:15.030000 | 23 | 33495.89 | 13113.73 | -1.02 | -13090.73 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 54.05 | 2.45 | 1.35 | 상승(▲)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 61.6 | 63.81 | 63.57 | -3.26 | -1.97 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.68 | 2.62 | 0.32 | 상승(▲)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 114.8 | 119.14 | 118.59 | -3.28 | -3.79 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.49 | -3.3 | -0.49 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 22 | 33495.89 | 13114.47 | -1.02 | -13092.47 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 0.62 | 0.08 | 0.13 | 2.14 | 0.49 | 상승(▲)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | 191.8 | 183.01 | 186 | 2.21 | 5.8 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 80 | 76.72 | 79.19 | 2.28 | 0.81 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 54.14 | 2.45 | 1.26 | 상승(▲)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.7 | 2.62 | 0.3 | 상승(▲)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | 20 | 33495.89 | 10930.63 | -1.02 | -10910.63 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:53:15.030000 | 16 | 33495.89 | 10931.17 | -1.02 | -10915.17 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:54:15.030000 | 15 | 33495.89 | 10931.67 | -1.02 | -10916.67 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 09:55:15.030000 | 12 | 33495.89 | 10932.07 | -1.02 | -10920.07 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 09:58:15.030000 | 13 | 15.57 | 15.43 | -3.37 | -2.43 | 하강(▼)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 09:59:15.030000 | 119.6 | 124.6 | 124.16 | -2.76 | -4.56 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | 55.4 | 59.04 | 56.83 | -3.07 | -1.43 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | 107.8 | 115.18 | 110.65 | -3 | -2.85 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | 5.9 | 6.75 | 6.26 | -3.08 | -0.36 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 54.43 | 2.45 | 0.97 | 상승(▲)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.76 | 2.62 | 0.24 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 60.6 | 64.02 | 64.51 | -3.22 | -3.91 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 114.4 | 120.89 | 121.95 | -3.14 | -7.55 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 6.9 | 7.69 | 7.83 | -3.02 | -0.93 | 하강(▼)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | 58.6 | 55.15 | 57.4 | 3.49 | 1.2 | 하강(▼)
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | 8.7 | 7.67 | 8.47 | 3.36 | 0.23 | 상승(▲)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | 114.4 | 107.49 | 112.18 | 3.39 | 2.22 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | 6.7 | 5.89 | 6.39 | 3.66 | 0.31 | 하강(▼)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 10:06:15.030000 | 25.2 | 27.09 | 26.71 | -2.5 | -1.51 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | 66.7 | 69.19 | 68.68 | -2.74 | -1.98 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | 24.9 | 27.09 | 26.61 | -2.9 | -1.71 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | 190 | 197.8 | 196.13 | -2.75 | -6.13 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | 12.6 | 13.64 | 13.43 | -2.75 | -0.83 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | 58.2 | 55.15 | 57.26 | 3.08 | 0.94 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | 113.9 | 107.49 | 111.87 | 3.15 | 2.03 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | 6.6 | 5.89 | 6.36 | 3.21 | 0.24 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | 14 | 33495.89 | 13117.37 | -1.02 | -13103.37 | 하강(▼)
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 주의 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 14 | 33495.89 | 10933.33 | -1.02 | -10919.33 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 3.7 | 1.24 | 1.34 | 1.95 | 2.36 | 상승(▲)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 89.8 | 86.38 | 88.37 | 2.19 | 1.43 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 54.21 | 2.45 | 1.19 | 상승(▲)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 14.6 | 13.49 | 14.13 | 2.22 | 0.47 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 109.1 | 103.89 | 106.31 | 2.67 | 2.79 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.72 | 2.62 | 0.28 | 상승(▲)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | 113.5 | 107.49 | 111.92 | 2.95 | 1.58 | 상승(▲)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 10:15:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 124.03 | -2.88 | -5.73 | 하강(▼)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.28 | 2.79 | 2.62 | 상승(▲)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.8 | 2.93 | 0.7 | 상승(▲)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.34 | 2.85 | 1.46 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.34 | 2.79 | 2.56 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | 11.9 | 10.37 | 10.76 | 2.67 | 1.14 | 하강(▼)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.81 | 2.93 | 0.69 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 10:20:15.030000 | 4.9 | 0.89 | 1.66 | 2.92 | 3.24 | 상승(▲)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | 67.6 | 64.58 | 64.51 | 3.27 | 3.09 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | 130.2 | 124.6 | 124.36 | 3.08 | 5.84 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | 8.8 | 8 | 7.97 | 3.36 | 0.83 | 상승(▲)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 10:24:15.030000 | 21 | 35.81 | 36.53 | -2.84 | -15.53 | 하강(▼)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 10:25:15.030000 | 38.2 | 36.23 | 36.44 | 2.36 | 1.76 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 10:26:15.030000 | 72.8 | 70.73 | 71.4 | 2.61 | 1.4 | 상승(▲)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 10:26:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 175.68 | 2.69 | 3.82 | 상승(▲)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.43 | -3.16 | -2.43 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 0.66 | 0.08 | 0.05 | 2.33 | 0.61 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 102.13 | 2.74 | 2.07 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 17.9 | 16.8 | 17.06 | 2.84 | 0.84 | 하강(▼)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 159.2 | 154.36 | 155.81 | 2.88 | 3.39 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 15.85 | 2.74 | 0.65 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | 58.2 | 55.49 | 56.85 | 2.46 | 1.35 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | 123.6 | 117.57 | 120.5 | 2.55 | 3.1 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.8 | 2.41 | 0.3 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 10:33:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 53.9 | 2.45 | 1.5 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 4.8 | 0.89 | 1.51 | 2.84 | 3.29 | 상승(▲)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 68.1 | 70.73 | 71.37 | -3.3 | -3.27 | 상승(▲)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 168 | 173.98 | 175.69 | -2.92 | -7.69 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 11.4 | 12.25 | 12.48 | -3.05 | -1.08 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.46 | 2.85 | 1.34 | 상승(▲)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | 75.7 | 73.62 | 74.34 | 2.67 | 1.36 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | 38.5 | 36.23 | 36.91 | 2.71 | 1.59 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 240.09 | 2.63 | 5.41 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 38.3 | 36.23 | 36.97 | 2.47 | 1.33 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 76 | 73.62 | 74.47 | 3.05 | 1.53 | 상승(▲)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 246.8 | 237.74 | 240.55 | 3.07 | 6.25 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 18.7 | 17.45 | 17.86 | 3.15 | 0.84 | 하강(▼)
[122:317] | RHK#A 22U 전압(V) (D23260) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 4.8 | 0.27 | 0.7 | 4.5 | 4.1 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 6.1 | 4.45 | 4.68 | 3.05 | 1.42 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 49.2 | 52.5 | 52.32 | -3.03 | -3.12 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 98.1 | 104.54 | 104.14 | -2.88 | -6.04 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 4.8 | 5.44 | 5.39 | -2.75 | -0.59 | 하강(▼)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 6.1 | 4.63 | 4.85 | 2.94 | 1.25 | 상승(▲)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 75.7 | 73.62 | 74.53 | 2.67 | 1.17 | 상승(▲)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 240.8 | 2.63 | 4.7 | 상승(▲)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | 6.1 | 4.45 | 4.75 | 3.05 | 1.35 | 하강(▼)
[122:144] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 주의 | 14.09.2025 10:42:15.030000 | 65503 | 65498.72 | 65498.97 | 3.93 | 4.03 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | 66.7 | 69.19 | 68 | -2.74 | -1.3 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | 190 | 197.8 | 193.96 | -2.75 | -3.96 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | 12.6 | 13.64 | 13.13 | -2.75 | -0.53 | 상승(▲)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 10:46:15.030000 | 0.84 | 0.07 | 0.06 | 3.14 | 0.78 | 상승(▲)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 10:46:15.030000 | 20.4 | 22.67 | 22.5 | -2.52 | -2.1 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | 0.84 | 0.08 | 0.11 | 3.05 | 0.73 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | 0.89 | 0.04 | 0.06 | 4.41 | 0.83 | 상승(▲)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 10:48:15.030000 | 13.8 | 16.19 | 16.16 | -3.05 | -2.36 | 하강(▼)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | 12.4 | 13.06 | 12.98 | -2.48 | -0.58 | 하강(▼)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 10:51:15.030000 | 49.7 | 46.43 | 47.63 | 2.63 | 2.07 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 128.9 | 124.36 | 125.8 | 2.52 | 3.1 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 998 | 979.63 | 982.1 | 3.75 | 15.9 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 158.8 | 154.36 | 156.47 | 2.64 | 2.33 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 15.99 | 2.74 | 0.51 | 상승(▲)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 10:55:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.33 | -2.67 | -0.05 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 10:56:15.030000 | 34.7 | 32.8 | 33.43 | 2.71 | 1.27 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | 66 | 63.68 | 64.44 | 2.57 | 1.56 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | 30.94 | 30.68 | 30.71 | 2.75 | 0.23 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | 128.9 | 124.36 | 125.88 | 2.52 | 3.02 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | 8.5 | 7.87 | 8.06 | 2.74 | 0.44 | 하강(▼)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | 59.4 | 62.18 | 61.91 | -4.12 | -2.51 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | 116.1 | 121.22 | 120.74 | -3.83 | -4.64 | 하강(▼)
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | 6.8 | 7.49 | 7.42 | -4.04 | -0.62 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 11:01:15.030000 | 398 | 400.03 | 400.33 | -3.21 | -2.33 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 68.8 | 66.55 | 67.28 | 2.88 | 1.52 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 35 | 32.8 | 33.61 | 3.14 | 1.39 | 상승(▲)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.65 | 2.67 | 0.55 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 233.6 | 225.59 | 228.59 | 2.74 | 5.01 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 16 | 14.96 | 15.33 | 2.85 | 0.67 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 100.5 | 108.77 | 108.14 | -3.25 | -7.64 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 12.9 | 15.13 | 14.96 | -3.03 | -2.06 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 68 | 65.53 | 66.31 | 2.79 | 1.69 | 하강(▼)
[132:185] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 472 | 470.03 | 470.07 | 3.27 | 1.93 | 상승(▲)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 398 | 400.03 | 400.27 | -3.21 | -2.27 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 135.5 | 146.21 | 145.43 | -3.24 | -9.93 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 13.6 | 15.86 | 15.69 | -3.09 | -2.09 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 224.8 | 215.75 | 218.66 | 2.8 | 6.14 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 15.2 | 14.08 | 14.45 | 2.75 | 0.75 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | 0.76 | 0.07 | 0.09 | 2.82 | 0.67 | 상승(▲)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | 49.4 | 52.17 | 52.13 | -2.58 | -2.73 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | 99.8 | 105.73 | 105.73 | -2.62 | -5.93 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 11:04:15.030000 | 34.8 | 32.8 | 33.71 | 2.85 | 1.09 | 상승(▲)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 68.6 | 66.55 | 67.41 | 2.62 | 1.19 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 35.2 | 32.8 | 33.78 | 3.42 | 1.42 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 233.6 | 225.59 | 229.07 | 2.74 | 4.53 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 16 | 14.96 | 15.4 | 2.85 | 0.6 | 하강(▼)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.8 | -2.99 | -2.8 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | 69.1 | 66.55 | 67.47 | 3.26 | 1.63 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | 35.1 | 32.8 | 33.83 | 3.28 | 1.27 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | 234.5 | 225.59 | 229.26 | 3.05 | 5.24 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | 16.2 | 14.96 | 15.43 | 3.4 | 0.77 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 11:07:15.030000 | 398 | 400.03 | 400.03 | -3.21 | -2.03 | 하강(▼)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 11:12:15.030000 | 38.2 | 36.23 | 36.86 | 2.36 | 1.34 | 하강(▼)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 11:13:15.030000 | 19.7 | 20.85 | 20.82 | -2.31 | -1.12 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | 277.6 | 268.46 | 272.92 | 2.75 | 4.68 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | 14 | 13.13 | 13.53 | 2.8 | 0.47 | 상승(▲)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 9.8 | 7.39 | 7.79 | 3.56 | 2.01 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 467 | 470.02 | 469.77 | -2.97 | -2.77 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 10.2 | 7.88 | 8.27 | 3.57 | 1.93 | 하강(▼)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 278.5 | 268.46 | 273.2 | 3.03 | 5.3 | 하강(▼)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 14.1 | 13.13 | 13.56 | 3.12 | 0.54 | 상승(▲)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | 9.6 | 7.39 | 7.87 | 3.26 | 1.73 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | 467 | 470.02 | 469.63 | -2.97 | -2.63 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | 10.1 | 7.88 | 8.35 | 3.41 | 1.75 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 53.93 | 2.45 | 1.47 | 상승(▲)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.65 | 2.62 | 0.35 | 상승(▲)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | 9.3 | 7.39 | 7.93 | 2.82 | 1.37 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | 66.5 | 64.06 | 64.6 | 2.71 | 1.9 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | 216.4 | 207.61 | 209.58 | 2.79 | 6.82 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 68.1 | 65.53 | 66.7 | 2.9 | 1.4 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 66.5 | 64.06 | 64.72 | 2.71 | 1.78 | 상승(▲)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 225.2 | 215.75 | 220.15 | 2.92 | 5.05 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 15.3 | 14.08 | 14.63 | 2.99 | 0.67 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 216.4 | 207.61 | 210.03 | 2.79 | 6.37 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 79.7 | 82.63 | 82.29 | -2.64 | -2.59 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 11:21:15.030000 | 3.5 | 1.79 | 1.48 | 1.21 | 2.02 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | 19.7 | 20.85 | 20.61 | -2.31 | -0.91 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 11:26:15.030000 | 11.3 | 10.43 | 10.72 | 3.02 | 0.58 | 상승(▲)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | 128 | 122.64 | 124.07 | 2.56 | 3.93 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | 8.6 | 7.86 | 8.06 | 2.72 | 0.54 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 11:34:15.030000 | 66.6 | 64.02 | 64.29 | 2.43 | 2.31 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | 0.64 | 0.08 | 0.08 | 2.22 | 0.56 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | 0.65 | 0.04 | 0.05 | 3.17 | 0.6 | 상승(▲)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 11:38:15.030000 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 3.14 | 0.75 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 11:40:15.030000 | 16.8 | 15.6 | 15.95 | 3.08 | 0.85 | 상승(▲)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | 68.6 | 66.55 | 67.36 | 2.62 | 1.24 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | 232.7 | 225.59 | 228.6 | 2.43 | 4.1 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | 15.9 | 14.96 | 15.36 | 2.58 | 0.54 | 하강(▼)
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 주의 | 14.09.2025 11:42:15.030000 | 34.8 | 32.8 | 33.75 | 2.85 | 1.05 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 11:46:15.030000 | 54.4 | 52.64 | 53.21 | 2.75 | 1.19 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 11:46:15.030000 | 16.9 | 15.6 | 16 | 3.34 | 0.9 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | 61.8 | 59.04 | 60.41 | 2.33 | 1.39 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | 120.5 | 115.18 | 117.98 | 2.17 | 2.52 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | 7.4 | 6.75 | 7.09 | 2.33 | 0.31 | 하강(▼)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | 62 | 59.04 | 60.6 | 2.5 | 1.4 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | 121.4 | 115.18 | 118.36 | 2.53 | 3.04 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | 7.5 | 6.75 | 7.14 | 2.7 | 0.36 | 하강(▼)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | 54.5 | 52.64 | 53.31 | 2.9 | 1.19 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | 156.2 | 150.33 | 152.4 | 3.09 | 3.8 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | 8.5 | 7.87 | 8.09 | 3.2 | 0.41 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 76.4 | 73.79 | 74.86 | 2.56 | 1.54 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 162.8 | 156.77 | 159.14 | 2.72 | 3.66 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 12.4 | 11.52 | 11.88 | 2.68 | 0.52 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 61.6 | 59.04 | 60.73 | 2.16 | 0.87 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 120.5 | 115.18 | 118.63 | 2.17 | 1.87 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | 7.4 | 6.75 | 7.17 | 2.33 | 0.23 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.23 | 2.94 | 2.77 | 상승(▲)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 11:55:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.3 | 2.94 | 2.7 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 58 | 55.49 | 56.85 | 2.28 | 1.15 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 123.2 | 117.57 | 120.51 | 2.38 | 2.69 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.79 | 2.41 | 0.31 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 61.8 | 59.04 | 60.79 | 2.33 | 1.01 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 121 | 115.18 | 118.77 | 2.37 | 2.23 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 7.4 | 6.75 | 7.18 | 2.33 | 0.22 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 11:58:15.030000 | 75.7 | 73.62 | 74.06 | 2.67 | 1.64 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 11:59:15.030000 | 2.39 | 2.45 | 2.44 | -2.61 | -0.05 | 상승(▲)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 121.5 | 114.64 | 115.52 | 2.29 | 5.98 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 19.3 | 17.63 | 17.83 | 1.98 | 1.47 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 168.5 | 159.49 | 160.64 | 2.3 | 7.86 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 20.4 | 18.24 | 18.5 | 2.34 | 1.9 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | 79.2 | 82.63 | 82.14 | -3.09 | -2.94 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 12:02:15.030000 | 120.5 | 115.18 | 119.06 | 2.17 | 1.44 | 하강(▼)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65509.8 | -2.88 | -2.8 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.63 | -3.16 | -2.63 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.12 | 3.17 | 0.75 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 36.9 | 35.05 | 36.13 | 2.76 | 0.77 | 상승(▲)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 3.4 | 4.64 | 4.84 | -4.59 | -1.44 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 0.75 | 0.08 | 0.11 | 2.65 | 0.64 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 0.76 | 0.04 | 0.08 | 3.74 | 0.68 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | 36.8 | 35.05 | 36.14 | 2.61 | 0.66 | 상승(▲)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.33 | -2.67 | -0.05 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | 37.1 | 35.05 | 36.16 | 3.06 | 0.94 | 상승(▲)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | 120.5 | 115.18 | 119.28 | 2.17 | 1.22 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:07:15.030000 | 36.9 | 35.05 | 36.19 | 2.76 | 0.71 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:09:15.030000 | 36.9 | 35.05 | 36.24 | 2.76 | 0.66 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | 10.8 | 9.64 | 9.94 | 2.58 | 0.86 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | 37 | 35.05 | 36.28 | 2.91 | 0.72 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | 37.2 | 35.05 | 36.33 | 3.21 | 0.87 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 58.2 | 55.49 | 56.71 | 2.46 | 1.49 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 120.5 | 113.77 | 117.37 | 2.56 | 3.13 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 7.4 | 6.61 | 7.02 | 2.63 | 0.38 | 상승(▲)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 123.2 | 117.57 | 120.27 | 2.38 | 2.93 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.75 | 2.41 | 0.35 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | 61.8 | 59.04 | 60.91 | 2.33 | 0.89 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | 121 | 115.18 | 119.21 | 2.37 | 1.79 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | 7.4 | 6.75 | 7.2 | 2.33 | 0.2 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 121 | 113.77 | 117.83 | 2.75 | 3.17 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 7.5 | 6.61 | 7.08 | 2.96 | 0.42 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | 58 | 55.49 | 56.79 | 2.28 | 1.21 | 하강(▼)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.77 | 2.41 | 0.33 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | 64412 | 64318.25 | 64320.73 | 3.55 | 91.27 | 상승(▲)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 12:24:15.030000 | 12.4 | 11.26 | 11.8 | 2.11 | 0.6 | 하강(▼)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | 43.6 | 46.43 | 46.18 | -2.28 | -2.58 | 상승(▲)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 12:28:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | -2.67 | -0.04 | 하강(▼)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 12:28:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.26 | -2.82 | -0.36 | 하강(▼)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | 62 | 59.04 | 60.51 | 2.5 | 1.49 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | 18 | 15.57 | 15.9 | 3.2 | 2.1 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | 121 | 115.18 | 118.48 | 2.37 | 2.52 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | 7.5 | 6.75 | 7.11 | 2.7 | 0.39 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | 13.2 | 11.94 | 12.47 | 2.94 | 0.73 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | 58 | 55.49 | 56.82 | 2.28 | 1.18 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | 7.4 | 6.61 | 7.17 | 2.63 | 0.23 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.78 | 2.41 | 0.32 | 상승(▲)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.79 | 2.67 | 0.41 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | 9.9 | 7.22 | 7.78 | 2.76 | 2.12 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 75.7 | 73.62 | 74.74 | 2.67 | 0.96 | 상승(▲)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 38.9 | 36.23 | 37.49 | 3.19 | 1.41 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 245.9 | 237.74 | 242.03 | 2.77 | 3.87 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 18.6 | 17.45 | 18.04 | 2.9 | 0.56 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 12:34:15.030000 | 10.8 | 9.64 | 10.01 | 2.58 | 0.79 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 12:36:15.030000 | 11.6 | 10.73 | 11.1 | 2.65 | 0.5 | 상승(▲)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 89.8 | 86.38 | 88.57 | 2.19 | 1.23 | 하강(▼)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.79 | 2.67 | 0.41 | 상승(▲)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 14.6 | 13.49 | 14.2 | 2.22 | 0.4 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 90.6 | 86.38 | 88.66 | 2.7 | 1.94 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 164.5 | 156.71 | 161.05 | 2.64 | 3.45 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 14.9 | 13.49 | 14.23 | 2.82 | 0.67 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | 21 | 35.25 | 35.3 | -2.78 | -14.3 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | 398 | 400.03 | 400.1 | -3.21 | -2.1 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 12:45:15.030000 | 398 | 400.03 | 400 | -3.21 | -2 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | 58 | 55.49 | 56.9 | 2.28 | 1.1 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | 123.2 | 117.57 | 120.67 | 2.38 | 2.53 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | 7.1 | 6.48 | 6.81 | 2.41 | 0.29 | 상승(▲)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 12:49:15.030000 | 59.6 | 62.18 | 61.87 | -3.82 | -2.27 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 12:52:15.030000 | 129.3 | 123.28 | 126.63 | 2.05 | 2.67 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 12:52:15.030000 | 12.4 | 11.26 | 11.89 | 2.11 | 0.51 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 55.4 | 53.05 | 54.23 | 2.45 | 1.17 | 상승(▲)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 67.4 | 64.5 | 65.09 | 2.63 | 2.31 | 하강(▼)
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 6 | 5.46 | 5.71 | 2.62 | 0.29 | 상승(▲)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 128 | 122.64 | 123.82 | 2.56 | 4.18 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 8.6 | 7.86 | 8.01 | 2.72 | 0.59 | 하강(▼)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 6.1 | 4.45 | 4.72 | 3.05 | 1.38 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 6.1 | 4.52 | 5.02 | 2.86 | 1.08 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.67 | 2.85 | 1.13 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 12:55:15.030000 | 3.8 | 1.79 | 1.49 | 1.42 | 2.31 | 상승(▲)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 12:56:15.030000 | 12.4 | 11.26 | 11.91 | 2.11 | 0.49 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | 63.6 | 66.96 | 67.28 | -2.94 | -3.68 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 125.15 | -2.88 | -6.85 | 하강(▼)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | 113.9 | 120.58 | 121 | -2.68 | -7.1 | 하강(▼)
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | 6.4 | 7.19 | 7.24 | -2.7 | -0.84 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 107 | 114.64 | 114.46 | -2.54 | -7.46 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 12.91 | 13.32 | 13.22 | -2.03 | -0.31 | 상승(▲)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 16 | 18.24 | 18.18 | -2.44 | -2.18 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.99 | -2.02 | -0.04 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 8 | 9.64 | 9.64 | -3.64 | -1.64 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 5.9 | 8.07 | 8 | -3.96 | -2.1 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 5.7 | 8.07 | 7.91 | -4.33 | -2.21 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 0.92 | 0.04 | 0.03 | 4.57 | 0.89 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.3 | 3.19 | 2.7 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.27 | 4.03 | 2.73 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 396 | 400.66 | 399.57 | -2.74 | -3.57 | 하강(▼)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 708 | 709.97 | 709.83 | -3.48 | -1.83 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 95.7 | 108.98 | 109.26 | -4.95 | -13.56 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 12.8 | 16.19 | 16.32 | -4.33 | -3.52 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 4.4 | 7.22 | 7.47 | -2.91 | -3.07 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 106.5 | 115.59 | 114.41 | -3.57 | -7.91 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 27.2 | 31.57 | 31.14 | -3.21 | -3.94 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 65.1 | 62.27 | 62.41 | 2.25 | 2.69 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 5.5 | 8.07 | 7.85 | -4.7 | -2.35 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 12.93 | 13.32 | 13.21 | -1.93 | -0.28 | 상승(▲)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 476 | 470.02 | 470.63 | 4.89 | 5.37 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.43 | 3.19 | 2.57 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.37 | 4.03 | 2.63 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 395 | 400.66 | 399.33 | -3.33 | -4.33 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 133.3 | 151.17 | 151.5 | -4.98 | -18.2 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 12.7 | 16.43 | 16.51 | -4.74 | -3.81 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 198 | 216.78 | 214.24 | -3.5 | -16.24 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 21 | 25.02 | 24.47 | -3.46 | -3.47 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 11.9 | 10.82 | 10.87 | 2.38 | 1.03 | 상승(▲)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 708 | 709.97 | 709.77 | -3.48 | -1.77 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 4 | 7.22 | 7.33 | -3.32 | -3.33 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 106 | 115.59 | 114.11 | -3.77 | -8.11 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 27 | 31.57 | 31 | -3.36 | -4 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 65.2 | 62.27 | 62.48 | 2.33 | 2.72 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 23.7 | 21.3 | 21.59 | 2.61 | 2.11 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 5.7 | 8.07 | 7.78 | -4.33 | -2.08 | 하강(▼)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 476 | 470.02 | 470.8 | 4.89 | 5.2 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 594 | 590.02 | 590.6 | 4.26 | 3.4 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.43 | 4.03 | 2.57 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 395 | 400.66 | 399.13 | -3.33 | -4.13 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 196.6 | 216.78 | 213.62 | -3.76 | -17.02 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 20.8 | 25.02 | 24.34 | -3.63 | -3.54 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 183.4 | 174.46 | 175.12 | 2.39 | 8.28 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 11.9 | 10.82 | 10.89 | 2.38 | 1.01 | 상승(▲)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 67 | 64.58 | 65.33 | 2.62 | 1.67 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 129.3 | 124.6 | 126.11 | 2.59 | 3.19 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.19 | 2.52 | 0.41 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 3.3 | 7.22 | 7.19 | -4.05 | -3.89 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 105.5 | 115.59 | 113.8 | -3.97 | -8.3 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 26.5 | 31.57 | 30.84 | -3.72 | -4.34 | 하강(▼)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 23.6 | 21.3 | 21.63 | 2.5 | 1.97 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 30.4 | 5.81 | 3.35 | 2.57 | 27.05 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 5.6 | 0.9 | 0.59 | 3.15 | 5.01 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 594 | 590.02 | 590.7 | 4.26 | 3.3 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 395 | 400.66 | 398.93 | -3.33 | -3.93 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 195.3 | 216.78 | 212.96 | -4 | -17.66 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 20.6 | 25.02 | 24.21 | -3.8 | -3.61 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 87.5 | 20.88 | 15.31 | 2.65 | 72.19 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 2.6 | 0.35 | 0.25 | 3.6 | 2.35 | 상승(▲)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 61.2 | 64.02 | 64.13 | -2.65 | -2.93 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 7 | 7.69 | 7.72 | -2.64 | -0.72 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 3.2 | 7.22 | 7.06 | -4.15 | -3.86 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 32.6 | 5.81 | 4.44 | 2.8 | 28.16 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 5.7 | 0.9 | 0.78 | 3.22 | 4.92 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 594 | 590.02 | 590.8 | 4.26 | 3.2 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 395 | 400.66 | 398.73 | -3.33 | -3.73 | 하강(▼)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.78 | -2.36 | -0.38 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 91.9 | 20.88 | 18.15 | 2.83 | 73.75 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | 2.9 | 0.35 | 0.34 | 4.08 | 2.56 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | 33.1 | 5.81 | 5.54 | 2.85 | 27.56 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | 5.9 | 0.9 | 0.97 | 3.35 | 4.93 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | 396 | 400.66 | 398.57 | -2.74 | -2.57 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | 91.9 | 20.88 | 20.98 | 2.83 | 70.92 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | 3 | 0.35 | 0.44 | 4.24 | 2.56 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 33.6 | 5.81 | 6.66 | 2.9 | 26.94 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 5.8 | 0.9 | 1.17 | 3.28 | 4.63 | 상승(▲)
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.2 | -3.96 | -3.2 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 91.9 | 20.88 | 23.86 | 2.83 | 68.04 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 3 | 0.35 | 0.54 | 4.24 | 2.46 | 상승(▲)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 78.7 | 82.63 | 81.73 | -3.54 | -3.03 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 83.5 | 91.73 | 92.01 | -3.63 | -8.51 | 하강(▼)
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 9.1 | 10.99 | 11.04 | -3.84 | -1.94 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 100.5 | 108.98 | 108.14 | -3.16 | -7.64 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 61 | 64.5 | 64.79 | -3.18 | -3.79 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 34.5 | 5.81 | 7.81 | 2.99 | 26.69 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 5.7 | 0.9 | 1.36 | 3.22 | 4.34 | 상승(▲)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 107.2 | 114.64 | 112.85 | -2.47 | -5.65 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 149.6 | 159.49 | 157.33 | -2.53 | -7.73 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.72 | -2.44 | -1.72 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 112.2 | 123.28 | 123.59 | -3.78 | -11.39 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 9.3 | 11.26 | 11.34 | -3.62 | -2.04 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 139.9 | 151.17 | 150.02 | -3.14 | -10.12 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 14 | 16.43 | 16.19 | -3.09 | -2.19 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 115.7 | 122.64 | 123.22 | -3.31 | -7.52 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 7 | 7.86 | 7.93 | -3.14 | -0.93 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 94.1 | 20.88 | 26.79 | 2.92 | 67.31 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 3.2 | 0.35 | 0.65 | 4.55 | 2.55 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | 33.9 | 5.81 | 8.94 | 2.93 | 24.96 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | 5.9 | 0.9 | 1.55 | 3.35 | 4.35 | 상승(▲)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | 91.9 | 20.88 | 29.65 | 2.83 | 62.25 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | 3.1 | 0.35 | 0.75 | 4.39 | 2.35 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 34 | 5.81 | 10.07 | 2.94 | 23.93 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 6 | 0.9 | 1.75 | 3.42 | 4.25 | 상승(▲)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 199.3 | 216.78 | 210.19 | -3.25 | -10.89 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 21.4 | 25.02 | 23.64 | -3.11 | -2.24 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 216 | 230.3 | 226.24 | -3.09 | -10.24 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 91.9 | 20.88 | 32.49 | 2.83 | 59.41 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 3.1 | 0.35 | 0.86 | 4.39 | 2.24 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | 33.9 | 5.81 | 11.2 | 2.93 | 22.7 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | 5.7 | 0.9 | 1.94 | 3.22 | 3.76 | 상승(▲)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | 91 | 20.88 | 35.31 | 2.79 | 55.69 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | 3 | 0.35 | 0.96 | 4.24 | 2.04 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 32.9 | 5.81 | 12.3 | 2.83 | 20.6 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 5.7 | 0.9 | 2.13 | 3.22 | 3.57 | 상승(▲)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 88.8 | 20.88 | 38.08 | 2.71 | 50.72 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | 2.9 | 0.35 | 1.05 | 4.08 | 1.85 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | 31.5 | 5.81 | 13.35 | 2.68 | 18.15 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | 5.2 | 0.9 | 2.31 | 2.88 | 2.89 | 상승(▲)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | 84.9 | 20.88 | 40.7 | 2.55 | 44.2 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | 2.6 | 0.35 | 1.14 | 3.6 | 1.46 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | 64421 | 64318.25 | 64326.87 | 3.89 | 94.13 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | 31.6 | 5.81 | 14.4 | 2.69 | 17.2 | 상승(▲)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | 85.3 | 20.88 | 43.34 | 2.57 | 41.96 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | 2.6 | 0.35 | 1.23 | 3.6 | 1.37 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 98.7 | 108.98 | 106.73 | -3.83 | -8.03 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 13.7 | 16.19 | 15.69 | -3.18 | -1.99 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 107.7 | 117.06 | 115.68 | -2.71 | -7.98 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 137.7 | 151.17 | 148.2 | -3.75 | -10.5 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 13.5 | 16.43 | 15.78 | -3.72 | -2.28 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 148.7 | 162.24 | 160.15 | -2.79 | -11.45 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | 54.6 | 52.17 | 53.1 | 2.28 | 1.5 | 상승(▲)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 107 | 117.06 | 115.22 | -2.92 | -8.22 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 15.9 | 18.93 | 18.43 | -2.71 | -2.53 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 65.1 | 62.27 | 63.14 | 2.25 | 1.96 | 상승(▲)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 147.8 | 162.24 | 159.5 | -2.98 | -11.7 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 15.8 | 18.96 | 18.35 | -2.8 | -2.55 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 11.9 | 10.82 | 11.15 | 2.38 | 0.75 | 상승(▲)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 66.8 | 64.58 | 65.42 | 2.41 | 1.38 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 128.9 | 124.6 | 126.2 | 2.37 | 2.7 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.21 | 2.52 | 0.39 | 상승(▲)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 13:18:15.030000 | 29.4 | 5.81 | 17.31 | 2.46 | 12.09 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 13:19:15.030000 | 11.9 | 10.37 | 10.42 | 2.67 | 1.48 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 13:22:15.030000 | 0.55 | 0.08 | 0.08 | 1.89 | 0.47 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | 100.5 | 108.98 | 105.46 | -3.16 | -4.96 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | 13.7 | 16.19 | 15.39 | -3.18 | -1.69 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | 139.9 | 151.17 | 146.56 | -3.14 | -6.66 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | 14 | 16.43 | 15.41 | -3.09 | -1.41 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 128.5 | 117.69 | 118.47 | 3.33 | 10.03 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 22.8 | 19.43 | 19.8 | 3.14 | 3 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 64407 | 64318.25 | 64327 | 3.36 | 80 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.73 | -2.99 | -2.73 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 179 | 163.75 | 164.78 | 3.38 | 14.22 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 23 | 19.24 | 19.49 | 3.54 | 3.51 | 상승(▲)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 13:28:15.030000 | 109 | 117.69 | 118.39 | -2.67 | -9.39 | 상승(▲)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 13:29:15.030000 | 13.7 | 16.19 | 15.11 | -3.18 | -1.41 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 13:29:15.030000 | 66.6 | 64.02 | 64.56 | 2.43 | 2.04 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | 65.2 | 62.27 | 63.91 | 2.33 | 1.29 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | 23.5 | 21.3 | 22.7 | 2.39 | 0.8 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | 183.9 | 174.46 | 179.58 | 2.52 | 4.32 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | 11.9 | 10.82 | 11.43 | 2.38 | 0.47 | 상승(▲)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | 81.2 | 86.38 | 86.07 | -3.3 | -4.87 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | 147.8 | 156.71 | 156.14 | -3.02 | -8.34 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | 12 | 13.49 | 13.39 | -2.97 | -1.39 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 64.7 | 67.03 | 66.86 | -3.04 | -2.16 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 186.5 | 194.22 | 193.69 | -2.98 | -7.19 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 12 | 12.97 | 12.9 | -2.89 | -0.9 | 상승(▲)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | 18 | 37.8 | 37.93 | -3.78 | -19.93 | 하강(▼)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.19 | 2.79 | 2.71 | 상승(▲)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.78 | 2.93 | 0.72 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 67.7 | 62.27 | 63.19 | 2.49 | 4.51 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 9.3 | 7.92 | 8.24 | 2.51 | 1.06 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 116.1 | 107.38 | 108.7 | 2.6 | 7.4 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 7.8 | 6.64 | 6.83 | 2.61 | 0.97 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 68.7 | 62.27 | 63.38 | 2.95 | 5.32 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 9.5 | 7.92 | 8.28 | 2.87 | 1.22 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 116.6 | 107.38 | 108.92 | 2.75 | 7.68 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 8 | 6.64 | 6.86 | 3.07 | 1.14 | 상승(▲)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 20 | 30.07 | 30.07 | -2.09 | -10.07 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 23 | 35.25 | 34.77 | -2.39 | -11.77 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 25 | 35.81 | 35.73 | -2.07 | -10.73 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 115.2 | 108.77 | 109.87 | 2.52 | 5.33 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | 49.7 | 46.43 | 47.31 | 2.63 | 2.39 | 상승(▲)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | 19.3 | 17.63 | 17.69 | 1.98 | 1.61 | 하강(▼)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 13:46:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.76 | -2.36 | -0.36 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | 65513 | 65516.44 | 65516.33 | -4.45 | -3.33 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | 17 | 37.8 | 36.93 | -3.97 | -19.93 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | 16 | 35.25 | 34.47 | -3.75 | -18.47 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | 16 | 35.81 | 35.17 | -3.8 | -19.17 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | 0.85 | 0.08 | 0.08 | 3.09 | 0.77 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.31 | 2.79 | 2.59 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | 12.1 | 10.37 | 10.79 | 3.02 | 1.31 | 하강(▼)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.81 | 2.93 | 0.69 | 상승(▲)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.36 | -2.44 | -0.05 | 상승(▲)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | 130.2 | 117.69 | 119.32 | 3.85 | 10.88 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | 23.8 | 19.43 | 20.02 | 4.07 | 3.78 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | 180.8 | 163.75 | 166.02 | 3.77 | 14.78 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | 23.5 | 19.24 | 19.79 | 4.01 | 3.71 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.61 | 2.79 | 2.29 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | 12 | 10.37 | 10.93 | 2.85 | 1.07 | 하강(▼)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.89 | 2.93 | 0.61 | 상승(▲)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 79.7 | 82.63 | 81.43 | -2.64 | -1.73 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 63 | 65.53 | 64.73 | -2.85 | -1.73 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 206.8 | 215.75 | 212.84 | -2.77 | -6.04 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 13 | 14.08 | 13.72 | -2.67 | -0.72 | 하강(▼)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | 63.3 | 65.53 | 64.66 | -2.51 | -1.36 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | 208.1 | 215.75 | 212.6 | -2.37 | -4.5 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | 13.1 | 14.08 | 13.69 | -2.43 | -0.59 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 14:10:15.030000 | 3 | 13744.5 | 10922.97 | -0.51 | -10919.97 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | 49.9 | 46.43 | 47.51 | 2.79 | 2.39 | 상승(▲)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | 6.5 | 5.59 | 5.87 | 2.93 | 0.63 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 49.7 | 46.43 | 47.61 | 2.63 | 2.09 | 상승(▲)
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 11.9 | 10.37 | 10.93 | 2.67 | 0.97 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 128.5 | 117.69 | 119.6 | 3.33 | 8.9 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 22.8 | 19.43 | 20.14 | 3.14 | 2.66 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 54.4 | 59.04 | 57.21 | -3.91 | -2.81 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 178.6 | 163.75 | 166.37 | 3.29 | 12.23 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 22.9 | 19.24 | 19.87 | 3.45 | 3.03 | 상승(▲)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 105.6 | 115.18 | 111.53 | -3.9 | -5.93 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 5.7 | 6.75 | 6.34 | -3.8 | -0.64 | 하강(▼)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 14:15:15.030000 | 142.1 | 138.15 | 139.12 | 2.85 | 2.98 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 4.7 | 0.89 | 2.89 | 2.77 | 1.81 | 상승(▲)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 0.83 | 0.07 | 0.06 | 3.1 | 0.77 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 54.7 | 53.26 | 53.62 | 2.76 | 1.08 | 상승(▲)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 13.9 | 13.06 | 13.39 | 3.16 | 0.51 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 0.86 | 0.07 | 0.06 | 3.13 | 0.8 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 142.1 | 138.15 | 139.28 | 2.85 | 2.82 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | 54.8 | 53.26 | 53.66 | 2.96 | 1.14 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | 142.5 | 138.15 | 139.38 | 3.14 | 3.12 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | 7.8 | 7.31 | 7.42 | 3.34 | 0.38 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | 65.6 | 68.44 | 67.86 | -2.54 | -2.26 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | 130.2 | 136.06 | 134.95 | -2.55 | -4.75 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | 130.5 | 117.69 | 120.45 | 3.95 | 10.05 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | 23.8 | 19.43 | 20.46 | 4.07 | 3.34 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.77 | -2.99 | -2.77 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | 181.7 | 163.75 | 167.61 | 3.97 | 14.09 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | 23.7 | 19.24 | 20.16 | 4.2 | 3.54 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | 54.8 | 53.26 | 53.76 | 2.96 | 1.04 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | 142.5 | 138.15 | 139.68 | 3.14 | 2.82 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | 7.8 | 7.31 | 7.46 | 3.34 | 0.34 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 14:28:15.030000 | 49.4 | 52.17 | 52.12 | -2.58 | -2.72 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 14:28:15.030000 | 99.8 | 105.73 | 105.63 | -2.62 | -5.83 | 하강(▼)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | 49.7 | 46.43 | 47.44 | 2.63 | 2.26 | 상승(▲)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.97 | -3.21 | -1.97 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:30:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.87 | -3.21 | -1.87 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 14:31:15.030000 | 64425 | 64318.25 | 64314.13 | 4.04 | 110.87 | 상승(▲)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:31:15.030000 | 397 | 400.03 | 399.73 | -4.79 | -2.73 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | 116 | 108.77 | 109.88 | 2.84 | 6.12 | 상승(▲)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.63 | -3.21 | -1.63 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | 155.3 | 146.21 | 147.68 | 2.75 | 7.62 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | 18 | 15.86 | 16.18 | 2.92 | 1.82 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:33:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.53 | -3.21 | -1.53 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:34:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.43 | -3.21 | -1.43 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | 19.5 | 17.63 | 17.78 | 2.22 | 1.72 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | 167.6 | 159.49 | 159.42 | 2.07 | 8.18 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | 20.2 | 18.24 | 18.23 | 2.12 | 1.97 | 하강(▼)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.33 | -3.21 | -1.33 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 1.55 | -0.82 | -1.35 | 상승(▲)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | 72.9 | 70.73 | 71.38 | 2.74 | 1.52 | 상승(▲)
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | 398 | 400.03 | 399.23 | -3.21 | -1.23 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 175.62 | 2.69 | 3.88 | 상승(▲)
[122:156] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 14.09.2025 14:38:15.030000 | 65498 | 65495.96 | 65496.03 | 3.62 | 1.97 | 상승(▲)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 14:40:15.030000 | 64422 | 64318.25 | 64317.3 | 3.93 | 104.7 | 상승(▲)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 73.6 | 70.73 | 71.53 | 3.62 | 2.07 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 22.6 | 20.85 | 21.48 | 3.51 | 1.12 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 13 | 15.57 | 15.4 | -3.37 | -2.4 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 180.8 | 173.98 | 175.96 | 3.33 | 4.84 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 13.3 | 12.25 | 12.54 | 3.74 | 0.76 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | 5.4 | 7.88 | 7.83 | -3.81 | -2.43 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 14:44:15.030000 | 72.8 | 70.73 | 71.64 | 2.61 | 1.16 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 126.5 | 121.22 | 123.37 | 3.44 | 3.13 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 20 | 18.36 | 19.18 | 3.14 | 0.82 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 54.4 | 59.04 | 57.02 | -3.91 | -2.62 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 72.8 | 70.73 | 71.71 | 2.61 | 1.09 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 22.3 | 20.85 | 21.57 | 2.91 | 0.73 | 하강(▼)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 168.5 | 161.19 | 164.27 | 3.31 | 4.23 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 21.3 | 19.5 | 20.23 | 3.46 | 1.07 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 260.4 | 268.46 | 265.53 | -2.43 | -5.13 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 105.6 | 115.18 | 110.84 | -3.9 | -5.24 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 5.7 | 6.75 | 6.27 | -3.8 | -0.57 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | 116.1 | 121.22 | 123.11 | -3.83 | -7.01 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 14:46:15.030000 | 72.9 | 70.73 | 71.79 | 2.74 | 1.11 | 상승(▲)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 14:46:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 176.55 | 2.69 | 2.95 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.87 | -2.88 | -1.87 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 21 | 30.07 | 30.53 | -1.88 | -9.53 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 26 | 35.25 | 35.3 | -1.8 | -9.3 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 24 | 35.81 | 36.07 | -2.26 | -12.07 | 하강(▼)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 55.2 | 59.04 | 56.96 | -3.23 | -1.76 | 하강(▼)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 54.7 | 53.26 | 53.77 | 2.76 | 0.93 | 상승(▲)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 107.3 | 115.18 | 110.7 | -3.21 | -3.4 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 5.9 | 6.75 | 6.26 | -3.08 | -0.36 | 하강(▼)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 142.1 | 138.15 | 139.59 | 2.85 | 2.51 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | 967 | 979.63 | 977 | -2.58 | -10 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | 126.2 | 121.22 | 123.77 | 3.25 | 2.43 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | 20.1 | 18.36 | 19.34 | 3.33 | 0.76 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | 168.5 | 161.19 | 164.91 | 3.31 | 3.59 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | 21.2 | 19.5 | 20.38 | 3.27 | 0.82 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | 260 | 268.46 | 264.26 | -2.55 | -4.26 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | 19.3 | 17.63 | 18.22 | 1.98 | 1.08 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | 126 | 121.22 | 123.85 | 3.12 | 2.15 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | 20.5 | 18.36 | 19.38 | 4.09 | 1.12 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | 168 | 161.19 | 165.03 | 3.08 | 2.97 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | 21.1 | 19.5 | 20.41 | 3.08 | 0.69 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.73 | -2.88 | -1.73 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.23 | -3.16 | -2.23 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 65268 | 65289.02 | 65286.23 | -3.69 | -18.23 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 126 | 121.22 | 124.09 | 3.12 | 1.91 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 168 | 161.19 | 165.38 | 3.08 | 2.62 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 21.1 | 19.5 | 20.49 | 3.08 | 0.61 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:01:15.030000 | 20.2 | 18.36 | 19.49 | 3.52 | 0.71 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | 126 | 121.22 | 124.24 | 3.12 | 1.76 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | 20.3 | 18.36 | 19.53 | 3.71 | 0.77 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | 168 | 161.19 | 165.58 | 3.08 | 2.42 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | 21.1 | 19.5 | 20.53 | 3.08 | 0.57 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 127.5 | 121.22 | 124.44 | 4.09 | 3.06 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 20.6 | 18.36 | 19.57 | 4.28 | 1.03 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 3 | 13744.5 | 15291.97 | -0.51 | -15288.97 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 170.2 | 161.19 | 165.86 | 4.07 | 4.34 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 21.7 | 19.5 | 20.6 | 4.23 | 1.1 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 126.5 | 121.22 | 124.49 | 3.44 | 2.01 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 20.3 | 18.36 | 19.6 | 3.71 | 0.7 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 0.83 | 0.08 | 0.09 | 2.97 | 0.74 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 0.85 | 0.04 | 0.06 | 4.21 | 0.79 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 168.5 | 161.19 | 165.93 | 3.31 | 2.57 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 21.3 | 19.5 | 20.62 | 3.46 | 0.68 | 상승(▲)
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 260.4 | 268.46 | 263.36 | -2.43 | -2.96 | 하강(▼)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:05:15.030000 | 168 | 161.19 | 166.05 | 3.08 | 1.95 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:05:15.030000 | 21.1 | 19.5 | 20.65 | 3.08 | 0.45 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.7 | -2.88 | -1.7 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.13 | -3.16 | -2.13 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.06 | 3.17 | 0.81 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | 20.1 | 18.36 | 19.67 | 3.33 | 0.43 | 상승(▲)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | 108.2 | 115.18 | 110.34 | -2.84 | -2.14 | 하강(▼)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:07:15.030000 | 20.1 | 18.36 | 19.7 | 3.33 | 0.4 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 114.5 | 108.98 | 110.53 | 2.06 | 3.97 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 18.1 | 16.43 | 16.9 | 2.12 | 1.2 | 하강(▼)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 20 | 18.36 | 19.71 | 3.14 | 0.29 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 167.6 | 161.19 | 166.36 | 2.9 | 1.24 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 127 | 121.22 | 124.89 | 3.77 | 2.11 | 상승(▲)
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 20.2 | 18.36 | 19.73 | 3.52 | 0.47 | 상승(▲)
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 13.9 | 13.06 | 13.6 | 3.16 | 0.3 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 964 | 979.63 | 975.43 | -3.19 | -11.43 | 상승(▲)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 169.4 | 161.19 | 166.52 | 3.71 | 2.88 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 21.5 | 19.5 | 20.76 | 3.85 | 0.74 | 상승(▲)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 6.1 | 4.63 | 4.87 | 2.94 | 1.23 | 상승(▲)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 6.1 | 4.52 | 4.77 | 2.86 | 1.33 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 15:10:15.030000 | 0.85 | 0.07 | 0.15 | 3.19 | 0.7 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 15:11:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 17476.47 | 1.94 | 48057.53 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 15:12:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 19660.93 | 1.94 | 45873.07 | 상승(▲)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | 61.2 | 66.61 | 66.41 | -4.34 | -5.21 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | 123.2 | 134.11 | 133.71 | -4.25 | -10.51 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | 7.5 | 8.89 | 8.84 | -4.12 | -1.34 | 하강(▼)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | 54.8 | 52.64 | 52.83 | 3.37 | 1.97 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | 17.2 | 15.6 | 15.85 | 4.11 | 1.35 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | 157 | 150.33 | 150.86 | 3.51 | 6.14 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | 8.6 | 7.87 | 7.92 | 3.71 | 0.68 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | 0.87 | 0.07 | 0.06 | 3.17 | 0.81 | 상승(▲)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | 78.2 | 82.63 | 80.94 | -3.99 | -2.74 | 하강(▼)
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 60.6 | 64.02 | 63.94 | -3.22 | -3.34 | 하강(▼)
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 114.4 | 120.89 | 120.75 | -3.14 | -6.35 | 하강(▼)
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 6.9 | 7.69 | 7.67 | -3.02 | -0.77 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | 100.5 | 96.86 | 98.84 | 2.73 | 1.66 | 상승(▲)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | 269.2 | 257.7 | 264.22 | 2.68 | 4.98 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | 27 | 24.92 | 26.08 | 2.74 | 0.92 | 상승(▲)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | 128.9 | 124.36 | 124.93 | 2.52 | 3.97 | 상승(▲)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | 50 | 52.5 | 52.34 | -2.3 | -2.34 | 하강(▼)
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | 4.9 | 5.44 | 5.4 | -2.32 | -0.5 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 15:24:15.030000 | 11.1 | 10.56 | 10.85 | 2.9 | 0.25 | 상승(▲)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.73 | 2.67 | 0.47 | 상승(▲)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | 10.2 | 9.55 | 9.83 | 3.03 | 0.37 | 하강(▼)
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | 783 | 795 | 785.63 | -3.78 | -2.63 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 15:27:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 78 | 82.63 | 80.71 | -4.17 | -2.71 | 하강(▼)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.7 | -2.88 | -1.7 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.15 | 3.17 | 0.72 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | 17.8 | 16.8 | 17.22 | 2.59 | 0.58 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 126.5 | 121.22 | 124.39 | 3.44 | 2.11 | 상승(▲)
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 783 | 795 | 784.77 | -3.78 | -1.77 | 하강(▼)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 168.5 | 161.19 | 165.88 | 3.31 | 2.62 | 상승(▲)
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 21.3 | 19.5 | 20.6 | 3.46 | 0.7 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 30583.07 | 1.94 | 34950.93 | 상승(▲)
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | 783 | 795 | 784.67 | -3.78 | -1.67 | 하강(▼)
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | 167.6 | 161.19 | 165.79 | 2.9 | 1.81 | 상승(▲)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 100.5 | 96.86 | 99.38 | 2.73 | 1.12 | 상승(▲)
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 783 | 795 | 784.53 | -3.78 | -1.53 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 269.2 | 257.7 | 266.03 | 2.68 | 3.17 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 27 | 24.92 | 26.39 | 2.74 | 0.61 | 상승(▲)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 10.1 | 9.55 | 9.9 | 2.57 | 0.2 | 하강(▼)
[122:148] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 65517 | 65519.72 | 65519.33 | -4.14 | -2.33 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 80.4 | 77.78 | 78.4 | 2.48 | 2 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 241.5 | 233.03 | 234.92 | 2.4 | 6.58 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 19.4 | 18.08 | 18.37 | 2.54 | 1.03 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | 268.8 | 257.7 | 266.25 | 2.58 | 2.55 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | 15.7 | 14.42 | 14.85 | 2.82 | 0.85 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:41:15.030000 | 268.8 | 257.7 | 266.59 | 2.58 | 2.21 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 102.31 | 2.74 | 1.89 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | 17.9 | 16.8 | 17.36 | 2.84 | 0.54 | 하강(▼)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | 158.8 | 154.36 | 156.06 | 2.64 | 2.74 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 15.91 | 2.74 | 0.59 | 상승(▲)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | 101 | 96.86 | 99.6 | 3.11 | 1.4 | 상승(▲)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | 271 | 257.7 | 266.79 | 3.09 | 4.21 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | 27.3 | 24.92 | 26.52 | 3.14 | 0.78 | 상승(▲)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 15:44:15.030000 | 30.42 | 30.68 | 30.65 | -2.7 | -0.23 | 상승(▲)
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 43.3 | 46.43 | 45.31 | -2.52 | -2.01 | 상승(▲)
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 4.8 | 5.59 | 5.31 | -2.53 | -0.51 | 상승(▲)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 100.7 | 96.86 | 99.7 | 2.88 | 1 | 상승(▲)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 270.1 | 257.7 | 267.1 | 2.89 | 3 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 27.1 | 24.92 | 26.57 | 2.87 | 0.53 | 상승(▲)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | 11.6 | 12.89 | 12.34 | -2.36 | -0.74 | 하강(▼)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 713 | 709.97 | 710.53 | 4.03 | 2.47 | 상승(▲)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 65.9 | 70.71 | 69.13 | -3.28 | -3.23 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 19.6 | 22.67 | 21.88 | -3.4 | -2.28 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 169.8 | 183.01 | 178.75 | -3.32 | -8.95 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | 11.1 | 12.89 | 12.31 | -3.27 | -1.21 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.68 | -2.37 | -0.68 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 100.5 | 96.86 | 99.78 | 2.73 | 0.72 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 54.7 | 53.26 | 53.6 | 2.76 | 1.1 | 상승(▲)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 66.8 | 70.71 | 69.03 | -2.66 | -2.23 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 20.1 | 22.67 | 21.81 | -2.85 | -1.71 | 하강(▼)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 269.2 | 257.7 | 267.34 | 2.68 | 1.86 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 27 | 24.92 | 26.62 | 2.74 | 0.38 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 142.1 | 138.15 | 139.11 | 2.85 | 2.99 | 상승(▲)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 172 | 183.01 | 178.47 | -2.77 | -6.47 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 11.4 | 12.89 | 12.27 | -2.73 | -0.87 | 하강(▼)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 101 | 96.86 | 99.82 | 3.11 | 1.18 | 상승(▲)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 270.6 | 257.7 | 267.42 | 3 | 3.18 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 27.3 | 24.92 | 26.64 | 3.14 | 0.66 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 15:51:15.030000 | 200.2 | 207.61 | 203.94 | -2.35 | -3.74 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 15:51:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.47 | 2.85 | 1.33 | 상승(▲)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 84 | 91.73 | 90.12 | -3.41 | -6.12 | 하강(▼)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 71.6 | 69.19 | 70.11 | 2.66 | 1.49 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 205.4 | 197.8 | 200.74 | 2.68 | 4.66 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 14.7 | 13.64 | 14.03 | 2.81 | 0.67 | 상승(▲)
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 100.5 | 96.86 | 99.81 | 2.73 | 0.69 | 상승(▲)
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 269.2 | 257.7 | 267.37 | 2.68 | 1.83 | 상승(▲)
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 27 | 24.92 | 26.63 | 2.74 | 0.37 | 상승(▲)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 83.2 | 91.73 | 89.88 | -3.77 | -6.68 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 112.2 | 123.28 | 120.89 | -3.78 | -8.69 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 9.3 | 11.26 | 10.82 | -3.62 | -1.52 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 67.2 | 70.71 | 68.81 | -2.39 | -1.61 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 172.9 | 183.01 | 177.82 | -2.54 | -4.92 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | 11.6 | 12.89 | 12.19 | -2.36 | -0.59 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 78.8 | 86.38 | 84.9 | -4.84 | -6.1 | 하강(▼)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 2.52 | 2.45 | 2.46 | 3.29 | 0.06 | 상승(▲)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 142.5 | 156.71 | 153.97 | -4.82 | -11.47 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 11.2 | 13.49 | 13.02 | -4.56 | -1.82 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 107.8 | 113.77 | 111.86 | -2.27 | -4.06 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.4 | -2.37 | -0.5 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 15:55:15.030000 | 967 | 979.63 | 975.9 | -2.58 | -8.9 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | 67.5 | 62.27 | 63.67 | 2.4 | 3.83 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | 9.3 | 7.92 | 8.28 | 2.51 | 1.02 | 상승(▲)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | 7.8 | 6.64 | 6.9 | 2.61 | 0.9 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | 6.1 | 8.07 | 7.64 | -3.6 | -1.54 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | 106.7 | 114.64 | 113.28 | -2.64 | -6.58 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.86 | -2.44 | -1.86 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 30.5 | 5.81 | 5.94 | 2.58 | 24.56 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 5.9 | 8.07 | 7.55 | -3.96 | -1.65 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 106.5 | 114.64 | 112.84 | -2.71 | -6.34 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 15.9 | 18.24 | 17.73 | -2.54 | -1.83 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 85.8 | 20.88 | 21.81 | 2.59 | 63.99 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 2.6 | 0.35 | 0.44 | 3.6 | 2.16 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 967 | 979.63 | 975.2 | -2.58 | -8.2 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 7.9 | 9.64 | 9.28 | -3.86 | -1.38 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 10.1 | 9.55 | 9.92 | 2.57 | 0.18 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 31.2 | 5.81 | 6.98 | 2.65 | 24.22 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 5.3 | 0.9 | 1.15 | 2.95 | 4.15 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 6 | 8.07 | 7.46 | -3.78 | -1.46 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 86.2 | 20.88 | 24.52 | 2.6 | 61.68 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 2.6 | 0.35 | 0.52 | 3.6 | 2.08 | 상승(▲)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 66.8 | 64.58 | 64.77 | 2.41 | 2.03 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 129.3 | 124.6 | 124.91 | 2.59 | 4.39 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.05 | 2.52 | 0.55 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 7.8 | 9.64 | 9.2 | -4.08 | -1.4 | 하강(▼)
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 33.1 | 5.81 | 8.08 | 2.85 | 25.02 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 5.5 | 0.9 | 1.33 | 3.08 | 4.17 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 6 | 8.07 | 7.38 | -3.78 | -1.38 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.17 | -3.16 | -2.17 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 91 | 20.88 | 27.34 | 2.79 | 63.66 | 상승(▲)
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 3 | 0.35 | 0.62 | 4.24 | 2.38 | 상승(▲)
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 5.3 | 0.9 | 1.51 | 2.95 | 3.79 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 68 | 65.53 | 66.18 | 2.79 | 1.82 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 66.7 | 70.71 | 68.93 | -2.73 | -2.23 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 20 | 22.67 | 21.6 | -2.96 | -1.6 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 224.8 | 215.75 | 218.17 | 2.8 | 6.63 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 15.2 | 14.08 | 14.39 | 2.75 | 0.81 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 171.6 | 183.01 | 178 | -2.87 | -6.4 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 11.4 | 12.89 | 12.22 | -2.73 | -0.82 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 107.2 | 115.59 | 112.47 | -3.3 | -5.27 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 199.3 | 216.78 | 210.14 | -3.25 | -10.84 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 21.3 | 25.02 | 23.6 | -3.2 | -2.3 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 67 | 70.71 | 68.89 | -2.53 | -1.89 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 20.4 | 22.67 | 21.56 | -2.52 | -1.16 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 172.4 | 183.01 | 177.86 | -2.67 | -5.46 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 11.5 | 12.89 | 12.21 | -2.54 | -0.71 | 하강(▼)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 4.2 | 7.22 | 6.19 | -3.12 | -1.99 | 하강(▼)
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 주의 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 64413 | 64318.25 | 64322.2 | 3.59 | 90.8 | 상승(▲)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 106.5 | 113.03 | 109.63 | -3.24 | -3.13 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 73.2 | 76.72 | 74.83 | -2.45 | -1.63 | 상승(▲)
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.23 | -3.96 | -3.23 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 630 | 642.81 | 637.4 | -3.22 | -7.4 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 215.6 | 230.3 | 222.43 | -3.17 | -6.83 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 22.9 | 25.99 | 24.35 | -3.16 | -1.45 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 106.7 | 113.03 | 109.38 | -3.14 | -2.68 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 71.5 | 73.62 | 72.68 | -2.73 | -1.18 | 상승(▲)
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.13 | -3.96 | -3.13 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 629 | 642.81 | 636.87 | -3.47 | -7.87 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 215.6 | 230.3 | 221.86 | -3.17 | -6.26 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 23 | 25.99 | 24.23 | -3.06 | -1.23 | 하강(▼)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 16.4 | 17.45 | 17.03 | -2.66 | -0.63 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.35 | -2.44 | -0.04 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 100.5 | 108.98 | 107.28 | -3.16 | -6.78 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 13.7 | 16.19 | 15.81 | -3.18 | -2.11 | 하강(▼)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 16.8 | 15.6 | 15.99 | 3.08 | 0.81 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 29.7 | 27.09 | 28.45 | 3.46 | 1.25 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 629 | 642.81 | 636.33 | -3.47 | -7.33 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 139.4 | 151.17 | 148.8 | -3.28 | -9.4 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 14 | 16.43 | 15.93 | -3.09 | -1.93 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 216.4 | 230.3 | 221.37 | -3 | -4.97 | 하강(▼)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | 205.4 | 197.8 | 202.05 | 2.68 | 3.35 | 상승(▲)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 106.7 | 113.03 | 108.96 | -3.14 | -2.26 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 75.2 | 78.32 | 76.7 | -2.49 | -1.5 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 629 | 642.81 | 635.83 | -3.47 | -6.83 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 216 | 230.3 | 220.87 | -3.09 | -4.87 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 23 | 25.99 | 24.03 | -3.06 | -1.03 | 하강(▼)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 207.2 | 216.29 | 211.5 | -2.42 | -4.3 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 15.5 | 16.9 | 16.17 | -2.47 | -0.67 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 205.4 | 197.8 | 202.17 | 2.68 | 3.23 | 상승(▲)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 66.8 | 70.71 | 68.65 | -2.66 | -1.85 | 하강(▼)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 20.4 | 22.67 | 21.43 | -2.52 | -1.03 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.4 | -2.39 | -0.03 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 172 | 183.01 | 177.15 | -2.77 | -5.15 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | 11.4 | 12.89 | 12.11 | -2.73 | -0.71 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 18.4 | 20.29 | 19.27 | -2.48 | -0.87 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 629 | 642.81 | 635.33 | -3.47 | -6.33 | 하강(▼)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 967 | 979.63 | 974.67 | -2.58 | -7.67 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 18.6 | 20.29 | 19.23 | -2.22 | -0.63 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 630 | 642.81 | 634.87 | -3.22 | -4.87 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 13.24 | 13.78 | 13.56 | -2.32 | -0.32 | 상승(▲)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.18 | -2.46 | -0.78 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 72.1 | 69.19 | 70.58 | 3.21 | 1.52 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 29.7 | 27.09 | 28.53 | 3.46 | 1.17 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 629 | 642.81 | 634.4 | -3.47 | -5.4 | 하강(▼)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 206.8 | 197.8 | 202.36 | 3.17 | 4.44 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 14.9 | 13.64 | 14.24 | 3.34 | 0.66 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.37 | -2.82 | -0.47 | 하강(▼)
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 71.2 | 73.62 | 72.39 | -3.11 | -1.19 | 상승(▲)
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 33.4 | 35.05 | 34.14 | -2.46 | -0.74 | 상승(▲)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 0.71 | 0.08 | 0.08 | 2.53 | 0.63 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 0.75 | 0.04 | 0.06 | 3.68 | 0.69 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 629 | 642.81 | 633.97 | -3.47 | -4.97 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 229.6 | 237.74 | 233.86 | -2.76 | -4.26 | 상승(▲)
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 16.3 | 17.45 | 16.89 | -2.92 | -0.59 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 218.2 | 225.59 | 222.03 | -2.53 | -3.83 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.54 | -2.66 | -0.54 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.39 | -2.39 | -0.02 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 100.2 | 108.98 | 106.05 | -3.27 | -5.85 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 106.7 | 117.06 | 113.09 | -3 | -6.39 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 15.8 | 18.93 | 17.92 | -2.8 | -2.12 | 하강(▼)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 71.6 | 69.19 | 70.64 | 2.66 | 0.96 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 29.6 | 27.09 | 28.59 | 3.32 | 1.01 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 629 | 642.81 | 633.57 | -3.47 | -4.57 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 139.4 | 151.17 | 147.24 | -3.28 | -7.84 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 13.9 | 16.43 | 15.57 | -3.21 | -1.67 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 147.4 | 162.24 | 156.52 | -3.06 | -9.12 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 15.7 | 18.96 | 17.67 | -2.89 | -1.97 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 217.8 | 225.59 | 221.81 | -2.66 | -4.01 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.51 | -2.66 | -0.51 | 하강(▼)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 205.4 | 197.8 | 202.55 | 2.68 | 2.85 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 14.7 | 13.64 | 14.27 | 2.81 | 0.43 | 상승(▲)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 67 | 70.71 | 68.55 | -2.53 | -1.55 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 172.9 | 183.01 | 176.83 | -2.54 | -3.93 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 11.5 | 12.89 | 12.07 | -2.54 | -0.57 | 하강(▼)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65509.07 | -2.88 | -2.07 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | 630 | 642.81 | 633.23 | -3.22 | -3.23 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | 630 | 642.81 | 632.9 | -3.22 | -2.9 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.35 | -2.44 | -0.04 | 상승(▲)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | 712 | 709.97 | 709.93 | 3.58 | 2.07 | 상승(▲)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | 630 | 642.81 | 632.6 | -3.22 | -2.6 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | 217.8 | 225.59 | 221.29 | -2.66 | -3.49 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.45 | -2.66 | -0.45 | 하강(▼)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 64.4 | 66.55 | 65.52 | -2.75 | -1.12 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 54.05 | -2.63 | -1.45 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 630 | 642.81 | 632.33 | -3.22 | -2.33 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 217.3 | 225.59 | 221.18 | -2.84 | -3.88 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 13.9 | 14.96 | 14.43 | -2.94 | -0.53 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 111.3 | 117.57 | 114.5 | -2.65 | -3.2 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 16:21:15.030000 | 10.8 | 9.64 | 9.04 | 2.58 | 1.76 | 하강(▼)
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14.09.2025 16:21:15.030000 | 630 | 642.81 | 632.1 | -3.22 | -2.1 | 하강(▼)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 16.7 | 15.6 | 16.06 | 2.82 | 0.64 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 71.8 | 69.19 | 70.68 | 2.88 | 1.12 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 29.2 | 27.09 | 28.63 | 2.8 | 0.57 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 205.9 | 197.8 | 202.66 | 2.85 | 3.24 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 14.7 | 13.64 | 14.28 | 2.81 | 0.42 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | 17.1 | 15.13 | 15.31 | 2.68 | 1.79 | 하강(▼)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | 11.1 | 10.56 | 10.78 | 2.9 | 0.32 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | 71.8 | 69.19 | 70.7 | 2.88 | 1.1 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | 206.3 | 197.8 | 202.7 | 3 | 3.6 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | 14.8 | 13.64 | 14.29 | 3.08 | 0.51 | 상승(▲)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 16:24:15.030000 | 72.6 | 76.72 | 74.19 | -2.86 | -1.59 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 28.4 | 30.52 | 29.11 | -2.44 | -0.71 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 148.7 | 156.71 | 151.44 | -2.72 | -2.74 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 17.1 | 15.13 | 15.36 | 2.68 | 1.74 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | 80.2 | 86.38 | 83.42 | -3.94 | -3.22 | 하강(▼)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | 29.3 | 27.09 | 28.68 | 2.93 | 0.62 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | 2.56 | 2.5 | 2.53 | 2.93 | 0.03 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | 145.2 | 156.71 | 151.19 | -3.9 | -5.99 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | 11.6 | 13.49 | 12.55 | -3.77 | -0.95 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:28:15.030000 | 18.6 | 20.29 | 19 | -2.22 | -0.4 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:28:15.030000 | 29.2 | 27.09 | 28.73 | 2.8 | 0.47 | 상승(▲)
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 주의 | 14.09.2025 16:29:15.030000 | 11.1 | 10.56 | 10.83 | 2.9 | 0.27 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 16:29:15.030000 | 2.56 | 2.5 | 2.53 | 2.93 | 0.03 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 73.2 | 76.72 | 73.95 | -2.45 | -0.75 | 상승(▲)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 130.5 | 117.69 | 118.26 | 3.95 | 12.24 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 23.8 | 19.43 | 19.83 | 4.07 | 3.97 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 586 | 590.02 | 589.63 | -3.98 | -3.63 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 181.2 | 163.75 | 164.45 | 3.86 | 16.75 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | 23.6 | 19.24 | 19.42 | 4.1 | 4.18 | 상승(▲)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 16:31:15.030000 | 13.29 | 13.78 | 13.52 | -2.1 | -0.23 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | 51.4 | 55.49 | 53.62 | -3.72 | -2.22 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | 109.1 | 117.57 | 113.57 | -3.58 | -4.47 | 상승(▲)
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | 5.6 | 6.48 | 6.03 | -3.39 | -0.43 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 54.4 | 52.64 | 53.24 | 2.75 | 1.16 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 16.8 | 15.6 | 16.18 | 3.08 | 0.62 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 72 | 69.19 | 70.92 | 3.1 | 1.08 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 29.6 | 27.09 | 28.87 | 3.32 | 0.73 | 상승(▲)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.61 | -2.37 | -0.61 | 하강(▼)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 206.3 | 197.8 | 203.39 | 3 | 2.91 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | 14.8 | 13.64 | 14.37 | 3.08 | 0.43 | 상승(▲)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | 81.6 | 86.38 | 83.24 | -3.05 | -1.64 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | 18.6 | 20.29 | 18.97 | -2.22 | -0.37 | 상승(▲)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | 147.8 | 156.71 | 150.8 | -3.02 | -3 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | 12 | 13.49 | 12.5 | -2.97 | -0.5 | 하강(▼)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:37:15.030000 | 217.8 | 225.59 | 220.13 | -2.66 | -2.33 | 상승(▲)
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 16:37:15.030000 | 14 | 14.96 | 14.31 | -2.66 | -0.31 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | 18.5 | 20.29 | 18.97 | -2.35 | -0.47 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | 117.5 | 121.22 | 119.91 | -2.42 | -2.41 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | 967 | 979.63 | 975.47 | -2.58 | -8.47 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | 54.5 | 52.64 | 53.29 | 2.9 | 1.21 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | 16.9 | 15.6 | 16.22 | 3.34 | 0.68 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | 65269 | 65289.02 | 65288.7 | -3.51 | -19.7 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | 155.7 | 150.33 | 152.41 | 2.82 | 3.29 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 16:40:15.030000 | 54.5 | 52.64 | 53.3 | 2.9 | 1.2 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 16:40:15.030000 | 155.7 | 150.33 | 152.43 | 2.82 | 3.27 | 상승(▲)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 16:41:15.030000 | 72.4 | 76.72 | 73.82 | -3 | -1.42 | 상승(▲)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:41:15.030000 | 18.4 | 20.29 | 18.95 | -2.48 | -0.55 | 상승(▲)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 30.94 | 30.68 | 30.7 | 2.75 | 0.24 | 상승(▲)
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 218.2 | 225.59 | 219.72 | -2.53 | -1.52 | 상승(▲)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 117.5 | 121.22 | 119.58 | -2.42 | -2.08 | 상승(▲)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.03 | -3.16 | -2.03 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | 0.92 | 0.04 | 0.09 | 4.57 | 0.83 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.18 | -2.82 | -0.28 | 하강(▼)
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | 18.6 | 20.29 | 18.97 | -2.22 | -0.37 | 상승(▲)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | 51.8 | 53.26 | 52.77 | -2.82 | -0.97 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.17 | -2.82 | -0.27 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 68.1 | 70.73 | 70.17 | -3.3 | -2.07 | 상승(▲)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 167.6 | 173.98 | 172.68 | -3.11 | -5.08 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | 11.4 | 12.25 | 12.07 | -3.05 | -0.67 | 하강(▼)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 71.8 | 69.19 | 70.44 | 2.88 | 1.36 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 29.4 | 27.09 | 28.45 | 3.06 | 0.95 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 205.9 | 197.8 | 201.93 | 2.85 | 3.97 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 14.7 | 13.64 | 14.17 | 2.81 | 0.53 | 상승(▲)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.72 | -2.34 | -0.62 | 하강(▼)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | 22.9 | 19.43 | 20.04 | 3.23 | 2.86 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.7 | -2.99 | -2.7 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | 160.1 | 154.31 | 157.07 | 2.25 | 3.03 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 16 | 17.19 | 16.73 | -2.43 | -0.73 | 하강(▼)
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 65467 | 65472.51 | 65471.1 | -3.35 | -4.1 | 하강(▼)
[122:148] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 65517 | 65519.72 | 65519.13 | -4.14 | -2.13 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 65513 | 65516.44 | 65515.9 | -4.45 | -2.9 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 65267 | 65289.02 | 65283.47 | -3.86 | -16.47 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 16:58:15.030000 | 16 | 17.19 | 16.72 | -2.43 | -0.72 | 하강(▼)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 16:59:15.030000 | 23 | 19.43 | 20.11 | 3.32 | 2.89 | 상승(▲)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | 18 | 30.07 | 28.97 | -2.5 | -10.97 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | 24 | 35.25 | 34.13 | -2.19 | -10.13 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | 24 | 35.81 | 34.63 | -2.26 | -10.63 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 17:03:15.030000 | 115.2 | 108.77 | 109.51 | 2.52 | 5.69 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 22.8 | 19.43 | 20.3 | 3.14 | 2.5 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.7 | -2.99 | -2.7 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 177.3 | 163.75 | 166.39 | 3 | 10.91 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 22.5 | 19.24 | 19.86 | 3.07 | 2.64 | 상승(▲)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 168.5 | 173.98 | 170.79 | -2.67 | -2.29 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | 11.5 | 12.25 | 11.82 | -2.7 | -0.32 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 115.2 | 108.98 | 109.17 | 2.32 | 6.03 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 18.3 | 16.19 | 16.44 | 2.7 | 1.86 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 159.7 | 151.17 | 151.4 | 2.38 | 8.3 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 18.3 | 16.43 | 16.49 | 2.37 | 1.81 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 68.6 | 70.73 | 69.4 | -2.67 | -0.8 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 19.6 | 20.85 | 20.24 | -2.51 | -0.64 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 168 | 173.98 | 170.58 | -2.92 | -2.58 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | 11.5 | 12.25 | 11.79 | -2.7 | -0.29 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | 71.4 | 73.79 | 72.3 | -2.34 | -0.9 | 하강(▼)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65515.83 | -3.16 | -1.83 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | 151.3 | 156.77 | 153.49 | -2.47 | -2.19 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | 108.2 | 113.77 | 110.55 | -2.12 | -2.35 | 하강(▼)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | 0.88 | 0.07 | 0.09 | 3.21 | 0.79 | 상승(▲)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 32.8 | 29.85 | 30.57 | 3.41 | 2.23 | 상승(▲)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 79 | 82.63 | 82.74 | -3.27 | -3.74 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 63 | 59.99 | 61 | 2.51 | 2 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 126.7 | 120.58 | 122.69 | 2.46 | 4.01 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | 32.2 | 29.85 | 30.63 | 2.72 | 1.57 | 상승(▲)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | 71.4 | 73.79 | 72.2 | -2.34 | -0.8 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | 16 | 17.19 | 16.62 | -2.43 | -0.62 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | 65271 | 65289.02 | 65282.7 | -3.16 | -11.7 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | 151.3 | 156.77 | 153.28 | -2.47 | -1.98 | 상승(▲)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 32 | 29.85 | 30.77 | 2.49 | 1.23 | 상승(▲)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 71 | 73.79 | 72.18 | -2.74 | -1.18 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 16.1 | 17.19 | 16.6 | -2.22 | -0.5 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 150.9 | 156.77 | 153.26 | -2.65 | -2.36 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 10.7 | 11.52 | 11.01 | -2.5 | -0.31 | 상승(▲)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 6.1 | 4.63 | 4.86 | 2.94 | 1.24 | 상승(▲)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 6.1 | 4.52 | 4.76 | 2.86 | 1.34 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | 71 | 73.79 | 72.15 | -2.74 | -1.15 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | 150.9 | 156.77 | 153.2 | -2.65 | -2.3 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | 10.7 | 11.52 | 11 | -2.5 | -0.3 | 상승(▲)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:17:15.030000 | 96 | 60117.92 | 34952.37 | -3.37 | -34856.37 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 71.2 | 73.79 | 72.08 | -2.54 | -0.88 | 하강(▼)
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 16.1 | 17.19 | 16.55 | -2.22 | -0.45 | 하강(▼)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 150.9 | 156.77 | 153.04 | -2.65 | -2.14 | 상승(▲)
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 10.7 | 11.52 | 10.98 | -2.5 | -0.28 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 0.81 | 0.08 | 0.14 | 2.89 | 0.67 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 17:19:15.030000 | 63 | 59.99 | 61 | 2.51 | 2 | 상승(▲)
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:19:15.030000 | 126.7 | 120.58 | 122.73 | 2.46 | 3.97 | 하강(▼)
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 38.5 | 36.23 | 36.9 | 2.71 | 1.6 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 239.64 | 2.63 | 5.86 | 상승(▲)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 97 | 60117.92 | 28409.1 | -3.37 | -28312.1 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:21:15.030000 | 107 | 60117.92 | 26228.47 | -3.37 | -26121.47 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 81.2 | 86.38 | 83.71 | -3.3 | -2.51 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 147.4 | 156.71 | 151.7 | -3.16 | -4.3 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | 11.9 | 13.49 | 12.64 | -3.17 | -0.74 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:23:15.030000 | 98 | 60117.92 | 21865.1 | -3.37 | -21767.1 | 하강(▼)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | 73.2 | 76.72 | 74.3 | -2.45 | -1.1 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | 65271 | 65289.02 | 65284.3 | -3.16 | -13.3 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | 32 | 29.54 | 29.64 | 2.94 | 2.36 | 상승(▲)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 70 | 66.96 | 67.59 | 2.67 | 2.41 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 68 | 62.27 | 62.56 | 2.63 | 5.44 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 9.5 | 7.92 | 8.09 | 2.87 | 1.41 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 116.6 | 107.38 | 107.91 | 2.75 | 8.69 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 7.9 | 6.64 | 6.71 | 2.84 | 1.19 | 상승(▲)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 130.2 | 124.52 | 125.77 | 2.63 | 4.43 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | 9.1 | 8.29 | 8.46 | 2.78 | 0.64 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 17:27:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.4 | -2.39 | -0.03 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 17:30:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 19660.73 | 1.94 | 45873.27 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | 65271 | 65289.02 | 65284.4 | -3.16 | -13.4 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | 62.8 | 59.99 | 61.29 | 2.34 | 1.51 | 상승(▲)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | 81 | 60117.92 | 19691.07 | -3.37 | -19610.07 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:32:15.030000 | 103 | 60117.92 | 19694.13 | -3.37 | -19591.13 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:33:15.030000 | 103 | 60117.92 | 17514.33 | -3.37 | -17411.33 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:34:15.030000 | 118 | 60117.92 | 15334.43 | -3.37 | -15216.43 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:35:15.030000 | 100 | 60117.92 | 13153.57 | -3.37 | -13053.57 | 하강(▼)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | 28.4 | 26.23 | 27.08 | 3.32 | 1.32 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | 62.8 | 59.99 | 61.33 | 2.34 | 1.47 | 상승(▲)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | 88 | 60117.92 | 10972.8 | -3.37 | -10884.8 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:37:15.030000 | 109 | 60117.92 | 8792.43 | -3.37 | -8683.43 | 하강(▼)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | 115.5 | 108.77 | 109.6 | 2.64 | 5.9 | 상승(▲)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | 93 | 60117.92 | 6612.87 | -3.37 | -6519.87 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | 154.8 | 146.21 | 147.3 | 2.6 | 7.5 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | 17.8 | 15.86 | 16.09 | 2.65 | 1.71 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:39:15.030000 | 80 | 60117.92 | 4432.73 | -3.37 | -4352.73 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | 22.3 | 18.93 | 19.11 | 3.02 | 3.19 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | 22.2 | 18.96 | 18.98 | 2.88 | 3.22 | 하강(▼)
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | 99 | 60117.92 | 2251.93 | -3.37 | -2152.93 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | 70 | 67.03 | 68.15 | 3.87 | 1.85 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | 28.9 | 26.23 | 27.34 | 4.09 | 1.56 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | 3.6 | 1.79 | 1.67 | 1.28 | 1.93 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | 204.6 | 194.22 | 197.89 | 4.01 | 6.71 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | 14.3 | 12.97 | 13.45 | 3.99 | 0.85 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 9.6 | 7.22 | 7.99 | 2.45 | 1.61 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 68.17 | 3.22 | 1.33 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 28.8 | 26.23 | 27.38 | 3.93 | 1.42 | 상승(▲)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 18 | 15.57 | 15.83 | 3.2 | 2.17 | 하강(▼)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 202.8 | 194.22 | 197.99 | 3.31 | 4.81 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.46 | 3.09 | 0.54 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | 69.7 | 67.03 | 68.23 | 3.48 | 1.47 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | 28.5 | 26.23 | 27.42 | 3.47 | 1.08 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | 203.2 | 194.22 | 198.18 | 3.47 | 5.02 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | 14.1 | 12.97 | 13.48 | 3.39 | 0.62 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:44:15.030000 | 107.3 | 113.77 | 110.08 | -2.46 | -2.78 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 17:44:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.21 | -2.37 | -0.31 | 상승(▲)
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 63.3 | 65.53 | 64.92 | -2.51 | -1.62 | 하강(▼)
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 207.6 | 215.75 | 213.58 | -2.52 | -5.98 | 하강(▼)
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 13.1 | 14.08 | 13.81 | -2.43 | -0.71 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:50:15.030000 | 108.2 | 113.77 | 109.95 | -2.12 | -1.75 | 하강(▼)
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 74.7 | 77.78 | 77.08 | -2.91 | -2.38 | 하강(▼)
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 223 | 233.03 | 230.87 | -2.85 | -7.87 | 하강(▼)
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 16.6 | 18.08 | 17.74 | -2.84 | -1.14 | 하강(▼)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 17:53:15.030000 | 0.79 | 0.08 | 0.08 | 2.81 | 0.71 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | 107.8 | 113.77 | 109.84 | -2.27 | -2.04 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.17 | -2.37 | -0.27 | 상승(▲)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | 67.6 | 64.21 | 65.07 | 2.37 | 2.53 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | 124.5 | 118.01 | 119.69 | 2.39 | 4.81 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | 8.4 | 7.53 | 7.74 | 2.54 | 0.66 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.6 | -2.34 | -0.5 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 18:00:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.35 | -2.44 | -0.04 | 상승(▲)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 115.7 | 108.98 | 110.48 | 2.51 | 5.22 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 18 | 16.19 | 16.72 | 2.32 | 1.28 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 160.1 | 151.17 | 153.12 | 2.49 | 6.98 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 18.5 | 16.43 | 16.88 | 2.62 | 1.62 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 71 | 68.44 | 69.15 | 2.28 | 1.85 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | 141.2 | 136.06 | 137.58 | 2.24 | 3.62 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | 69.8 | 66.96 | 67.89 | 2.49 | 1.91 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | 129.8 | 124.52 | 126.33 | 2.45 | 3.47 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | 9 | 8.29 | 8.53 | 2.44 | 0.47 | 하강(▼)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 10.7 | 9.64 | 9.94 | 2.36 | 0.76 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 69.8 | 66.96 | 67.98 | 2.49 | 1.82 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 199.7 | 207.61 | 207.91 | -2.51 | -8.21 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 12.3 | 13.25 | 13.29 | -2.43 | -0.99 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 129.8 | 124.52 | 126.49 | 2.45 | 3.31 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | 9 | 8.29 | 8.56 | 2.44 | 0.44 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 18:07:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.57 | -2.37 | -0.57 | 하강(▼)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 18:07:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 17476.43 | 1.94 | 48057.57 | 상승(▲)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 141.2 | 136.06 | 137.66 | 2.24 | 3.54 | 하강(▼)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | 59.4 | 62.18 | 61.99 | -4.12 | -2.59 | 하강(▼)
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | 116.1 | 121.22 | 120.86 | -3.83 | -4.76 | 하강(▼)
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | 6.8 | 7.49 | 7.45 | -4.04 | -0.65 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 18:11:15.030000 | 10.9 | 11.94 | 11.63 | -2.42 | -0.73 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 18:12:15.030000 | 6.3 | 0.89 | 1.77 | 3.93 | 4.53 | 상승(▲)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 18:15:15.030000 | 13.27 | 13.78 | 13.56 | -2.19 | -0.29 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | 9.9 | 7.22 | 8.22 | 2.76 | 1.68 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | 65295 | 30804.92 | 4563.27 | 1.06 | 60731.73 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:18:15.030000 | 65268 | 30804.92 | 6731.3 | 1.05 | 58536.7 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 102.16 | 2.74 | 2.04 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | 65243 | 30804.92 | 8898.57 | 1.05 | 56344.43 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | 158.8 | 154.36 | 155.68 | 2.64 | 3.12 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 15.87 | 2.74 | 0.63 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:20:15.030000 | 65243 | 30804.92 | 11066.6 | 1.05 | 54176.4 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:21:15.030000 | 65243 | 30804.92 | 13234.47 | 1.05 | 52008.53 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 18:22:15.030000 | 65534 | 13744.5 | 13107.53 | 1.94 | 52426.47 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:22:15.030000 | 65251 | 30804.92 | 15402.4 | 1.05 | 49848.6 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | 61 | 63.68 | 63.38 | -2.96 | -2.38 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | 119.2 | 124.36 | 123.79 | -2.86 | -4.59 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | 7.2 | 7.87 | 7.8 | -2.96 | -0.6 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | 65312 | 30804.92 | 17572.4 | 1.06 | 47739.6 | 상승(▲)
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 116.7 | 108.77 | 107.67 | 3.11 | 9.03 | 상승(▲)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 17.3 | 15.13 | 14.99 | 2.95 | 2.31 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 65343 | 30804.92 | 19743.3 | 1.06 | 45599.7 | 상승(▲)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 156.6 | 146.21 | 145.06 | 3.15 | 11.54 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 18.2 | 15.86 | 15.59 | 3.2 | 2.61 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.54 | -2.34 | -0.44 | 하강(▼)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | 11 | 9.96 | 10.53 | 2.36 | 0.47 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | 65347 | 30804.92 | 21914.33 | 1.06 | 43432.67 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:26:15.030000 | 65350 | 30804.92 | 24085.3 | 1.06 | 41264.7 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:27:15.030000 | 65348 | 30804.92 | 26256.27 | 1.06 | 39091.73 | 상승(▲)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | 32.1 | 30.64 | 31.05 | 2.36 | 1.05 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | 65348 | 30804.92 | 32770.1 | 1.06 | 32577.9 | 상승(▲)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 18:31:15.030000 | 11 | 9.96 | 10.57 | 2.36 | 0.43 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:34:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.54 | -2.34 | -0.44 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | 18 | 30.07 | 30.43 | -2.5 | -12.43 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | 21 | 35.25 | 35.63 | -2.78 | -14.63 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | 23 | 35.81 | 36.43 | -2.46 | -13.43 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | 65361 | 30804.92 | 43626 | 1.06 | 21735 | 상승(▲)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:36:15.030000 | 65362 | 30804.92 | 45797.3 | 1.06 | 19564.7 | 상승(▲)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 106.9 | 113.77 | 109.66 | -2.61 | -2.76 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.14 | -2.37 | -0.24 | 상승(▲)
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 11 | 9.96 | 10.56 | 2.36 | 0.44 | 하강(▼)
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 65362 | 30804.92 | 47968.17 | 1.06 | 17393.83 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 18:39:15.030000 | 0.77 | 0.08 | 0.11 | 2.73 | 0.66 | 상승(▲)
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 18:39:15.030000 | 0.76 | 0.04 | 0.05 | 3.74 | 0.71 | 상승(▲)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:40:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.52 | -2.34 | -0.42 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 18:40:15.030000 | 62.8 | 59.99 | 61.39 | 2.34 | 1.41 | 상승(▲)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 18:41:15.030000 | 55 | 52.17 | 52.63 | 2.65 | 2.37 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 18:41:15.030000 | 111.7 | 105.73 | 106.75 | 2.63 | 4.95 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 18:43:15.030000 | 3.4 | 1.79 | 1.09 | 1.14 | 2.31 | 상승(▲)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 18:44:15.030000 | 65308 | 65289.02 | 65290.43 | 3.33 | 17.57 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 18:47:15.030000 | 17.2 | 15.13 | 15.35 | 2.81 | 1.85 | 하강(▼)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 18:48:15.030000 | 62.8 | 59.99 | 61.45 | 2.34 | 1.35 | 상승(▲)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | 66.8 | 64.06 | 64.21 | 3.04 | 2.59 | 상승(▲)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | 32.1 | 29.54 | 29.82 | 3.06 | 2.28 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | 217.3 | 207.61 | 207.74 | 3.07 | 9.56 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | 14.5 | 13.25 | 13.3 | 3.2 | 1.2 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:50:15.030000 | 32 | 29.54 | 29.93 | 2.94 | 2.07 | 상승(▲)
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 주의 | 14.09.2025 18:50:15.030000 | 62.8 | 59.99 | 61.6 | 2.34 | 1.2 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 54.26 | -2.63 | -1.66 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 111.3 | 117.57 | 114.91 | -2.65 | -3.61 | 상승(▲)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 66.8 | 64.06 | 64.44 | 3.04 | 2.36 | 상승(▲)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 32.1 | 29.54 | 30.04 | 3.06 | 2.06 | 상승(▲)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 74.4 | 71.71 | 71.85 | 2.63 | 2.55 | 하강(▼)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 217.3 | 207.61 | 208.61 | 3.07 | 8.69 | 하강(▼)
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 14.5 | 13.25 | 13.4 | 3.2 | 1.1 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 218.2 | 209.72 | 210.11 | 2.58 | 8.09 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 16.2 | 14.99 | 15.04 | 2.71 | 1.16 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | 74.4 | 71.71 | 71.98 | 2.63 | 2.42 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | 218.2 | 209.72 | 210.53 | 2.58 | 7.67 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | 16.2 | 14.99 | 15.1 | 2.71 | 1.1 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:53:15.030000 | 32 | 29.54 | 30.24 | 2.94 | 1.76 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 63.8 | 66.78 | 65.83 | -2.82 | -2.03 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 107.8 | 113.77 | 109.87 | -2.27 | -2.07 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.17 | -2.37 | -0.27 | 상승(▲)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 128 | 134.11 | 131.6 | -2.38 | -3.6 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.56 | -2.34 | -0.46 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 121 | 126.8 | 124.95 | -2.8 | -3.95 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8.17 | -2.68 | -0.47 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 74.7 | 71.71 | 72.27 | 2.92 | 2.43 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 219.1 | 209.72 | 211.43 | 2.86 | 7.67 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 16.3 | 14.99 | 15.23 | 2.93 | 1.07 | 하강(▼)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.32 | -2.82 | -0.42 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 54.21 | -2.63 | -1.61 | 하강(▼)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | 111.3 | 117.57 | 114.81 | -2.65 | -3.51 | 상승(▲)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.29 | -2.82 | -0.39 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 12 | 30.07 | 30.47 | -3.74 | -18.47 | 하강(▼)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 32.1 | 29.54 | 30.7 | 3.06 | 1.4 | 상승(▲)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 74.4 | 71.71 | 72.75 | 2.63 | 1.65 | 하강(▼)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 218.2 | 209.72 | 212.97 | 2.58 | 5.23 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | 16.2 | 14.99 | 15.44 | 2.71 | 0.76 | 하강(▼)
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 66.5 | 64.06 | 65.18 | 2.71 | 1.32 | 상승(▲)
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 32 | 29.54 | 30.77 | 2.94 | 1.23 | 상승(▲)
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 216.4 | 207.61 | 211.33 | 2.79 | 5.07 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | 74.4 | 71.71 | 73.03 | 2.63 | 1.37 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | 54.6 | 52.17 | 52.97 | 2.28 | 1.63 | 상승(▲)
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | 218.2 | 209.72 | 213.88 | 2.58 | 4.32 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | 16.2 | 14.99 | 15.57 | 2.71 | 0.63 | 하강(▼)
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 주의 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | 74.4 | 71.71 | 73.14 | 2.63 | 1.26 | 하강(▼)
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 주의 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | 16.2 | 14.99 | 15.61 | 2.71 | 0.59 | 하강(▼)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | 6.6 | 4.63 | 4.9 | 3.94 | 1.7 | 상승(▲)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | 6.1 | 4.52 | 4.79 | 2.86 | 1.31 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.58 | 2.85 | 1.22 | 상승(▲)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.68 | -2.37 | -0.68 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | 145.6 | 150.33 | 149.48 | -2.48 | -3.88 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.78 | -2.36 | -0.38 | 하강(▼)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.93 | -2.99 | -2.93 | 하강(▼)
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | 71 | 68.44 | 69.28 | 2.28 | 1.72 | 하강(▼)
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | 141.2 | 136.06 | 137.8 | 2.24 | 3.4 | 하강(▼)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 23.7 | 21.3 | 21.78 | 2.61 | 1.92 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 145.6 | 150.33 | 148.93 | -2.48 | -3.33 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.73 | -2.36 | -0.33 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 66.8 | 70.71 | 70.76 | -2.66 | -3.96 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 172.9 | 183.01 | 183.17 | -2.54 | -10.27 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | 11.5 | 12.89 | 12.91 | -2.54 | -1.41 | 하강(▼)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | 65.1 | 62.27 | 62.71 | 2.25 | 2.39 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | 23.7 | 21.3 | 21.84 | 2.61 | 1.86 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.23 | 3.19 | 2.77 | 상승(▲)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | 11.9 | 10.82 | 10.99 | 2.38 | 0.91 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 63.4 | 66.78 | 65.57 | -3.2 | -2.17 | 하강(▼)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 51 | 52.64 | 52.07 | -2.55 | -1.07 | 상승(▲)
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 65.9 | 62.27 | 62.83 | 2.89 | 3.07 | 상승(▲)
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 24 | 21.3 | 21.93 | 2.94 | 2.07 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.33 | 3.19 | 2.67 | 상승(▲)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 120.5 | 126.8 | 124.43 | -3.04 | -3.93 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 7.6 | 8.42 | 8.11 | -3.06 | -0.51 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 145.6 | 150.33 | 148.66 | -2.48 | -3.06 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.7 | -2.36 | -0.3 | 하강(▼)
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 185.6 | 174.46 | 176.3 | 2.97 | 9.3 | 하강(▼)
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 12.2 | 10.82 | 11.04 | 3.04 | 1.16 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 4.4 | 7.22 | 7.91 | -2.91 | -3.51 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 54.13 | -2.63 | -1.53 | 하강(▼)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 50.5 | 52.64 | 52.01 | -3.33 | -1.51 | 상승(▲)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.43 | 3.19 | 2.57 | 상승(▲)
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 111.3 | 117.57 | 114.65 | -2.65 | -3.35 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 144.3 | 150.33 | 148.47 | -3.17 | -4.17 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 7.2 | 7.87 | 7.68 | -3.37 | -0.48 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 4.5 | 1.79 | 2.15 | 1.92 | 2.35 | 상승(▲)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 63.2 | 66.61 | 65.67 | -2.73 | -2.47 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 5.9 | 8.07 | 7.97 | -3.96 | -2.07 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 105.7 | 114.64 | 114.13 | -2.97 | -8.43 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 15.6 | 17.63 | 17.67 | -2.4 | -2.07 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 593 | 590.02 | 590.53 | 3.19 | 2.47 | 상승(▲)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 147.8 | 159.49 | 158.79 | -2.99 | -10.99 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 15.6 | 18.24 | 18.08 | -2.87 | -2.48 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 127.1 | 134.11 | 132.24 | -2.73 | -5.14 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 8 | 8.89 | 8.64 | -2.63 | -0.64 | 하강(▼)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 7.4 | 7.87 | 7.67 | -2.36 | -0.27 | 하강(▼)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 66.8 | 64.58 | 65.33 | 2.41 | 1.47 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 128.9 | 124.6 | 126.12 | 2.37 | 2.78 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.2 | 2.52 | 0.4 | 상승(▲)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 5.8 | 8.07 | 7.88 | -4.15 | -2.08 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 105.5 | 114.64 | 113.82 | -3.04 | -8.32 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 15.2 | 17.63 | 17.6 | -2.87 | -2.4 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 148.2 | 159.49 | 158.43 | -2.89 | -10.23 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | 15.6 | 18.24 | 18 | -2.87 | -2.4 | 하강(▼)
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 84 | 91.73 | 90.8 | -3.41 | -6.8 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 107 | 115.59 | 115.12 | -3.38 | -8.12 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 64 | 66.78 | 65.4 | -2.63 | -1.4 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 5.4 | 8.07 | 7.8 | -4.88 | -2.4 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 101.7 | 114.64 | 113.56 | -4.31 | -11.86 | 하강(▼)
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 14.4 | 17.63 | 17.54 | -3.82 | -3.14 | 하강(▼)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 143.8 | 159.49 | 158.13 | -4.01 | -14.33 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 14.6 | 18.24 | 17.93 | -3.95 | -3.33 | 하강(▼)
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 113 | 123.28 | 122.05 | -3.5 | -9.05 | 하강(▼)
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 9.4 | 11.26 | 11.03 | -3.44 | -1.63 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 21.3 | 25.02 | 24.82 | -3.2 | -3.52 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 121.4 | 126.8 | 124.09 | -2.6 | -2.69 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8.07 | -2.68 | -0.37 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 106.5 | 113.03 | 112.13 | -3.24 | -5.63 | 하강(▼)
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 6 | 8.07 | 7.74 | -3.78 | -1.74 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 106.5 | 114.64 | 113.4 | -2.71 | -6.9 | 하강(▼)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 0.83 | 0.07 | 0.06 | 3.1 | 0.77 | 상승(▲)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.89 | -2.44 | -1.89 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 215.1 | 230.3 | 228.32 | -3.28 | -13.22 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 22.9 | 25.99 | 25.57 | -3.16 | -2.67 | 하강(▼)
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 81.8 | 20.88 | 18.86 | 2.43 | 62.94 | 상승(▲)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 107.2 | 115.59 | 114.61 | -3.3 | -7.41 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 106.7 | 113.03 | 111.93 | -3.14 | -5.23 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 61.4 | 64.5 | 63.94 | -2.81 | -2.54 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 199.3 | 216.78 | 214.9 | -3.25 | -15.6 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 21.3 | 25.02 | 24.6 | -3.2 | -3.3 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 216 | 230.3 | 227.87 | -3.09 | -11.87 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 23 | 25.99 | 25.48 | -3.06 | -2.48 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | 7.1 | 7.86 | 7.72 | -2.77 | -0.62 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 216.4 | 230.3 | 227.37 | -3 | -10.97 | 하강(▼)
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 14.09.2025 19:21:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.27 | -3.96 | -3.27 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 106.2 | 113.03 | 111.32 | -3.38 | -5.12 | 하강(▼)
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 71.4 | 73.79 | 72.91 | -2.34 | -1.51 | 하강(▼)
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 65467 | 65472.51 | 65471.27 | -3.35 | -4.27 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 18 | 37.8 | 38.7 | -3.78 | -20.7 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 10 | 30.07 | 31 | -4.16 | -21 | 하강(▼)
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.17 | -3.96 | -3.17 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 214.7 | 230.3 | 226.43 | -3.37 | -11.73 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 22.8 | 25.99 | 25.19 | -3.27 | -2.39 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.87 | -2.51 | -2.87 | 하강(▼)
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 주의 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | 107 | 114.64 | 112.71 | -2.54 | -5.71 | 하강(▼)
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 주의 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | 16 | 18.24 | 17.7 | -2.44 | -1.7 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 19:24:15.030000 | 12.9 | 13.32 | 13.11 | -2.07 | -0.21 | 상승(▲)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 53.91 | -2.63 | -1.31 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 64 | 66.78 | 65.29 | -2.63 | -1.29 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 9.8 | 10.73 | 10.35 | -2.84 | -0.55 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 50.6 | 53.05 | 52.03 | -2.56 | -1.43 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 50.7 | 52.64 | 51.68 | -3.02 | -0.98 | 상승(▲)
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 14.6 | 15.6 | 15.21 | -2.56 | -0.61 | 상승(▲)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 121.4 | 126.8 | 123.84 | -2.6 | -2.44 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8.05 | -2.68 | -0.35 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.84 | -2.51 | -2.84 | 하강(▼)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 144.3 | 150.33 | 147.51 | -3.17 | -3.21 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 7.3 | 7.87 | 7.59 | -2.86 | -0.29 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 106.7 | 117.06 | 116.15 | -3 | -9.45 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 63.8 | 66.78 | 65.22 | -2.82 | -1.42 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 147.8 | 162.24 | 161.01 | -2.98 | -13.21 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 15.7 | 18.96 | 18.67 | -2.89 | -2.97 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 121 | 126.8 | 123.71 | -2.8 | -2.71 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8.03 | -2.68 | -0.33 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 106.7 | 117.06 | 115.68 | -3 | -8.98 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 15.8 | 18.93 | 18.7 | -2.8 | -2.9 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 63.8 | 66.78 | 65.11 | -2.82 | -1.31 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 147.4 | 162.24 | 160.33 | -3.06 | -12.93 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 15.7 | 18.96 | 18.52 | -2.89 | -2.82 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 121 | 126.8 | 123.5 | -2.8 | -2.5 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 8 | -2.68 | -0.3 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 105 | 117.06 | 115.33 | -3.5 | -10.33 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 15.4 | 18.93 | 18.59 | -3.16 | -3.19 | 하강(▼)
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 587 | 590.02 | 590.43 | -3.23 | -3.43 | 상승(▲)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 139.9 | 151.17 | 149.82 | -3.14 | -9.92 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 145.2 | 162.24 | 159.82 | -3.51 | -14.62 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 15.2 | 18.96 | 18.41 | -3.34 | -3.21 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.61 | -2.34 | -0.51 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 54.6 | 52.17 | 52.46 | 2.28 | 2.14 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 0.88 | 0.07 | 0.12 | 3.21 | 0.76 | 상승(▲)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 103.2 | 117.06 | 114.92 | -4.02 | -11.72 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 15.1 | 18.93 | 18.47 | -3.43 | -3.37 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 142.1 | 162.24 | 159.22 | -4.15 | -17.12 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 14.6 | 18.96 | 18.28 | -3.87 | -3.68 | 하강(▼)
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 55.6 | 52.5 | 53.21 | 2.84 | 2.39 | 하강(▼)
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 110.8 | 104.54 | 106.04 | 2.8 | 4.76 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | 106.5 | 117.06 | 114.48 | -3.06 | -7.98 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | 15.9 | 18.93 | 18.33 | -2.71 | -2.43 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | 146.5 | 162.24 | 158.58 | -3.25 | -12.08 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | 15.6 | 18.96 | 18.14 | -2.98 | -2.54 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | 107.3 | 113.77 | 110.8 | -2.46 | -3.5 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | 5.9 | 6.61 | 6.28 | -2.37 | -0.38 | 상승(▲)
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 707 | 709.97 | 710.3 | -3.95 | -3.3 | 상승(▲)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 68.6 | 70.73 | 70.19 | -2.67 | -1.59 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 11.5 | 12.25 | 12.07 | -2.7 | -0.57 | 하강(▼)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 3 | 4.52 | 4.61 | -2.76 | -1.61 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | 99.5 | 108.98 | 107.07 | -3.53 | -7.57 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | 13.8 | 16.19 | 15.84 | -3.05 | -2.04 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | 138.1 | 151.17 | 148.56 | -3.64 | -10.46 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | 13.7 | 16.43 | 15.87 | -3.47 | -2.17 | 하강(▼)
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 19:37:15.030000 | 466 | 470.02 | 470.47 | -3.29 | -4.47 | 상승(▲)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 19:39:15.030000 | 21 | 35.81 | 37.03 | -2.84 | -16.03 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 69.8 | 66.96 | 67.57 | 2.49 | 2.23 | 하강(▼)
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 64 | 62.18 | 62.39 | 2.7 | 1.61 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 129.8 | 124.52 | 125.72 | 2.45 | 4.08 | 하강(▼)
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 9 | 8.29 | 8.46 | 2.44 | 0.54 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | 63 | 66.78 | 64.93 | -3.58 | -1.93 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.64 | -2.31 | -0.34 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | 119.6 | 126.8 | 123.15 | -3.47 | -3.55 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | 7.5 | 8.42 | 7.96 | -3.43 | -0.46 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | 63.8 | 66.78 | 64.97 | -2.82 | -1.17 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | 121 | 126.8 | 123.23 | -2.8 | -2.23 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 7.97 | -2.68 | -0.27 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | 128.5 | 117.69 | 117.53 | 3.33 | 10.97 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | 23.1 | 19.43 | 19.56 | 3.42 | 3.54 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | 178.6 | 163.75 | 163.4 | 3.29 | 15.2 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | 22.9 | 19.24 | 19.17 | 3.45 | 3.73 | 상승(▲)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 64 | 66.78 | 65.01 | -2.63 | -1.01 | 하강(▼)
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 9.8 | 10.73 | 10.28 | -2.84 | -0.48 | 상승(▲)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 6.2 | 6.91 | 6.58 | -2.69 | -0.38 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 121.4 | 126.8 | 123.33 | -2.6 | -1.93 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 7.7 | 8.42 | 7.98 | -2.68 | -0.28 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 54.8 | 52.17 | 52.7 | 2.46 | 2.1 | 상승(▲)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 67 | 64.58 | 65.37 | 2.62 | 1.63 | 상승(▲)
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 111.3 | 105.73 | 106.92 | 2.46 | 4.38 | 하강(▼)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 129.3 | 124.6 | 126.25 | 2.59 | 3.05 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.21 | 2.52 | 0.39 | 상승(▲)
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 50.8 | 52.64 | 52.24 | -2.86 | -1.44 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 67 | 69.19 | 68.73 | -2.41 | -1.73 | 상승(▲)
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 145.2 | 150.33 | 149.18 | -2.7 | -3.98 | 상승(▲)
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 7.3 | 7.87 | 7.75 | -2.86 | -0.45 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 19:55:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.53 | -2.31 | -0.23 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | 5.4 | 7.39 | 7.52 | -2.93 | -2.12 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.4 | 2.94 | 2.6 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | 5.3 | 7.88 | 7.87 | -3.97 | -2.57 | 하강(▼)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 59.4 | 63.68 | 62.59 | -4.73 | -3.19 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 61.4 | 64.5 | 63.86 | -2.81 | -2.46 | 하강(▼)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.48 | -2.51 | -2.48 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 116.1 | 124.36 | 122.2 | -4.57 | -6.1 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 6.8 | 7.87 | 7.6 | -4.72 | -0.8 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | 7.1 | 7.86 | 7.7 | -2.77 | -0.6 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 20:00:15.030000 | 12.92 | 13.32 | 13.18 | -1.98 | -0.26 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | 12.92 | 13.32 | 13.17 | -1.98 | -0.25 | 상승(▲)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | 0.92 | 0.04 | 0.06 | 4.57 | 0.86 | 상승(▲)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | 54.8 | 52.17 | 53.36 | 2.46 | 1.44 | 상승(▲)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.35 | -2.44 | -0.04 | 상승(▲)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.4 | -2.51 | -2.4 | 하강(▼)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | 6.9 | 6.42 | 6.64 | 2.68 | 0.26 | 하강(▼)
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 주의 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 7 | 6.42 | 6.65 | 3.24 | 0.35 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.54 | -2.31 | -0.24 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.44 | -2.37 | -0.44 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | 79.5 | 82.63 | 82.24 | -2.82 | -2.74 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 20:06:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.54 | -2.31 | -0.24 | 하강(▼)
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 21 | 35.25 | 34.93 | -2.78 | -13.93 | 하강(▼)
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 21 | 35.81 | 35.37 | -2.84 | -14.37 | 하강(▼)
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 2.31 | 2.37 | 2.35 | -2.44 | -0.04 | 상승(▲)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 20:10:15.030000 | 63.4 | 66.96 | 66.69 | -3.12 | -3.29 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 20:10:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 124.03 | -2.88 | -5.73 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.54 | -2.31 | -0.24 | 하강(▼)
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 67 | 64.58 | 65.36 | 2.62 | 1.64 | 상승(▲)
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 129.3 | 124.6 | 126.14 | 2.59 | 3.16 | 상승(▲)
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 8.6 | 8 | 8.21 | 2.52 | 0.39 | 상승(▲)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 60.4 | 64.21 | 63.96 | -2.66 | -3.56 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.23 | -3.18 | -1.23 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 110.8 | 118.01 | 117.52 | -2.66 | -6.72 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 6.6 | 7.53 | 7.47 | -2.7 | -0.87 | 하강(▼)
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 주의 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | 54.7 | 53.26 | 53.48 | 2.76 | 1.22 | 상승(▲)
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 주의 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | 142.1 | 138.15 | 138.61 | 2.85 | 3.49 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 20:15:15.030000 | 5.5 | 1.79 | 1.75 | 2.63 | 3.75 | 상승(▲)
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 0.84 | 0.07 | 0.09 | 3.14 | 0.75 | 상승(▲)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 71.6 | 69.12 | 70.25 | 2.27 | 1.35 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 162.8 | 156.66 | 159.44 | 2.34 | 3.36 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 11.6 | 10.79 | 11.15 | 2.31 | 0.45 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 161 | 154.31 | 157.02 | 2.6 | 3.98 | 하강(▼)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 20:17:15.030000 | 5.2 | 0.89 | 1.82 | 3.13 | 3.38 | 상승(▲)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 50.6 | 53.05 | 51.68 | -2.56 | -1.08 | 상승(▲)
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 4.1 | 0.89 | 2.06 | 2.34 | 2.04 | 상승(▲)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.12 | -2.51 | -2.12 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 154.8 | 146.21 | 147.46 | 2.6 | 7.34 | 하강(▼)
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 17.8 | 15.86 | 16.12 | 2.65 | 1.68 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 20:21:15.030000 | 160.1 | 154.31 | 157.28 | 2.25 | 2.82 | 하강(▼)
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 20:22:15.030000 | 54.6 | 52.17 | 53.21 | 2.28 | 1.39 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 20:25:15.030000 | 160.1 | 154.31 | 157.69 | 2.25 | 2.41 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 20:26:15.030000 | 3.6 | 1.24 | 1.47 | 1.87 | 2.13 | 상승(▲)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | 66.8 | 70.71 | 69.49 | -2.66 | -2.69 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | 172.9 | 183.01 | 179.69 | -2.54 | -6.79 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | 11.5 | 12.89 | 12.44 | -2.54 | -0.94 | 하강(▼)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 20:29:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.54 | -2.31 | -0.24 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | 114.5 | 108.98 | 110.37 | 2.06 | 4.13 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | 18.1 | 16.43 | 16.83 | 2.12 | 1.27 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.41 | -2.37 | -0.41 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | 65 | 67.03 | 66.11 | -2.65 | -1.11 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | 187 | 194.22 | 190.92 | -2.79 | -3.92 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | 12.1 | 12.97 | 12.55 | -2.59 | -0.45 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 65 | 67.03 | 66.08 | -2.65 | -1.08 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 24.7 | 26.23 | 25.64 | -2.35 | -0.94 | 상승(▲)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 3.4 | 1.79 | 2.16 | 1.14 | 1.24 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 187 | 194.22 | 190.82 | -2.79 | -3.82 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | 12.1 | 12.97 | 12.54 | -2.59 | -0.44 | 상승(▲)
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 6.3 | 6.91 | 6.53 | -2.31 | -0.23 | 하강(▼)
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 117.5 | 121.22 | 120.31 | -2.42 | -2.81 | 상승(▲)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.4 | -2.39 | -0.03 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 20:37:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 124.21 | -2.88 | -5.91 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.38 | -2.37 | -0.38 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | 66.8 | 70.71 | 69.14 | -2.66 | -2.34 | 하강(▼)
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | 172.4 | 183.01 | 178.74 | -2.67 | -6.34 | 하강(▼)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | 11.5 | 12.89 | 12.31 | -2.54 | -0.81 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | 72.8 | 70.73 | 71.07 | 2.61 | 1.73 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | 22.3 | 20.85 | 21.23 | 2.91 | 1.07 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 174.96 | 2.69 | 4.54 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 20:42:15.030000 | 22.4 | 20.85 | 21.28 | 3.11 | 1.12 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 20:42:15.030000 | 179.5 | 173.98 | 175.16 | 2.69 | 4.34 | 상승(▲)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 18 | 37.8 | 38.43 | -3.78 | -20.43 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 12 | 30.07 | 30.37 | -3.74 | -18.37 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 73.2 | 70.73 | 71.23 | 3.11 | 1.97 | 상승(▲)
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 22.4 | 20.85 | 21.33 | 3.11 | 1.07 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 180.8 | 173.98 | 175.4 | 3.33 | 5.4 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 13.2 | 12.25 | 12.44 | 3.38 | 0.76 | 하강(▼)
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 67 | 70.71 | 69.16 | -2.53 | -2.16 | 하강(▼)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 73.1 | 70.73 | 71.3 | 2.99 | 1.8 | 상승(▲)
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 11.6 | 12.89 | 12.32 | -2.36 | -0.72 | 하강(▼)
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 180.4 | 173.98 | 175.6 | 3.13 | 4.8 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 13.1 | 12.25 | 12.47 | 3.02 | 0.63 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | 3.3 | 4.64 | 4.39 | -4.96 | -1.09 | 하강(▼)
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 116 | 108.98 | 110.56 | 2.62 | 5.44 | 하강(▼)
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 18.1 | 16.19 | 16.72 | 2.44 | 1.38 | 하강(▼)
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 160.6 | 151.17 | 153.12 | 2.63 | 7.48 | 하강(▼)
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 18.6 | 16.43 | 16.88 | 2.75 | 1.72 | 하강(▼)
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 67.4 | 64.21 | 65.24 | 2.23 | 2.16 | 하강(▼)
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 124 | 118.01 | 120.01 | 2.21 | 3.99 | 하강(▼)
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 8.3 | 7.53 | 7.79 | 2.24 | 0.51 | 하강(▼)
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 주의 | 14.09.2025 20:49:15.030000 | 65467 | 65472.51 | 65470.97 | -3.35 | -3.97 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 61.4 | 63.81 | 64.1 | -3.55 | -2.7 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 114.8 | 119.14 | 119.8 | -3.28 | -5 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 7 | 7.56 | 7.63 | -3.3 | -0.63 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | 122 | 115.59 | 117.39 | 2.52 | 4.61 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | 35.1 | 31.57 | 32.8 | 2.59 | 2.3 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | 230.5 | 216.78 | 220.71 | 2.56 | 9.79 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | 28.1 | 25.02 | 25.87 | 2.65 | 2.23 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 12 | 30.07 | 29.57 | -3.74 | -17.57 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 14.09.2025 20:57:15.030000 | 65307 | 65289.02 | 65289.33 | 3.15 | 17.67 | 하강(▼)
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 81.4 | 86.38 | 86.73 | -3.18 | -5.33 | 하강(▼)
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 148.2 | 156.71 | 157.54 | -2.89 | -9.34 | 하강(▼)
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 12 | 13.49 | 13.61 | -2.97 | -1.61 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 128 | 134.11 | 132.5 | -2.38 | -4.5 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 8.1 | 8.89 | 8.67 | -2.34 | -0.57 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 128 | 117.69 | 118.15 | 3.18 | 9.85 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 587 | 590.02 | 589.87 | -2.99 | -2.87 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 178.2 | 163.75 | 164.47 | 3.2 | 13.73 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 22.8 | 19.24 | 19.42 | 3.35 | 3.38 | 상승(▲)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | 128.7 | 117.06 | 118.75 | 3.38 | 9.95 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | 22.8 | 18.93 | 19.55 | 3.47 | 3.25 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | 178.6 | 162.24 | 164.71 | 3.37 | 13.89 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | 22.9 | 18.96 | 19.52 | 3.5 | 3.38 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 21:06:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.4 | -2.39 | -0.03 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 21:07:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.13 | -3.18 | -1.13 | 하강(▼)
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 21:09:15.030000 | 2.37 | 2.42 | 2.4 | -2.39 | -0.03 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | 22.4 | 18.93 | 19.58 | 3.11 | 2.82 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | 22.2 | 18.96 | 19.57 | 2.88 | 2.63 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 60.8 | 64.5 | 63.63 | -3.36 | -2.83 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 115.7 | 122.64 | 121.03 | -3.31 | -5.33 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | 7 | 7.86 | 7.66 | -3.14 | -0.66 | 하강(▼)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | 6.1 | 4.45 | 4.83 | 3.05 | 1.27 | 하강(▼)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | 6.1 | 4.63 | 5.02 | 2.94 | 1.08 | 상승(▲)
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | 6.1 | 4.52 | 4.85 | 2.86 | 1.25 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | 61 | 64.5 | 63.69 | -3.18 | -2.69 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | 116.1 | 122.64 | 121.18 | -3.12 | -5.08 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | 7 | 7.86 | 7.67 | -3.14 | -0.67 | 하강(▼)
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | 6.1 | 4.45 | 4.89 | 3.05 | 1.21 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | -2.67 | -0.04 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.12 | 3.17 | 0.75 | 상승(▲)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 21:20:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 122.2 | 115.59 | 118.06 | 2.6 | 4.14 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 35.3 | 31.57 | 33.17 | 2.74 | 2.13 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 231 | 216.78 | 222.22 | 2.65 | 8.78 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 28.2 | 25.02 | 26.19 | 2.73 | 2.01 | 하강(▼)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.38 | -2.82 | -0.48 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | -2.67 | -0.04 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 107.7 | 117.69 | 117.68 | -3.07 | -9.98 | 상승(▲)
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 594 | 590.02 | 590.1 | 3.93 | 3.9 | 하강(▼)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 149.6 | 163.75 | 163.81 | -3.13 | -14.21 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 16.1 | 19.24 | 19.26 | -2.95 | -3.16 | 상승(▲)
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | 68.6 | 70.73 | 71.02 | -2.67 | -2.42 | 상승(▲)
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | 11.5 | 12.25 | 12.35 | -2.7 | -0.85 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 21:35:15.030000 | 2.26 | 2.34 | 2.32 | -3.51 | -0.06 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 21:38:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.48 | -2.47 | -0.03 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 21:39:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.09 | 3.17 | 0.78 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 21:43:15.030000 | 10.8 | 9.64 | 9.82 | 2.58 | 0.98 | 하강(▼)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.97 | -2.88 | -1.97 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | -2.67 | -0.04 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.43 | -2.37 | -0.43 | 하강(▼)
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 주의 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | 65467 | 65472.51 | 65471.03 | -3.35 | -4.03 | 하강(▼)
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 주의 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | 6.1 | 4.63 | 5.02 | 2.94 | 1.08 | 상승(▲)
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 주의 | 14.09.2025 21:54:15.030000 | 998 | 979.63 | 978.8 | 3.75 | 19.2 | 상승(▲)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 21:58:15.030000 | 30.45 | 30.68 | 30.63 | -2.39 | -0.18 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 21:59:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.97 | -2.88 | -1.97 | 하강(▼)
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 52.6 | 55.49 | 54.31 | -2.63 | -1.71 | 하강(▼)
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 63.4 | 66.78 | 65.78 | -3.2 | -2.38 | 하강(▼)
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 120.1 | 126.8 | 124.81 | -3.23 | -4.71 | 하강(▼)
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 7.6 | 8.42 | 8.17 | -3.06 | -0.57 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.07 | -3.18 | -1.07 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 22:03:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.07 | -3.18 | -1.07 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 22:03:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 주의 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | 17.3 | 15.13 | 15.5 | 2.95 | 1.8 | 하강(▼)
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 주의 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | 6.9 | 7.31 | 7.27 | -2.82 | -0.37 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 22:06:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.36 | -2.37 | -0.36 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 22:08:15.030000 | 32.1 | 30.64 | 31.16 | 2.36 | 0.94 | 하강(▼)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 22:09:15.030000 | 56.7 | 62.27 | 60.8 | -2.56 | -4.1 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 22:10:15.030000 | 13.32 | 13.78 | 13.56 | -1.97 | -0.24 | 상승(▲)
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 10.8 | 9.64 | 10.15 | 2.58 | 0.65 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.98 | -2.02 | -0.03 | 하강(▼)
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 22:12:15.030000 | 1.95 | 2 | 1.97 | -2.02 | -0.02 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | 127.2 | 117.06 | 118.89 | 2.94 | 8.31 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | 176.4 | 162.24 | 164.87 | 2.92 | 11.53 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | 22.4 | 18.96 | 19.56 | 3.06 | 2.84 | 하강(▼)
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | 39 | 34.74 | 35.97 | 2.74 | 3.03 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 22:18:15.030000 | 3.8 | 1.24 | 1.66 | 2.03 | 2.14 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 52.5 | 62.27 | 60.6 | -4.48 | -8.1 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 5.9 | 7.92 | 7.68 | -3.69 | -1.78 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 91.9 | 107.38 | 105.29 | -4.62 | -13.39 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 4.8 | 6.64 | 6.35 | -4.17 | -1.55 | 상승(▲)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | 5.1 | 1.24 | 1.83 | 3.06 | 3.27 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 51.7 | 62.27 | 60.3 | -4.85 | -8.6 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 5.8 | 7.92 | 7.62 | -3.88 | -1.82 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 0.51 | 0.08 | 0.1 | 1.7 | 0.41 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 91.5 | 107.38 | 104.82 | -4.73 | -13.32 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 4.7 | 6.64 | 6.29 | -4.39 | -1.59 | 상승(▲)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 4.8 | 1.24 | 1.99 | 2.83 | 2.81 | 상승(▲)
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 54.5 | 62.27 | 60.15 | -3.56 | -5.65 | 하강(▼)
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 6.4 | 7.92 | 7.59 | -2.78 | -1.19 | 상승(▲)
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 96.8 | 107.38 | 104.63 | -3.15 | -7.83 | 하강(▼)
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 5.2 | 6.64 | 6.26 | -3.26 | -1.06 | 상승(▲)
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 9.6 | 7.22 | 7.63 | 2.45 | 1.97 | 하강(▼)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.93 | -2.88 | -1.93 | 하강(▼)
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 0.87 | 0.08 | 0.06 | 3.17 | 0.81 | 상승(▲)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 22:23:15.030000 | 102.2 | 99.48 | 100.99 | 2.45 | 1.21 | 하강(▼)
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 주의 | 14.09.2025 22:24:15.030000 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | -2.67 | -0.04 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 102.5 | 99.48 | 101.08 | 2.72 | 1.42 | 하강(▼)
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 215.1 | 209.19 | 211.76 | 2.46 | 3.34 | 하강(▼)
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 22 | 20.76 | 21.36 | 2.65 | 0.64 | 하강(▼)
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 50.6 | 53.05 | 52.32 | -2.56 | -1.72 | 상승(▲)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 99 | 103.89 | 102.33 | -2.51 | -3.33 | 하강(▼)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 13.26 | 13.78 | 13.54 | -2.23 | -0.28 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 0.85 | 0.07 | 0.12 | 3.09 | 0.73 | 상승(▲)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 22:31:15.030000 | 12.91 | 13.32 | 13.13 | -2.03 | -0.22 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 22:31:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.48 | -2.47 | -0.03 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 67.37 | 3.22 | 2.13 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | 202.4 | 194.22 | 195.24 | 3.16 | 7.16 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.1 | 3.09 | 0.9 | 상승(▲)
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 주의 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 80 | 76.72 | 78.27 | 2.28 | 1.73 | 상승(▲)
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 주의 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | 24.6 | 22.67 | 23.03 | 2.13 | 1.57 | 하강(▼)
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 주의 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | 0.2 | 1.24 | 1.22 | -0.82 | -1.02 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 22:39:15.030000 | 65533 | 13744.5 | 8738.33 | 1.94 | 56794.67 | 상승(▲)
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 주의 | 14.09.2025 22:43:15.030000 | 99 | 103.89 | 101.7 | -2.51 | -2.7 | 하강(▼)
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 107.5 | 117.69 | 118.84 | -3.14 | -11.34 | 상승(▲)
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 16.2 | 19.43 | 19.99 | -3.02 | -3.79 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 67.84 | 3.22 | 1.66 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 28.4 | 26.23 | 27.11 | 3.32 | 1.29 | 상승(▲)
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 150 | 163.75 | 165.39 | -3.04 | -15.39 | 상승(▲)
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 16.1 | 19.24 | 19.63 | -2.95 | -3.53 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 202.4 | 194.22 | 196.74 | 3.16 | 5.66 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.31 | 3.09 | 0.69 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | -2.61 | -0.03 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 70 | 67.03 | 67.97 | 3.87 | 2.03 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 28.5 | 26.23 | 27.21 | 3.47 | 1.29 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 203.7 | 194.22 | 197.18 | 3.66 | 6.52 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 14.2 | 12.97 | 13.36 | 3.69 | 0.84 | 상승(▲)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.54 | 2.85 | 1.26 | 상승(▲)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | -2.61 | -0.03 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 68.07 | 3.22 | 1.43 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | 28.5 | 26.23 | 27.3 | 3.47 | 1.2 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | 202.8 | 194.22 | 197.54 | 3.31 | 5.26 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.41 | 3.09 | 0.59 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | 69.7 | 67.03 | 68.17 | 3.48 | 1.53 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | 28.4 | 26.23 | 27.38 | 3.32 | 1.02 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | 202.8 | 194.22 | 197.88 | 3.31 | 4.92 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | 14.1 | 12.97 | 13.45 | 3.39 | 0.65 | 상승(▲)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 45 | 37.8 | 39.67 | 1.38 | 5.33 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 68.28 | 3.22 | 1.22 | 상승(▲)
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 0.43 | 0.08 | 0.12 | 1.39 | 0.31 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 202.4 | 194.22 | 198.23 | 3.16 | 4.17 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.5 | 3.09 | 0.5 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | 69.5 | 67.03 | 68.36 | 3.22 | 1.14 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | 202.4 | 194.22 | 198.48 | 3.16 | 3.92 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | 14 | 12.97 | 13.53 | 3.09 | 0.47 | 상승(▲)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 22:51:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 241.15 | 2.63 | 4.35 | 상승(▲)
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 53.6 | 59.04 | 59.33 | -4.58 | -5.73 | 하강(▼)
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 103.8 | 115.18 | 115.68 | -4.63 | -11.88 | 하강(▼)
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 5.5 | 6.75 | 6.82 | -4.52 | -1.32 | 하강(▼)
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 22:56:15.030000 | 12.93 | 13.32 | 13.18 | -1.93 | -0.25 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65509.07 | -2.88 | -2.07 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.17 | 2.23 | 1.43 | 상승(▲)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | 712 | 709.97 | 709.77 | 3.58 | 2.23 | 상승(▲)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 22:58:15.030000 | 712 | 709.97 | 709.87 | 3.58 | 2.13 | 상승(▲)
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | 3 | 13744.5 | 15291.87 | -0.51 | -15288.87 | 상승(▲)
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | 712 | 709.97 | 709.93 | 3.58 | 2.07 | 상승(▲)
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 60.8 | 63.68 | 63.21 | -3.18 | -2.41 | 하강(▼)
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 118.8 | 124.36 | 123.5 | -3.08 | -4.7 | 상승(▲)
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 7.2 | 7.87 | 7.77 | -2.96 | -0.57 | 하강(▼)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 23:02:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.55 | -2.37 | -0.55 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 117.7 | 113.03 | 115.19 | 2.32 | 2.51 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 37.8 | 35.13 | 36.6 | 2.22 | 1.2 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 240.6 | 230.3 | 235.15 | 2.22 | 5.45 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 28.3 | 25.99 | 27.06 | 2.36 | 1.24 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 3.4 | 1.79 | 1.56 | 1.14 | 1.84 | 상승(▲)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.07 | -3.18 | -1.07 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | 117.2 | 113.03 | 115.23 | 2.07 | 1.97 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | 28 | 25.99 | 27.07 | 2.05 | 0.93 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | 84.8 | 82.33 | 83.45 | 2.42 | 1.35 | 상승(▲)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | 118 | 113.03 | 115.34 | 2.47 | 2.66 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | 241.1 | 230.3 | 235.45 | 2.33 | 5.65 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | 28.4 | 25.99 | 27.13 | 2.46 | 1.27 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.49 | 2.23 | 1.11 | 상승(▲)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | 117.5 | 113.03 | 115.42 | 2.22 | 2.08 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | 38 | 35.13 | 36.7 | 2.39 | 1.3 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | 240.2 | 230.3 | 235.62 | 2.14 | 4.58 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | 28.2 | 25.99 | 27.17 | 2.26 | 1.03 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | 84.8 | 82.33 | 83.57 | 2.42 | 1.23 | 상승(▲)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | 118.2 | 113.03 | 115.52 | 2.56 | 2.68 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | 241.5 | 230.3 | 235.81 | 2.42 | 5.69 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | 28.5 | 25.99 | 27.21 | 2.56 | 1.29 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | 117.7 | 113.03 | 115.61 | 2.32 | 2.09 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | 240.6 | 230.3 | 235.99 | 2.22 | 4.61 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | 28.3 | 25.99 | 27.25 | 2.36 | 1.05 | 하강(▼)
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 117.7 | 113.03 | 115.71 | 2.32 | 1.99 | 하강(▼)
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 38 | 35.13 | 36.81 | 2.39 | 1.19 | 하강(▼)
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 241.1 | 230.3 | 236.24 | 2.33 | 4.86 | 하강(▼)
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 28.3 | 25.99 | 27.31 | 2.36 | 0.99 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | 5.3 | 7.39 | 7.06 | -3.07 | -1.76 | 하강(▼)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | 5.4 | 7.88 | 7.49 | -3.81 | -2.09 | 하강(▼)
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 5 | 7.39 | 7.04 | -3.52 | -2.04 | 하강(▼)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.1 | 2.94 | 2.9 | 상승(▲)
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 4.7 | 7.88 | 7.44 | -4.89 | -2.74 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.47 | -2.47 | -0.02 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.73 | 2.23 | 0.87 | 상승(▲)
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | 0.87 | 0.07 | 0.09 | 3.17 | 0.78 | 상승(▲)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 3.4 | 4.64 | 4.52 | -4.59 | -1.12 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 23:17:15.030000 | 2.43 | 2.5 | 2.47 | -3.46 | -0.04 | 하강(▼)
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | 102.2 | 99.48 | 100.66 | 2.45 | 1.54 | 하강(▼)
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | 32.1 | 30.64 | 31.19 | 2.36 | 0.91 | 하강(▼)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | 2.38 | 2.45 | 2.42 | -3.07 | -0.04 | 상승(▲)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 23:19:15.030000 | 37 | 30.07 | 32.6 | 1.43 | 4.4 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.88 | 2.23 | 0.72 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 105.2 | 101.26 | 101.46 | 3.67 | 3.74 | 상승(▲)
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 17.9 | 16.8 | 16.94 | 2.84 | 0.96 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.91 | 2.23 | 0.69 | 상승(▲)
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 13.3 | 13.78 | 13.6 | -2.06 | -0.3 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 160.6 | 154.36 | 154.45 | 3.72 | 6.15 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 16.8 | 15.58 | 15.61 | 3.63 | 1.19 | 상승(▲)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 14.09.2025 23:23:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.97 | 2.23 | 0.63 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 23:25:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 101.79 | 2.74 | 2.41 | 상승(▲)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 23:25:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 15.72 | 2.74 | 0.78 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 23:26:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.47 | -2.47 | -0.02 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:28:15.030000 | 189 | 197.42 | 195.6 | -3.18 | -6.6 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:30:15.030000 | 32 | 29.85 | 30.67 | 2.49 | 1.33 | 상승(▲)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:31:15.030000 | 32.1 | 29.85 | 30.71 | 2.6 | 1.39 | 상승(▲)
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 14.09.2025 23:31:15.030000 | 473 | 470.02 | 470.1 | 2.94 | 2.9 | 상승(▲)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | 32.1 | 29.85 | 30.76 | 2.6 | 1.34 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | 65506 | 65509.75 | 65508.7 | -3.92 | -2.7 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | 188 | 197.42 | 194.73 | -3.56 | -6.73 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:33:15.030000 | 32.3 | 29.85 | 30.81 | 2.83 | 1.49 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 23:33:15.030000 | 15.7 | 14.42 | 15.05 | 2.82 | 0.65 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | 32 | 29.85 | 30.85 | 2.49 | 1.15 | 상승(▲)
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 주의 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | 15.8 | 14.42 | 15.08 | 3.04 | 0.72 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.47 | -2.47 | -0.02 | 하강(▼)
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | 63.4 | 66.96 | 67.03 | -3.12 | -3.63 | 하강(▼)
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | 118.3 | 124.52 | 124.67 | -2.88 | -6.37 | 하강(▼)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | 70.4 | 66.61 | 68.35 | 3.04 | 2.05 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | 141.6 | 134.11 | 137.73 | 2.92 | 3.87 | 하강(▼)
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | 9.9 | 8.89 | 9.37 | 3 | 0.53 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:37:15.030000 | 32 | 29.85 | 30.99 | 2.49 | 1.01 | 상승(▲)
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 주의 | 14.09.2025 23:37:15.030000 | 162.3 | 156.77 | 159.92 | 2.49 | 2.38 | 상승(▲)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:38:15.030000 | 188 | 197.42 | 193.73 | -3.56 | -5.73 | 하강(▼)
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 32 | 29.85 | 31.1 | 2.49 | 0.9 | 상승(▲)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 239.26 | 2.63 | 6.24 | 상승(▲)
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 14 | 13.13 | 13.57 | 2.8 | 0.43 | 상승(▲)
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 14.09.2025 23:40:15.030000 | 65507 | 65509.75 | 65508.6 | -2.88 | -1.6 | 하강(▼)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 14.09.2025 23:41:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.17 | -3.18 | -1.17 | 하강(▼)
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 14.09.2025 23:41:15.030000 | 13 | 15.57 | 15.37 | -3.37 | -2.37 | 하강(▼)
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 128 | 117.06 | 118.43 | 3.18 | 9.57 | 하강(▼)
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 22.6 | 18.93 | 19.51 | 3.29 | 3.09 | 하강(▼)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 38 | 30.07 | 32.97 | 1.64 | 5.03 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 177.7 | 162.24 | 164.24 | 3.19 | 13.46 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 22.7 | 18.96 | 19.42 | 3.32 | 3.28 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | 13.1 | 11.94 | 12.58 | 2.71 | 0.52 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 102.82 | 2.74 | 1.38 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | 159.2 | 154.36 | 156.68 | 2.88 | 2.52 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 16.06 | 2.74 | 0.44 | 상승(▲)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 188 | 197.42 | 192.9 | -3.56 | -4.9 | 하강(▼)
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 245.5 | 237.74 | 239.79 | 2.63 | 5.71 | 상승(▲)
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 104.2 | 101.26 | 102.91 | 2.74 | 1.29 | 상승(▲)
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 158.8 | 154.36 | 156.82 | 2.64 | 1.98 | 하강(▼)
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 16.5 | 15.58 | 16.09 | 2.74 | 0.41 | 상승(▲)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 160.1 | 154.31 | 156.66 | 2.25 | 3.44 | 하강(▼)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 14.09.2025 23:46:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.48 | -2.47 | -0.03 | 하강(▼)
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 주의 | 14.09.2025 23:47:15.030000 | 79.2 | 82.63 | 81.74 | -3.09 | -2.54 | 하강(▼)
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 주의 | 14.09.2025 23:48:15.030000 | 45 | 37.8 | 40.4 | 1.38 | 4.6 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 23:48:15.030000 | 7.4 | 6.61 | 7.02 | 2.63 | 0.38 | 상승(▲)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | 52.4 | 55.15 | 54.21 | -2.78 | -1.81 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | 188 | 197.42 | 191.97 | -3.56 | -3.97 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | 102 | 107.49 | 105.57 | -2.69 | -3.57 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | 5.3 | 5.89 | 5.67 | -2.63 | -0.37 | 하강(▼)
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 61.2 | 64.5 | 64.63 | -2.99 | -3.43 | 하강(▼)
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 116.1 | 122.64 | 122.95 | -3.12 | -6.85 | 하강(▼)
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 7.1 | 7.86 | 7.89 | -2.77 | -0.79 | 하강(▼)
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 30.45 | 30.68 | 30.61 | -2.39 | -0.16 | 상승(▲)
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 167.2 | 159.49 | 160.64 | 1.97 | 6.56 | 하강(▼)
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 176 | 162.24 | 165.12 | 2.84 | 10.88 | 하강(▼)
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 22.2 | 18.96 | 19.62 | 2.88 | 2.58 | 하강(▼)
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 120.5 | 113.77 | 117.83 | 2.56 | 2.67 | 하강(▼)
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 7.4 | 6.61 | 7.07 | 2.63 | 0.33 | 상승(▲)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 229.2 | 216.78 | 221.73 | 2.31 | 7.47 | 하강(▼)
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 71.6 | 69.12 | 70.29 | 2.27 | 1.31 | 상승(▲)
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 162.8 | 156.66 | 159.52 | 2.34 | 3.28 | 하강(▼)
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 11.6 | 10.79 | 11.17 | 2.31 | 0.43 | 상승(▲)
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | 65514 | 65516.44 | 65516.3 | -3.16 | -2.3 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | 189 | 197.42 | 190.93 | -3.18 | -1.93 | 하강(▼)
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | 4.8 | 3.31 | 3.61 | 2.85 | 1.19 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | 66.8 | 69.19 | 68.35 | -2.63 | -1.55 | 상승(▲)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | 190.9 | 197.8 | 195.31 | -2.43 | -4.41 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | 12.7 | 13.64 | 13.3 | -2.49 | -0.6 | 상승(▲)
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 주의 | 14.09.2025 23:58:15.030000 | 25.2 | 27.09 | 26.38 | -2.5 | -1.18 | 상승(▲)
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 66.8 | 69.19 | 68.27 | -2.63 | -1.47 | 상승(▲)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 229.6 | 216.78 | 222.46 | 2.39 | 7.14 | 하강(▼)
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 190.9 | 197.8 | 195.05 | -2.43 | -4.15 | 상승(▲)
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 12.7 | 13.64 | 13.26 | -2.49 | -0.56 | 상승(▲)
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 주의 | 15.09.2025 00:01:15.030000 | 12 | 30.07 | 30.97 | -3.74 | -18.97 | 하강(▼)
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 66 | 63.81 | 64.45 | 3.22 | 1.55 | 하강(▼)
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 10.1 | 9.55 | 9.76 | 2.57 | 0.34 | 하강(▼)
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 123.6 | 119.14 | 120.51 | 3.37 | 3.09 | 하강(▼)
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 8.1 | 7.56 | 7.72 | 3.22 | 0.38 | 하강(▼)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | 32.6 | 30.52 | 31.35 | 2.39 | 1.25 | 하강(▼)
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 주의 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | -2.61 | -0.04 | 상승(▲)
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 65528 | 65529.73 | 65529.03 | -3.18 | -1.03 | 하강(▼)
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 122.7 | 115.59 | 118.55 | 2.79 | 4.15 | 하강(▼)
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 35.2 | 31.57 | 33.22 | 2.67 | 1.98 | 하강(▼)
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 231.8 | 216.78 | 223.26 | 2.8 | 8.54 | 하강(▼)
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 28.4 | 25.02 | 26.43 | 2.91 | 1.97 | 하강(▼)
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 주의 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 65308 | 65289.02 | 65290.07 | 3.33 | 17.93 | 하강(▼)
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 주의 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 2.3 | 1.79 | 1.15 | 0.36 | 1.15 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 32.8 | 30.52 | 31.52 | 2.62 | 1.28 | 하강(▼)
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 188 | 197.42 | 191.07 | -3.56 | -3.07 | 하강(▼)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 65 | 67.03 | 66.59 | -2.65 | -1.59 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 24.6 | 26.23 | 25.8 | -2.51 | -1.2 | 상승(▲)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 30.3 | 28.62 | 29.46 | 2.16 | 0.84 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 84.8 | 82.33 | 83.45 | 2.42 | 1.35 | 상승(▲)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 187.4 | 194.22 | 192.48 | -2.64 | -5.08 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 12.1 | 12.97 | 12.75 | -2.59 | -0.65 | 상승(▲)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 81.4 | 78.32 | 79.61 | 2.45 | 1.79 | 상승(▲)
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 32.8 | 30.52 | 31.57 | 2.62 | 1.23 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 13.1 | 11.94 | 12.52 | 2.71 | 0.58 | 상승(▲)
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 11.2 | 10.43 | 10.65 | 2.67 | 0.55 | 상승(▲)
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 225.7 | 216.29 | 220.41 | 2.51 | 5.29 | 상승(▲)
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 18.3 | 16.9 | 17.51 | 2.48 | 0.79 | 상승(▲)
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 65 | 67.03 | 66.55 | -2.65 | -1.55 | 상승(▲)
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 24.7 | 26.23 | 25.78 | -2.35 | -1.08 | 상승(▲)
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 30.3 | 28.62 | 29.5 | 2.16 | 0.8 | 하강(▼)
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 187 | 194.22 | 192.33 | -2.79 | -5.33 | 상승(▲)
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 12.1 | 12.97 | 12.74 | -2.59 | -0.64 | 상승(▲)
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 주의 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 4 | 4.64 | 4.44 | -2.37 | -0.44 | 하강(▼)
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 주의 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 160.6 | 154.31 | 156.73 | 2.44 | 3.87 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | 408 | 400.66 | 405.43 | 4.32 | 2.57 | 하강(▼)
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 주의 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 0.92 | 0.04 | 0.09 | 4.57 | 0.83 | 상승(▲)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 408 | 400.66 | 405.53 | 4.32 | 2.47 | 하강(▼)
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 주의 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 408 | 400.66 | 405.63 | 4.32 | 2.37 | 하강(▼)
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 주의 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 84.6 | 82.33 | 83.57 | 2.23 | 1.03 | 상승(▲)
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 68.6 | 66.55 | 67.21 | 2.62 | 1.39 | 하강(▼)
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 52.2 | 55.15 | 53.65 | -2.98 | -1.45 | 하강(▼)
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 101.2 | 107.49 | 104.46 | -3.08 | -3.26 | 상승(▲)
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 5.2 | 5.89 | 5.56 | -3.08 | -0.36 | 하강(▼)
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 81.1 | 78.32 | 79.91 | 2.21 | 1.19 | 상승(▲)
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 69.8 | 66.61 | 68.23 | 2.56 | 1.57 | 하강(▼)
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 13.2 | 11.94 | 12.59 | 2.94 | 0.61 | 상승(▲)
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 2.45 | 2.5 | 2.48 | -2.47 | -0.03 | 하강(▼)
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 140.8 | 134.11 | 137.57 | 2.61 | 3.23 | 하강(▼)
[122:256] | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 22.7 | 21.11 | 22.7 | 2.38 | 0 | 상승(▲)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 47.5 | 49.09 | 47.5 | -2.88 | 0 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 42 | 44.71 | 42 | -2.76 | 0 | 하강(▼)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 67.2 | 69.93 | 67.2 | -2.99 | 0 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 28.8 | 11.85 | 28.8 | 1.68 | 0 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 4.7 | 1.86 | 4.7 | 1.79 | 0 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 198.4 | -2.86 | 0 | 하강(▼)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 80.5 | 35.7 | 80.5 | 1.6 | 0 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 2.3 | 0.67 | 2.3 | 2.61 | 0 | 상승(▲)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 8.9 | 9.69 | 9.25 | -2.31 | -0.35 | 상승(▲)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.1 | -2.49 | -0.3 | 하강(▼)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 26.7 | 11.85 | 27.75 | 1.47 | -1.05 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 4.4 | 1.86 | 4.55 | 1.6 | -0.15 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 39.2 | 42.49 | 39.43 | -2.58 | -0.23 | 상승(▲)
[132:74] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 6.6 | 7.7 | 7.17 | -2.5 | -0.57 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | 67.2 | 69.93 | 67.7 | -2.99 | -0.5 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 199.7 | -2.86 | -1.3 | 하강(▼)
[132:74] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 6.6 | 7.7 | 7.08 | -2.5 | -0.48 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 27 | 11.85 | 26.66 | 1.5 | 0.34 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 4.7 | 1.86 | 4.44 | 1.79 | 0.26 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 76.1 | 35.7 | 74.68 | 1.44 | 1.42 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 2 | 0.67 | 1.94 | 2.13 | 0.06 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 28.8 | 11.85 | 27.02 | 1.68 | 1.78 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 4.8 | 1.86 | 4.5 | 1.85 | 0.3 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 80.5 | 35.7 | 75.65 | 1.6 | 4.85 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | 2.3 | 0.67 | 2 | 2.61 | 0.3 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 67.2 | 69.93 | 67.74 | -2.99 | -0.54 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 29.1 | 11.85 | 27.31 | 1.71 | 1.79 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 5 | 1.86 | 4.57 | 1.98 | 0.43 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 198 | 206.35 | 199.9 | -3 | -1.9 | 하강(▼)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 80.5 | 35.7 | 76.34 | 1.6 | 4.16 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 2.3 | 0.67 | 2.04 | 2.61 | 0.26 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 27.3 | 11.85 | 27.31 | 1.53 | -0.01 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 4.5 | 1.86 | 4.56 | 1.66 | -0.06 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 75.2 | 35.7 | 76.2 | 1.41 | -1 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 2 | 0.67 | 2.04 | 2.13 | -0.04 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | 26.8 | 11.85 | 27.17 | 1.48 | -0.37 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 199.8 | -2.86 | -1.4 | 하강(▼)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | 2 | 0.67 | 2.02 | 2.13 | -0.02 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 27.3 | 11.85 | 27.18 | 1.53 | 0.12 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 4.6 | 1.86 | 4.5 | 1.72 | 0.1 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 76.1 | 35.7 | 75.81 | 1.44 | 0.29 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 2 | 0.67 | 2.02 | 2.13 | -0.02 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | 29.1 | 11.85 | 27.34 | 1.71 | 1.76 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | 5 | 1.86 | 4.54 | 1.98 | 0.46 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | 80.9 | 35.7 | 76.23 | 1.62 | 4.67 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | 2.3 | 0.67 | 2.04 | 2.61 | 0.26 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 27.8 | 11.85 | 27.38 | 1.58 | 0.42 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 4.5 | 1.86 | 4.54 | 1.66 | -0.04 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 77.4 | 35.7 | 76.32 | 1.49 | 1.08 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 2.1 | 0.67 | 2.05 | 2.29 | 0.05 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 26.8 | 11.85 | 27.34 | 1.48 | -0.54 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 74.3 | 35.7 | 76.18 | 1.38 | -1.88 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 26.7 | 11.85 | 27.16 | 1.47 | -0.46 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 28.6 | 11.85 | 27.24 | 1.66 | 1.36 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 4.4 | 1.86 | 4.47 | 1.6 | -0.07 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 80 | 35.7 | 75.95 | 1.58 | 4.05 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 2.2 | 0.67 | 2.02 | 2.45 | 0.18 | 상승(▲)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.19 | -2.43 | -0.49 | 하강(▼)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 27 | 11.85 | 27.23 | 1.5 | -0.23 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 4.5 | 1.86 | 4.47 | 1.66 | 0.03 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 75.2 | 35.7 | 75.91 | 1.41 | -0.71 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 2 | 0.67 | 2.02 | 2.13 | -0.02 | 상승(▲)
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 27 | 11.85 | 27.22 | 1.5 | -0.22 | 상승(▲)
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 4.4 | 1.86 | 4.47 | 1.6 | -0.07 | 상승(▲)
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 190.5 | 197.49 | 191.93 | -2.57 | -1.43 | 상승(▲)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 75.6 | 35.7 | 75.89 | 1.43 | -0.29 | 상승(▲)
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 2 | 0.67 | 2.02 | 2.13 | -0.02 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 67.2 | 69.93 | 67.82 | -2.99 | -0.62 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 198 | 206.35 | 200.07 | -3 | -2.07 | 하강(▼)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 28.5 | 30.83 | 29.35 | -2.77 | -0.85 | 상승(▲)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 15.3 | 17.49 | 17.27 | -1.89 | -1.97 | 하강(▼)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 28.5 | 30.83 | 29.31 | -2.77 | -0.81 | 상승(▲)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 31.7 | 34.25 | 32.65 | -2.59 | -0.95 | 하강(▼)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 28.5 | 30.83 | 29.27 | -2.77 | -0.77 | 상승(▲)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 70.8 | 74.33 | 72.99 | -2.95 | -2.19 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 10.4 | 11.42 | 11 | -2.7 | -0.6 | 하강(▼)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 70.8 | 74.33 | 72.92 | -2.95 | -2.12 | 하강(▼)
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 14.5 | 16.2 | 15.39 | -2.73 | -0.89 | 하강(▼)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.18 | -2.43 | -0.48 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 10.4 | 11.42 | 10.98 | -2.7 | -0.58 | 하강(▼)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:41:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.14 | -2.49 | -0.34 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 8.9 | 9.69 | 9.51 | -2.31 | -0.61 | 상승(▲)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 28.5 | 30.83 | 29.23 | -2.77 | -0.73 | 상승(▲)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 32.51 | -2.79 | -1.01 | 하강(▼)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 31.49 | 31.16 | 31.2 | 2.98 | 0.29 | 상승(▲)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 28.7 | 30.83 | 29.21 | -2.53 | -0.51 | 상승(▲)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.14 | -2.49 | -0.34 | 하강(▼)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | 28.7 | 30.83 | 29.19 | -2.53 | -0.49 | 상승(▲)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.12 | -2.49 | -0.32 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 32.37 | -2.79 | -0.87 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.97 | -2.81 | -1.97 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 19 | 28.99 | 26.57 | -2.33 | -7.57 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 23 | 34.58 | 31.23 | -2.17 | -8.23 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 32.3 | -2.79 | -0.8 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.93 | -2.81 | -1.93 | 하강(▼)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:48:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.12 | -2.49 | -0.32 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 57.7 | 60.22 | 59.09 | -2.88 | -1.39 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 34.3 | 37.59 | 35.92 | -2.71 | -1.62 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 229.2 | 240.36 | 235.01 | -2.75 | -5.81 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 57.7 | 60.22 | 59.06 | -2.88 | -1.36 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 228.8 | 240.36 | 234.87 | -2.84 | -6.07 | 하강(▼)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 65064 | 65098.23 | 65092.77 | -2.92 | -28.77 | 상승(▲)
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 14.09.2025 00:54:15.030000 | 14.6 | 16.2 | 15.16 | -2.57 | -0.56 | 하강(▼)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 6.5 | 7.63 | 7.08 | -2.95 | -0.58 | 하강(▼)
[132:290] | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 정상 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 4.8 | 5.47 | 5.19 | -2.94 | -0.39 | 하강(▼)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.05 | -2.49 | -0.25 | 하강(▼)
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 14.09.2025 01:02:15.030000 | 14.6 | 16.2 | 15.07 | -2.57 | -0.47 | 하강(▼)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.05 | -2.43 | -0.35 | 하강(▼)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 70.8 | 74.33 | 72.11 | -2.95 | -1.31 | 하강(▼)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.04 | -2.43 | -0.34 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 8.8 | 9.75 | 9.5 | -2.52 | -0.7 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 10.3 | 11.42 | 10.73 | -2.97 | -0.43 | 하강(▼)
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 65535 | 65529.29 | 65531.7 | 2.67 | 3.3 | 상승(▲)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 4.2 | 20.73 | 15.87 | -0.83 | -11.67 | 상승(▲)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7 | -2.43 | -0.3 | 하강(▼)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 8.3 | 33.64 | 26.43 | -0.89 | -18.13 | 상승(▲)
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | 26.4 | 29.03 | 27.52 | -2.89 | -1.12 | 상승(▲)
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | 26.5 | 29.03 | 27.46 | -2.78 | -0.96 | 상승(▲)
[132:53] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 24.3 | 26.32 | 24.87 | -2.59 | -0.57 | 상승(▲)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.08 | -2.49 | -0.28 | 하강(▼)
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 8 | 9.3 | 8.55 | -2.73 | -0.55 | 하강(▼)
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | 6 | 6.94 | 6.49 | -2.6 | -0.49 | 상승(▲)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 13 | 14.47 | 14.06 | -2.52 | -1.06 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[132:53] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 24.2 | 26.32 | 24.82 | -2.72 | -0.62 | 상승(▲)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.29 | -2.31 | -0.19 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 106 | 113.93 | 113.07 | -1.93 | -7.07 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 15 | 17.49 | 17.04 | -2.14 | -2.04 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 147.8 | 158.23 | 157.22 | -1.98 | -9.42 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 15.6 | 18 | 17.75 | -1.91 | -2.15 | 하강(▼)
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 7.9 | 9.3 | 8.5 | -2.94 | -0.6 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 8.8 | 9.75 | 9.44 | -2.52 | -0.64 | 하강(▼)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 01:22:15.030000 | 13 | 14.47 | 13.89 | -2.52 | -0.89 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | 47.6 | 49.09 | 48.36 | -2.7 | -0.76 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | 47.6 | 49.09 | 48.33 | -2.7 | -0.73 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 42.3 | 44.71 | 43.19 | -2.45 | -0.89 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 34.5 | 37.59 | 35.84 | -2.55 | -1.34 | 하강(▼)
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 6 | 6.94 | 6.45 | -2.6 | -0.45 | 상승(▲)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 42.1 | 44.71 | 43.05 | -2.65 | -0.95 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 57.7 | 60.22 | 59.1 | -2.88 | -1.4 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 34.3 | 37.59 | 35.79 | -2.71 | -1.49 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | 228.8 | 240.36 | 234.94 | -2.84 | -6.14 | 하강(▼)
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 592 | 590.03 | 590 | 2.67 | 2 | 상승(▲)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 47.6 | 49.09 | 48.2 | -2.7 | -0.6 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 42.2 | 44.71 | 43.03 | -2.55 | -0.83 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 57.7 | 60.22 | 59.06 | -2.88 | -1.36 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 34 | 37.59 | 35.73 | -2.96 | -1.73 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 229.2 | 240.36 | 234.78 | -2.75 | -5.58 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 47.5 | 49.09 | 48.17 | -2.88 | -0.67 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | 42.1 | 44.71 | 42.99 | -2.65 | -0.89 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 84.8 | 91.04 | 88.86 | -2.27 | -4.06 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 42.1 | 44.71 | 42.94 | -2.65 | -0.84 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 57.9 | 60.22 | 58.94 | -2.65 | -1.04 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 34.5 | 37.59 | 35.63 | -2.55 | -1.13 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.42 | -2.26 | -0.52 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 229.6 | 240.36 | 234.22 | -2.65 | -4.62 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 140.58 | -2.58 | -3.78 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 85 | 91.04 | 88.7 | -2.2 | -3.7 | 하강(▼)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 12.8 | 14.47 | 13.74 | -2.87 | -0.94 | 하강(▼)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 202.34 | -2.86 | -3.94 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | 84.9 | 91.04 | 88.53 | -2.23 | -3.63 | 하강(▼)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | 13 | 14.47 | 13.7 | -2.52 | -0.7 | 하강(▼)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 202.19 | -2.86 | -3.79 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 84.3 | 91.04 | 88.34 | -2.45 | -4.04 | 하강(▼)
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 6 | 6.94 | 6.46 | -2.6 | -0.46 | 상승(▲)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | 84.7 | 91.04 | 88.16 | -2.31 | -3.46 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | 47.6 | 49.09 | 48.07 | -2.7 | -0.47 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | 42.2 | 44.71 | 42.79 | -2.55 | -0.59 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:42:15.030000 | 84.7 | 91.04 | 87.98 | -2.31 | -3.28 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 131.5 | 121.34 | 124.76 | 3 | 6.74 | 상승(▲)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 84.5 | 91.04 | 87.8 | -2.38 | -3.3 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 84.6 | 91.04 | 87.62 | -2.34 | -3.02 | 하강(▼)
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 189.6 | 197.49 | 192.57 | -2.9 | -2.97 | 상승(▲)
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 15 | 16.21 | 15.46 | -2.87 | -0.46 | 상승(▲)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 47.5 | 49.09 | 48.02 | -2.88 | -0.52 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | 42.1 | 44.71 | 42.69 | -2.65 | -0.59 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:46:15.030000 | 84.6 | 91.04 | 87.28 | -2.34 | -2.68 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | 84.3 | 91.04 | 87.09 | -2.45 | -2.79 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.38 | -2.26 | -0.48 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 140.2 | -2.58 | -3.4 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 85.1 | 91.04 | 86.93 | -2.16 | -1.83 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 54.2 | 57.82 | 57.58 | -2.64 | -3.38 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 98.5 | 105.46 | 104.96 | -2.65 | -6.46 | 하강(▼)
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 5.3 | 6.06 | 5.99 | -2.55 | -0.69 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 85 | 91.04 | 86.76 | -2.2 | -1.76 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 84.8 | 91.04 | 86.59 | -2.27 | -1.79 | 하강(▼)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 70.8 | 74.33 | 72.97 | -2.95 | -2.17 | 하강(▼)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 13 | 14.47 | 13.7 | -2.52 | -0.7 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 10.4 | 11.42 | 11 | -2.7 | -0.6 | 하강(▼)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 65129 | 65098.23 | 65098.93 | 2.63 | 30.07 | 상승(▲)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | 230.1 | 240.36 | 233.03 | -2.52 | -2.93 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | 39.2 | 42.49 | 42.17 | -2.58 | -2.97 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 01:58:15.030000 | 38.9 | 42.49 | 42.03 | -2.82 | -3.13 | 상승(▲)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 01:58:15.030000 | 9.4 | 10.32 | 9.89 | -2.39 | -0.49 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 124.77 | 2.73 | 5.83 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 38.7 | 42.49 | 41.71 | -2.98 | -3.01 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 02:02:15.030000 | 39.2 | 42.49 | 41.6 | -2.58 | -2.4 | 상승(▲)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.17 | -2.63 | -0.27 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 11.2 | 12.43 | 11.97 | -2.23 | -0.77 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 39.2 | 42.49 | 40.89 | -2.58 | -1.69 | 상승(▲)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | 33.2 | 30.83 | 30.61 | 2.82 | 2.59 | 상승(▲)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.36 | -2.26 | -0.46 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 105.7 | 113.93 | 113.06 | -2 | -7.36 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 15 | 17.49 | 17.04 | -2.14 | -2.04 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 147.4 | 158.23 | 157.36 | -2.05 | -9.96 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | 15.5 | 18 | 17.77 | -1.99 | -2.27 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 02:17:15.030000 | 168.5 | 158.23 | 157.87 | 1.95 | 10.63 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 53.8 | 57.82 | 57.38 | -2.94 | -3.58 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 97.6 | 105.46 | 104.58 | -2.99 | -6.98 | 하강(▼)
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 5.2 | 6.06 | 5.94 | -2.88 | -0.74 | 하강(▼)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 71.2 | 74.33 | 72.7 | -2.61 | -1.5 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 10.4 | 11.42 | 10.91 | -2.7 | -0.51 | 하강(▼)
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 190 | 197.49 | 194.01 | -2.75 | -4.01 | 상승(▲)
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 15.1 | 16.21 | 15.68 | -2.63 | -0.58 | 상승(▲)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 585 | 594.02 | 591.9 | -2.61 | -6.9 | 하강(▼)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 12.9 | 14.47 | 13.74 | -2.69 | -0.84 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 31.7 | 34.25 | 33.88 | -2.59 | -2.18 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 33.78 | -2.79 | -2.28 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 33.66 | -2.79 | -2.16 | 하강(▼)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 202.19 | -2.86 | -3.79 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 31.7 | 34.25 | 33.56 | -2.59 | -1.86 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 140.69 | -2.58 | -3.89 | 하강(▼)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 585 | 594.02 | 590.2 | -2.61 | -5.2 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | 31.6 | 34.25 | 33.46 | -2.69 | -1.86 | 하강(▼)
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 31.5 | 34.25 | 33.34 | -2.79 | -1.84 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 34.6 | 37.59 | 35.82 | -2.47 | -1.22 | 하강(▼)
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | 7.9 | 9.3 | 8.73 | -2.94 | -0.83 | 하강(▼)
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 14.09.2025 02:36:15.030000 | 65535 | 65529.29 | 65532.57 | 2.67 | 2.43 | 상승(▲)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 02:36:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.13 | -2.63 | -0.23 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 02:37:15.030000 | 347 | 349.97 | 350.03 | -2.19 | -3.03 | 하강(▼)
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | 189.6 | 197.49 | 193.22 | -2.9 | -3.62 | 상승(▲)
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | 15 | 16.21 | 15.57 | -2.87 | -0.57 | 상승(▲)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | 84.8 | 91.04 | 86.77 | -2.27 | -1.97 | 하강(▼)
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 84.7 | 91.04 | 86.72 | -2.31 | -2.02 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 54.6 | 57.82 | 57.12 | -2.35 | -2.52 | 하강(▼)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 8.5 | 9.01 | 8.69 | -2.59 | -0.19 | 상승(▲)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 99 | 105.46 | 104.02 | -2.46 | -5.02 | 하강(▼)
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | 8 | 9.3 | 8.64 | -2.73 | -0.64 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 54 | 57.82 | 56.97 | -2.79 | -2.97 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 348 | 349.97 | 350.07 | -2.81 | -2.07 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 98.1 | 105.46 | 103.71 | -2.8 | -5.61 | 하강(▼)
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 5.2 | 6.06 | 5.87 | -2.88 | -0.67 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 34.5 | 37.59 | 35.53 | -2.55 | -1.03 | 하강(▼)
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 190 | 197.49 | 192.78 | -2.75 | -2.78 | 상승(▲)
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 15.1 | 16.21 | 15.49 | -2.63 | -0.39 | 상승(▲)
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | 8 | 9.3 | 8.54 | -2.73 | -0.54 | 하강(▼)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 02:56:15.030000 | 198.4 | 206.35 | 200.88 | -2.86 | -2.48 | 하강(▼)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | 9.4 | 10.32 | 9.85 | -2.39 | -0.45 | 상승(▲)
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | 26.4 | 29.03 | 28.32 | -2.89 | -1.92 | 상승(▲)
[132:74] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | 6.6 | 7.7 | 7.26 | -2.5 | -0.66 | 상승(▲)
[132:63] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 정상 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 66.6 | 69.73 | 68.76 | -2.64 | -2.16 | 상승(▲)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 141.13 | -2.58 | -4.33 | 하강(▼)
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | 26.5 | 29.03 | 27.99 | -2.78 | -1.49 | 상승(▲)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 17 | 28.99 | 27.03 | -2.79 | -10.03 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 20 | 34.58 | 31.97 | -2.73 | -11.97 | 하강(▼)
[122:230] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 512 | 521.46 | 515 | -2.47 | -3 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.73 | -2.81 | -1.73 | 하강(▼)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 03:11:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.14 | -2.63 | -0.24 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 03:13:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 140.64 | -2.58 | -3.84 | 하강(▼)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 03:14:15.030000 | 8.5 | 9.01 | 8.73 | -2.59 | -0.23 | 상승(▲)
[132:63] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 66.6 | 69.73 | 68.4 | -2.64 | -1.8 | 상승(▲)
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 12.9 | 14.47 | 13.79 | -2.69 | -0.89 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 136.4 | 143.24 | 140.39 | -2.74 | -3.99 | 하강(▼)
[132:280] | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 9 | 9.94 | 9.55 | -2.72 | -0.55 | 상승(▲)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 57.6 | 60.22 | 60.18 | -2.99 | -2.58 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 34.1 | 37.59 | 37.09 | -2.88 | -2.99 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | 228.8 | 240.36 | 239.9 | -2.84 | -11.1 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.36 | -2.31 | -0.26 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 57.9 | 60.22 | 60.02 | -2.65 | -2.12 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 229.2 | 240.36 | 239.18 | -2.75 | -9.98 | 하강(▼)
[132:290] | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 정상 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | 4.8 | 5.47 | 5.36 | -2.94 | -0.56 | 하강(▼)
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | 14.6 | 16.2 | 15.37 | -2.57 | -0.77 | 하강(▼)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | 9.3 | 10.32 | 9.89 | -2.65 | -0.59 | 상승(▲)
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 14.6 | 16.2 | 15.3 | -2.57 | -0.7 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | 19 | 28.99 | 26.1 | -2.33 | -7.1 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | 21 | 34.58 | 30.77 | -2.54 | -9.77 | 하강(▼)
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 14.09.2025 03:34:15.030000 | 65535 | 65529.29 | 65531.87 | 2.67 | 3.13 | 상승(▲)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | 15.3 | 17.49 | 17.28 | -1.89 | -1.98 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | 15.8 | 18 | 18 | -1.75 | -2.2 | 하강(▼)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | 9.4 | 10.32 | 9.94 | -2.39 | -0.54 | 상승(▲)
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | 65535 | 65529.29 | 65531.93 | 2.67 | 3.07 | 상승(▲)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.27 | -2.31 | -0.17 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 03:43:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.26 | -2.31 | -0.16 | 하강(▼)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | 9.4 | 10.32 | 9.92 | -2.39 | -0.52 | 상승(▲)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.9 | -2.19 | -2.9 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | 17 | 28.99 | 26.63 | -2.79 | -9.63 | 하강(▼)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 209.46 | -2.6 | -11.06 | 하강(▼)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 208.74 | -2.6 | -10.34 | 하강(▼)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 2.5 | 0.83 | 0.73 | 2.19 | 1.77 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 8.8 | 33.64 | 28.72 | -0.87 | -19.92 | 상승(▲)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | 18 | 28.99 | 26.6 | -2.56 | -8.6 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | 23 | 34.58 | 31.63 | -2.17 | -8.63 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 04:25:15.030000 | 4.7 | 20.73 | 15.36 | -0.8 | -10.66 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 04:25:15.030000 | 9.2 | 33.64 | 25.82 | -0.86 | -16.62 | 상승(▲)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 04:26:15.030000 | 54.6 | 57.82 | 57.03 | -2.35 | -2.43 | 하강(▼)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | 9.8 | 10.63 | 10.32 | -2.49 | -0.52 | 하강(▼)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 8.7 | 9.57 | 9.24 | -2.28 | -0.54 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 105.7 | 113.93 | 114.02 | -2 | -8.32 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 15.3 | 17.49 | 17.28 | -1.89 | -1.98 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 147.8 | 158.23 | 158.25 | -1.98 | -10.45 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | 15.6 | 18 | 18.01 | -1.91 | -2.41 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 04:46:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.36 | -2.31 | -0.26 | 하강(▼)
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | 74.3 | 35.7 | 42.41 | 1.38 | 31.89 | 상승(▲)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 04:58:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.3 | -2.31 | -0.2 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 05:04:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.29 | -2.31 | -0.19 | 하강(▼)
[122:41] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 05:06:15.030000 | 27.6 | 29.45 | 28.87 | -2.34 | -1.27 | 상승(▲)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | 21.2 | 22.99 | 22.02 | -2.22 | -0.82 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 54.4 | 57.82 | 56.77 | -2.5 | -2.37 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.48 | -2.26 | -0.58 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 99 | 105.46 | 103.43 | -2.46 | -4.43 | 하강(▼)
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | 5.3 | 6.06 | 5.83 | -2.55 | -0.53 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 05:21:15.030000 | 8.9 | 9.69 | 9.61 | -2.31 | -0.71 | 상승(▲)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 05:22:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.42 | -2.26 | -0.52 | 하강(▼)
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | 11.2 | 12.44 | 11.93 | -2.76 | -0.73 | 상승(▲)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 8.7 | 9.75 | 9.35 | -2.79 | -0.65 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.33 | -2.31 | -0.23 | 하강(▼)
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상 | 14.09.2025 05:35:15.030000 | 136.8 | 143.24 | 141.07 | -2.58 | -4.27 | 하강(▼)
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상 | 14.09.2025 05:36:15.030000 | 65535 | 65529.29 | 65532.4 | 2.67 | 2.6 | 상승(▲)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 05:43:15.030000 | 141.6 | 134.39 | 136.08 | 2.23 | 5.52 | 하강(▼)
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | 9.4 | 10.32 | 9.97 | -2.39 | -0.57 | 상승(▲)
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | 592 | 590.03 | 589.87 | 2.67 | 2.13 | 상승(▲)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 51.5 | 48.78 | 49.58 | 2.37 | 1.92 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 142.1 | 134.39 | 136.78 | 2.38 | 5.32 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 7.3 | 6.51 | 6.74 | 2.54 | 0.56 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 06:02:15.030000 | 8.8 | 9.69 | 9.37 | -2.61 | -0.57 | 상승(▲)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 06:02:15.030000 | 15.3 | 17.49 | 17.05 | -1.89 | -1.75 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | 62.8 | 60.22 | 60.88 | 2.96 | 1.92 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | 252.1 | 240.36 | 243.1 | 2.89 | 9 | 하강(▼)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 51.5 | 48.78 | 49.71 | 2.37 | 1.79 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 142.1 | 134.39 | 137.16 | 2.38 | 4.94 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | 7.3 | 6.51 | 6.78 | 2.54 | 0.52 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | 50.7 | 49.09 | 49.84 | 2.92 | 0.86 | 하강(▼)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.22 | -2.43 | -0.52 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | 9.1 | 9.54 | 9.31 | -2.31 | -0.21 | 하강(▼)
[132:290] | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 정상 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | 4.8 | 5.47 | 5.34 | -2.94 | -0.54 | 하강(▼)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 06:17:15.030000 | 71.2 | 74.33 | 74.45 | -2.61 | -3.25 | 하강(▼)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 06:21:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.47 | -2.26 | -0.57 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | 141.6 | 134.39 | 137.71 | 2.23 | 3.89 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.97 | -2.81 | -1.97 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 06:31:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.93 | -2.81 | -1.93 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 6 | 6.6 | 6.29 | -2.52 | -0.29 | 상승(▲)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 06:44:15.030000 | 65065 | 65098.23 | 65091.8 | -2.84 | -26.8 | 상승(▲)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | 8.9 | 9.69 | 9.4 | -2.31 | -0.5 | 상승(▲)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | 65067 | 65098.23 | 65093.53 | -2.67 | -26.53 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 72 | 69.93 | 70.91 | 2.27 | 1.09 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 213.4 | 206.35 | 209.57 | 2.53 | 3.83 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 15.3 | 14.38 | 14.81 | 2.42 | 0.49 | 상승(▲)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 06:54:15.030000 | 6.7 | 7.63 | 7.26 | -2.43 | -0.56 | 하강(▼)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | 72.2 | 69.93 | 70.95 | 2.49 | 1.25 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | 213.4 | 206.35 | 209.67 | 2.53 | 3.73 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | 15.4 | 14.38 | 14.83 | 2.68 | 0.57 | 상승(▲)
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | 8.9 | 9.75 | 9.43 | -2.26 | -0.53 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | 106.2 | 113.93 | 113.26 | -1.88 | -7.06 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | 148.7 | 158.23 | 157.37 | -1.81 | -8.67 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | 15.7 | 18 | 17.8 | -1.83 | -2.1 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 07:04:15.030000 | 141.6 | 134.39 | 136.62 | 2.23 | 4.98 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | 17 | 28.99 | 28.17 | -2.79 | -11.17 | 하강(▼)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | 72.2 | 69.93 | 71.15 | 2.49 | 1.05 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | 213.8 | 206.35 | 210.29 | 2.67 | 3.51 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | 15.4 | 14.38 | 14.91 | 2.68 | 0.49 | 상승(▲)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 07:12:15.030000 | 65130 | 65098.23 | 65095.47 | 2.71 | 34.53 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 72.2 | 69.93 | 71.31 | 2.49 | 0.89 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 213.8 | 206.35 | 210.82 | 2.67 | 2.98 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | 15.4 | 14.38 | 14.98 | 2.68 | 0.42 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 113.9 | 121.34 | 117.6 | -2.19 | -3.7 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 72 | 69.93 | 71.41 | 2.27 | 0.59 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 213.4 | 206.35 | 211.16 | 2.53 | 2.24 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | 15.3 | 14.38 | 15.03 | 2.42 | 0.27 | 상승(▲)
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | 72 | 69.93 | 71.45 | 2.27 | 0.55 | 상승(▲)
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | 212.9 | 206.35 | 211.28 | 2.35 | 1.62 | 하강(▼)
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | 15.3 | 14.38 | 15.04 | 2.42 | 0.26 | 상승(▲)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | 51.6 | 48.78 | 49.48 | 2.46 | 2.12 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | 13.8 | 12.43 | 12.74 | 2.5 | 1.06 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | 142.5 | 134.39 | 136.5 | 2.51 | 6 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | 7.3 | 6.51 | 6.7 | 2.54 | 0.6 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 07:32:15.030000 | 13.7 | 12.43 | 12.8 | 2.32 | 0.9 | 하강(▼)
[132:280] | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 정상 | 14.09.2025 07:33:15.030000 | 10.7 | 9.94 | 10.2 | 2.19 | 0.5 | 상승(▲)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | 148.7 | 158.23 | 157.61 | -1.81 | -8.91 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | 15.8 | 18 | 17.85 | -1.75 | -2.05 | 하강(▼)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 73.2 | 70.63 | 72.06 | 2.41 | 1.14 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 217.8 | 208.94 | 213.42 | 2.55 | 4.38 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 15.9 | 14.71 | 15.33 | 2.54 | 0.57 | 상승(▲)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 73.4 | 70.63 | 72.1 | 2.6 | 1.3 | 상승(▲)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 19 | 28.99 | 28.73 | -2.33 | -9.73 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 24 | 34.58 | 34.67 | -1.98 | -10.67 | 하강(▼)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 217.8 | 208.94 | 213.57 | 2.55 | 4.23 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | 15.9 | 14.71 | 15.35 | 2.54 | 0.55 | 상승(▲)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | 73.4 | 70.63 | 72.14 | 2.6 | 1.26 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | 217.8 | 208.94 | 213.7 | 2.55 | 4.1 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | 15.9 | 14.71 | 15.37 | 2.54 | 0.53 | 상승(▲)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | 73.1 | 70.63 | 72.17 | 2.32 | 0.93 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | 216.9 | 208.94 | 213.8 | 2.29 | 3.1 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | 15.8 | 14.71 | 15.38 | 2.33 | 0.42 | 상승(▲)
[122:41] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 07:49:15.030000 | 31.1 | 29.45 | 30.48 | 2.08 | 0.62 | 상승(▲)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | 122.2 | 113.93 | 113.96 | 2.01 | 8.24 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.83 | -2.19 | -2.83 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | 168.5 | 158.23 | 158.3 | 1.95 | 10.2 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | 20.5 | 18 | 18.01 | 2 | 2.49 | 하강(▼)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 73.4 | 70.63 | 72.23 | 2.6 | 1.17 | 상승(▲)
[122:41] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 31.1 | 29.45 | 30.52 | 2.08 | 0.58 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 217.8 | 208.94 | 214 | 2.55 | 3.8 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | 15.9 | 14.71 | 15.41 | 2.54 | 0.49 | 상승(▲)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | 77 | 74.33 | 74.74 | 2.24 | 2.26 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | 12.3 | 11.42 | 11.55 | 2.31 | 0.75 | 하강(▼)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | 73.4 | 70.63 | 72.34 | 2.6 | 1.06 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | 217.8 | 208.94 | 214.37 | 2.55 | 3.43 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | 15.9 | 14.71 | 15.46 | 2.54 | 0.44 | 상승(▲)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 104.2 | 113.93 | 113.28 | -2.37 | -9.08 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 14.6 | 17.49 | 17.19 | -2.49 | -2.59 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 145.6 | 158.23 | 157.47 | -2.39 | -11.87 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | 15.1 | 18 | 17.81 | -2.31 | -2.71 | 하강(▼)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.23 | -2.63 | -0.33 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.18 | -2.63 | -0.28 | 하강(▼)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.93 | -2.81 | -1.93 | 하강(▼)
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | 73.2 | 70.63 | 72.59 | 2.41 | 0.61 | 상승(▲)
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | 216.9 | 208.94 | 215.29 | 2.29 | 1.61 | 하강(▼)
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | 15.8 | 14.71 | 15.57 | 2.33 | 0.23 | 상승(▲)
[122:45] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 68.3 | 66.08 | 67.18 | 2.07 | 1.12 | 하강(▼)
[122:267] | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 197.5 | 190.64 | 194.01 | 2.06 | 3.49 | 하강(▼)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.13 | -2.63 | -0.23 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 122.7 | 113.93 | 114.22 | 2.14 | 8.48 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.8 | -2.19 | -2.8 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 168.9 | 158.23 | 158.57 | 2.02 | 10.33 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | 20.7 | 18 | 18.1 | 2.16 | 2.6 | 하강(▼)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 08:23:15.030000 | 31.47 | 31.16 | 31.23 | 2.8 | 0.24 | 상승(▲)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 08:24:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.11 | -2.63 | -0.21 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | 106.2 | 113.93 | 113.7 | -1.88 | -7.5 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | 15.2 | 17.49 | 17.36 | -1.97 | -2.16 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | 148.2 | 158.23 | 157.87 | -1.9 | -9.67 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | 15.7 | 18 | 17.94 | -1.83 | -2.24 | 하강(▼)
[122:45] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | 68.3 | 66.08 | 67.45 | 2.07 | 0.85 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | 7.2 | 20.73 | 23.39 | -0.68 | -16.19 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | 14 | 33.64 | 37.28 | -0.69 | -23.28 | 상승(▲)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | 5.9 | 6.39 | 6.09 | -2.63 | -0.19 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 08:39:15.030000 | 5.5 | 20.73 | 21.54 | -0.76 | -16.04 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 08:39:15.030000 | 10.1 | 33.64 | 34.73 | -0.83 | -24.63 | 상승(▲)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 08:54:15.030000 | 31.45 | 31.16 | 31.21 | 2.62 | 0.24 | 상승(▲)
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | 71 | 74.33 | 73.77 | -2.78 | -2.77 | 하강(▼)
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | 10.4 | 11.42 | 11.25 | -2.7 | -0.85 | 하강(▼)
[132:228] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 09:03:15.030000 | 576 | 583.21 | 578.23 | -2.85 | -2.23 | 상승(▲)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 09:10:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.26 | -2.65 | -0.46 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 09:11:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:12:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.6 | -2.86 | -1.6 | 상승(▲)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:13:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.53 | -2.86 | -1.53 | 상승(▲)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:16:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.37 | -2.86 | -1.37 | 상승(▲)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:17:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.27 | -2.86 | -1.27 | 상승(▲)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.2 | -2.86 | -1.2 | 상승(▲)
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상 | 14.09.2025 09:19:15.030000 | 502 | 509.06 | 503.17 | -2.86 | -1.17 | 상승(▲)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 09:24:15.030000 | 31.44 | 31.16 | 31.24 | 2.53 | 0.2 | 상승(▲)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 09:27:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.11 | -2.65 | -0.31 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | 4.7 | 20.73 | 20.83 | -0.8 | -16.13 | 상승(▲)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | 2.2 | 0.83 | 0.88 | 1.8 | 1.32 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | 10.5 | 33.64 | 33.8 | -0.81 | -23.3 | 상승(▲)
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 56.6 | 55.02 | 55.56 | 2.56 | 1.04 | 상승(▲)
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 66.2 | 61.78 | 62.98 | 2.75 | 3.22 | 하강(▼)
[122:62] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 13.2 | 11.64 | 12.05 | 2.61 | 1.15 | 하강(▼)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 62.4 | 58.51 | 59.21 | 2.99 | 3.19 | 상승(▲)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 10.7 | 9.57 | 9.8 | 2.98 | 0.9 | 하강(▼)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 235.4 | 227.81 | 230.81 | 2.59 | 4.59 | 하강(▼)
[122:262] | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 13.3 | 12.49 | 12.76 | 2.73 | 0.54 | 하강(▼)
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 190 | 184.2 | 186.39 | 2.28 | 3.61 | 하강(▼)
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 190.5 | 183.59 | 186.85 | 1.96 | 3.65 | 하강(▼)
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 16.1 | 14.96 | 15.49 | 2.04 | 0.61 | 하강(▼)
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 183.4 | 173.79 | 177.83 | 2.82 | 5.57 | 상승(▲)
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.8 | 13.29 | 13.9 | 2.94 | 0.9 | 상승(▲)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 139.9 | 130.16 | 132.78 | 2.79 | 7.12 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 9.2 | 7.99 | 8.31 | 2.84 | 0.89 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 50 | 20.73 | 22.66 | 1.47 | 27.34 | 상승(▲)
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 4.3 | 1.65 | 2.04 | 1.65 | 2.26 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 75.6 | 33.64 | 36.41 | 1.48 | 39.19 | 상승(▲)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 24.7 | 22.99 | 23.77 | 2.12 | 0.93 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.65 | 2.54 | 0.55 | 상승(▲)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 10.6 | 9.69 | 9.8 | 2.67 | 0.8 | 상승(▲)
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 182.1 | 173.79 | 178.15 | 2.44 | 3.95 | 상승(▲)
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 14.6 | 13.29 | 13.95 | 2.55 | 0.65 | 상승(▲)
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | 190 | 184.2 | 186.64 | 2.28 | 3.36 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.03 | -2.65 | -0.23 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.72 | 2.54 | 0.48 | 상승(▲)
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 190.5 | 183.59 | 187.37 | 1.96 | 3.13 | 하강(▼)
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 16.1 | 14.96 | 15.58 | 2.04 | 0.52 | 하강(▼)
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 183.4 | 173.79 | 178.83 | 2.82 | 4.57 | 상승(▲)
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | 14.8 | 13.29 | 14.05 | 2.94 | 0.75 | 상승(▲)
[122:42] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 64.6 | 62.6 | 63.47 | 2.53 | 1.13 | 하강(▼)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 10.5 | 9.57 | 9.94 | 2.46 | 0.56 | 하강(▼)
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 190.9 | 184.2 | 187.04 | 2.64 | 3.86 | 하강(▼)
[122:266] | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 12.3 | 11.48 | 11.83 | 2.68 | 0.47 | 하강(▼)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 61.8 | 58.51 | 59.66 | 2.53 | 2.14 | 상승(▲)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 234.9 | 227.81 | 231.4 | 2.42 | 3.5 | 하강(▼)
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 182.6 | 173.79 | 179.09 | 2.58 | 3.51 | 상승(▲)
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 14.7 | 13.29 | 14.1 | 2.75 | 0.6 | 상승(▲)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 31.47 | 31.16 | 31.27 | 2.8 | 0.2 | 상승(▲)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.01 | -2.65 | -0.21 | 하강(▼)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | 602 | 594.02 | 599.8 | 2.31 | 2.2 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 51.7 | 20.73 | 24.3 | 1.55 | 27.4 | 상승(▲)
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 4.5 | 1.65 | 2.19 | 1.77 | 2.31 | 상승(▲)
[132:155] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 8_Zone_차압 [㎜H2O] (D2672) | 정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 65533 | 58753.93 | 50243.43 | 0.34 | 15289.57 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 78.3 | 33.64 | 38.76 | 1.57 | 39.54 | 상승(▲)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | 106.2 | 113.93 | 114.28 | -1.88 | -8.08 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | 148.2 | 158.23 | 158.56 | -1.9 | -10.36 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | 15.7 | 18 | 18.1 | -1.83 | -2.4 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8 | -2.65 | -0.2 | 하강(▼)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 602 | 594.02 | 600.33 | 2.31 | 1.67 | 하강(▼)
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 49.5 | 20.73 | 21.05 | 1.44 | 28.45 | 상승(▲)
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 4.3 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 2.62 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 75.2 | 33.64 | 34.13 | 1.46 | 41.07 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 123.66 | 2.73 | 6.94 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | 131.1 | 121.34 | 123.84 | 2.88 | 7.26 | 상승(▲)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 10:34:15.030000 | 602 | 594.02 | 600.33 | 2.31 | 1.67 | 하강(▼)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 31.47 | 31.16 | 31.26 | 2.8 | 0.21 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.92 | 2.54 | 0.28 | 상승(▲)
[122:321] | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 7 | 4.68 | 5.22 | 2.13 | 1.78 | 상승(▲)
[122:323] | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 6.6 | 1.94 | 3.6 | 1.84 | 3 | 상승(▲)
[122:325] | RHK#A 24U 전압(V) (D23380) | 정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 7 | 4.75 | 5.51 | 1.2 | 1.49 | 상승(▲)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 122.2 | 113.93 | 114.57 | 2.01 | 7.63 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 347 | 349.97 | 350 | -2.19 | -3 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 168.5 | 158.23 | 158.97 | 1.95 | 9.53 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 20.5 | 18 | 18.18 | 2 | 2.32 | 하강(▼)
[132:95] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | 10.2 | 9.72 | 9.91 | 2.25 | 0.29 | 상승(▲)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 10:45:15.030000 | 65130 | 65098.23 | 65097.87 | 2.71 | 32.13 | 상승(▲)
[122:321] | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 정상 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | 6.6 | 4.68 | 5.45 | 1.76 | 1.15 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 10:51:15.030000 | 130.2 | 121.34 | 124.77 | 2.61 | 5.43 | 상승(▲)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.97 | -2.81 | -1.97 | 하강(▼)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 10:54:15.030000 | 31.49 | 31.16 | 31.25 | 2.98 | 0.24 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 10:57:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.92 | 2.54 | 0.28 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 10:58:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.93 | 2.54 | 0.27 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 11:01:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.94 | 2.54 | 0.26 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | 7.3 | 6.6 | 6.94 | 2.96 | 0.36 | 상승(▲)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 11:04:15.030000 | 2.2 | 0.83 | 0.98 | 1.8 | 1.22 | 상승(▲)
[122:56] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 정상 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 17.4 | 15.77 | 16.78 | 2.19 | 0.62 | 하강(▼)
[122:54] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 74.4 | 70.74 | 72.92 | 2.32 | 1.48 | 하강(▼)
[122:273] | RHK#A 11U 전압(V) (D22600) | 정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 161.4 | 153.28 | 158.26 | 2.28 | 3.14 | 하강(▼)
[122:274] | RHK#A 11U 전력(kW) (D22603) | 정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 12 | 10.8 | 11.49 | 2.44 | 0.51 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | 47.4 | 44.71 | 45.94 | 2.73 | 1.46 | 하강(▼)
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 50.7 | 49.09 | 49.8 | 2.92 | 0.9 | 하강(▼)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | 47.5 | 44.71 | 46.02 | 2.83 | 1.48 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 10.6 | 9.69 | 9.88 | 2.67 | 0.72 | 상승(▲)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | 33.3 | 30.83 | 32 | 2.94 | 1.3 | 상승(▲)
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 33 | 30.83 | 32.03 | 2.58 | 0.97 | 상승(▲)
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 47.3 | 44.71 | 46.21 | 2.63 | 1.09 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | 148.7 | 158.23 | 158.24 | -1.81 | -9.54 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | 15.8 | 18 | 18.02 | -1.75 | -2.22 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | 10.7 | 9.69 | 9.95 | 2.96 | 0.75 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 11:31:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.95 | 2.54 | 0.25 | 상승(▲)
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | 65.4 | 61.78 | 63.91 | 2.25 | 1.49 | 하강(▼)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | 138.1 | 130.16 | 134.84 | 2.27 | 3.26 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | 9 | 7.99 | 8.57 | 2.37 | 0.43 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 11:36:15.030000 | 10.7 | 9.69 | 10.03 | 2.96 | 0.67 | 상승(▲)
[122:157] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 정상 | 14.09.2025 11:39:15.030000 | 65534 | 54658.01 | 54612.47 | 0.45 | 10921.53 | 상승(▲)
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | 66 | 61.78 | 64.12 | 2.62 | 1.88 | 하강(▼)
[122:62] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | 13.1 | 11.64 | 12.57 | 2.45 | 0.53 | 하강(▼)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | 139.4 | 130.16 | 135.32 | 2.64 | 4.08 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | 9.2 | 7.99 | 8.63 | 2.84 | 0.57 | 하강(▼)
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | 4.2 | 1.65 | 1.7 | 1.58 | 2.5 | 상승(▲)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 138.1 | 130.16 | 135.58 | 2.27 | 2.52 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 9 | 7.99 | 8.66 | 2.37 | 0.34 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | 9.6 | 8.69 | 9.21 | 2.74 | 0.39 | 하강(▼)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 138.1 | 130.16 | 135.65 | 2.27 | 2.45 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | 9 | 7.99 | 8.67 | 2.37 | 0.33 | 하강(▼)
[122:62] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상 | 14.09.2025 11:59:15.030000 | 13.1 | 11.64 | 12.64 | 2.45 | 0.46 | 하강(▼)
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 56.6 | 55.02 | 55.88 | 2.56 | 0.72 | 상승(▲)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | 234.9 | 227.81 | 231.68 | 2.42 | 3.22 | 하강(▼)
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | 56.6 | 55.02 | 55.88 | 2.56 | 0.72 | 상승(▲)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | 234.9 | 227.81 | 231.69 | 2.42 | 3.21 | 하강(▼)
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | 10 | 8.86 | 9.44 | 2.68 | 0.56 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | 13.7 | 12.43 | 12.73 | 2.32 | 0.97 | 하강(▼)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 12:09:15.030000 | 10.5 | 9.57 | 10.1 | 2.46 | 0.4 | 하강(▼)
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | 56.6 | 55.02 | 55.97 | 2.56 | 0.63 | 상승(▲)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | 235.4 | 227.81 | 232.05 | 2.59 | 3.35 | 하강(▼)
[122:262] | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | 13.3 | 12.49 | 12.94 | 2.73 | 0.36 | 하강(▼)
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | 56.6 | 55.02 | 56.01 | 2.56 | 0.59 | 상승(▲)
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | 234.9 | 227.81 | 232.23 | 2.42 | 2.67 | 하강(▼)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 61.8 | 58.51 | 60.27 | 2.53 | 1.53 | 상승(▲)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | 111.3 | 105.46 | 106.89 | 2.23 | 4.41 | 하강(▼)
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상 | 14.09.2025 12:13:15.030000 | 10.1 | 8.86 | 9.53 | 2.91 | 0.57 | 하강(▼)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 62 | 58.51 | 60.48 | 2.68 | 1.52 | 상승(▲)
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 10 | 8.86 | 9.61 | 2.68 | 0.39 | 하강(▼)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | 2.3 | 0.83 | 0.78 | 1.93 | 1.52 | 상승(▲)
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상 | 14.09.2025 12:21:15.030000 | 10 | 8.86 | 9.64 | 2.68 | 0.36 | 하강(▼)
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | 17.9 | 16.68 | 17.51 | 2.08 | 0.39 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | 113.9 | 121.34 | 120.64 | -2.19 | -6.74 | 상승(▲)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | 31.44 | 31.16 | 31.18 | 2.53 | 0.26 | 상승(▲)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | 61.8 | 58.51 | 60.85 | 2.53 | 0.95 | 상승(▲)
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | 18 | 16.68 | 17.56 | 2.25 | 0.44 | 하강(▼)
[122:157] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 정상 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | 65534 | 54658.01 | 52427.97 | 0.45 | 13106.03 | 상승(▲)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | 24.7 | 23.46 | 24.42 | 2.17 | 0.28 | 상승(▲)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | 10.6 | 9.57 | 10.11 | 2.72 | 0.49 | 하강(▼)
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | 17.9 | 16.68 | 17.59 | 2.08 | 0.31 | 하강(▼)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:34:15.030000 | 24.7 | 23.46 | 24.44 | 2.17 | 0.26 | 상승(▲)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:35:15.030000 | 24.8 | 23.46 | 24.45 | 2.35 | 0.35 | 상승(▲)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 12:36:15.030000 | 10.5 | 9.57 | 10.12 | 2.46 | 0.38 | 하강(▼)
[122:42] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 64.6 | 62.6 | 63.82 | 2.53 | 0.78 | 하강(▼)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 24.7 | 23.46 | 24.47 | 2.17 | 0.23 | 상승(▲)
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 190.5 | 184.2 | 188.03 | 2.48 | 2.47 | 하강(▼)
[122:266] | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | 12.3 | 11.48 | 11.94 | 2.68 | 0.36 | 하강(▼)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:38:15.030000 | 24.8 | 23.46 | 24.48 | 2.35 | 0.32 | 상승(▲)
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14.09.2025 12:38:15.030000 | 18 | 16.68 | 17.64 | 2.25 | 0.36 | 하강(▼)
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 17.9 | 16.68 | 17.65 | 2.08 | 0.25 | 하강(▼)
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 65.4 | 61.78 | 63.56 | 2.25 | 1.84 | 하강(▼)
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 138.1 | 130.16 | 134.08 | 2.27 | 4.02 | 하강(▼)
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | 9 | 7.99 | 8.47 | 2.37 | 0.53 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 12:41:15.030000 | 111.3 | 105.46 | 107.86 | 2.23 | 3.44 | 하강(▼)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 12:42:15.030000 | 2.3 | 0.83 | 0.9 | 1.93 | 1.4 | 상승(▲)
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | 24.7 | 23.46 | 24.52 | 2.17 | 0.18 | 상승(▲)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 10.7 | 9.69 | 9.98 | 2.96 | 0.72 | 상승(▲)
[122:321] | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 6.6 | 4.68 | 5.21 | 1.76 | 1.39 | 상승(▲)
[122:323] | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 6.6 | 1.94 | 3.57 | 1.84 | 3.03 | 상승(▲)
[132:323] | RHK#B 23D 전압(V) (D23350) | 정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 6.6 | 2.91 | 4.34 | 1.44 | 2.26 | 상승(▲)
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 31.44 | 31.16 | 31.21 | 2.53 | 0.23 | 상승(▲)
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | 13.5 | 12.44 | 12.73 | 2.38 | 0.77 | 상승(▲)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 10.5 | 9.57 | 10.14 | 2.46 | 0.36 | 하강(▼)
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | 592 | 590.03 | 590.13 | 2.67 | 1.87 | 상승(▲)
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 592 | 590.03 | 590.17 | 2.67 | 1.83 | 상승(▲)
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | 8.5 | 7.63 | 7.93 | 2.28 | 0.57 | 하강(▼)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | 2.2 | 0.83 | 0.94 | 1.8 | 1.26 | 상승(▲)
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | 8.3 | 33.64 | 34.56 | -0.89 | -26.26 | 상승(▲)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 106 | 113.93 | 113.76 | -1.93 | -7.76 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 147.8 | 158.23 | 157.99 | -1.98 | -10.19 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | 15.6 | 18 | 17.95 | -1.91 | -2.35 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 13:18:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.83 | 2.54 | 0.37 | 상승(▲)
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상 | 14.09.2025 13:19:15.030000 | 10.5 | 9.57 | 10.11 | 2.46 | 0.39 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | 19.8 | 17.49 | 17.69 | 1.98 | 2.11 | 하강(▼)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | 51.5 | 48.78 | 49.78 | 2.37 | 1.72 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | 13.7 | 12.43 | 12.97 | 2.32 | 0.73 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | 142.1 | 134.39 | 137.11 | 2.38 | 4.99 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | 7.3 | 6.51 | 6.78 | 2.54 | 0.52 | 하강(▼)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 13:33:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 203.17 | -2.6 | -4.77 | 하강(▼)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 202.87 | -2.6 | -4.47 | 하강(▼)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | 65067 | 65098.23 | 65097.03 | -2.67 | -30.03 | 상승(▲)
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | 7.8 | 6.94 | 7.23 | 2.39 | 0.57 | 상승(▲)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 201.9 | -2.6 | -3.5 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 123.39 | 2.73 | 7.21 | 상승(▲)
[122:27] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 97.7 | 101.95 | 99.47 | -2.79 | -1.77 | 상승(▲)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 198 | 207.41 | 201.71 | -2.72 | -3.71 | 하강(▼)
[122:256] | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 19.3 | 21.11 | 20.01 | -2.69 | -0.71 | 상승(▲)
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 348 | 349.97 | 349.73 | -2.81 | -1.73 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 21 | 28.99 | 29.1 | -1.86 | -8.1 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | 23 | 34.58 | 34.47 | -2.17 | -11.47 | 하강(▼)
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상 | 14.09.2025 13:43:15.030000 | 10.6 | 9.69 | 9.95 | 2.67 | 0.65 | 상승(▲)
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | 198.4 | 207.41 | 200.99 | -2.6 | -2.59 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | 130.2 | 121.34 | 123.76 | 2.61 | 6.44 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 123.73 | 2.73 | 6.87 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 124.54 | 2.73 | 6.06 | 상승(▲)
[132:95] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상 | 14.09.2025 13:57:15.030000 | 10.2 | 9.72 | 9.86 | 2.25 | 0.34 | 상승(▲)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 13:57:15.030000 | 9.5 | 9.01 | 9.18 | 2.47 | 0.32 | 상승(▲)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.23 | -2.65 | -0.43 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | 131.1 | 121.34 | 124.34 | 2.88 | 6.76 | 상승(▲)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 130.6 | 121.34 | 124.61 | 2.73 | 5.99 | 상승(▲)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.91 | 2.54 | 0.29 | 상승(▲)
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | 4.2 | 1.65 | 2.18 | 1.58 | 2.02 | 상승(▲)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 14:24:15.030000 | 54.6 | 57.82 | 56.94 | -2.35 | -2.34 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 14:24:15.030000 | 99 | 105.46 | 103.8 | -2.46 | -4.8 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | 130.2 | 121.34 | 124.15 | 2.61 | 6.05 | 상승(▲)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 8.02 | -2.65 | -0.22 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 14:30:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 2.54 | 0.3 | 상승(▲)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 14:34:15.030000 | 10.1 | 9.54 | 9.9 | 2.95 | 0.2 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | 10.1 | 9.54 | 9.92 | 2.95 | 0.18 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 14:37:15.030000 | 10.1 | 9.54 | 9.93 | 2.95 | 0.17 | 하강(▼)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | 9.5 | 9.01 | 9.28 | 2.47 | 0.22 | 상승(▲)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | 10.1 | 9.54 | 9.94 | 2.95 | 0.16 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상 | 14.09.2025 14:43:15.030000 | 7.2 | 6.6 | 6.96 | 2.54 | 0.24 | 상승(▲)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 14:43:15.030000 | 54.6 | 57.82 | 56.76 | -2.35 | -2.16 | 하강(▼)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 20 | 28.99 | 29.07 | -2.1 | -9.07 | 하강(▼)
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | 25 | 34.58 | 34.97 | -1.79 | -9.97 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 106 | 113.93 | 113.7 | -1.93 | -7.7 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 15.3 | 17.49 | 17.6 | -1.89 | -2.3 | 하강(▼)
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 147.8 | 158.23 | 157.92 | -1.98 | -10.12 | 하강(▼)
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 15.6 | 18 | 17.93 | -1.91 | -2.33 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | 7.7 | 8.69 | 7.96 | -2.95 | -0.26 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:53:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 7.95 | -2.65 | -0.15 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:54:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 7.95 | -2.65 | -0.15 | 하강(▼)
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상 | 14.09.2025 14:58:15.030000 | 7.8 | 8.69 | 7.96 | -2.65 | -0.16 | 하강(▼)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | 347 | 349.97 | 349.87 | -2.19 | -2.87 | 하강(▼)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | 9.5 | 9.01 | 9.32 | 2.47 | 0.18 | 상승(▲)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | 9.5 | 9.01 | 9.32 | 2.47 | 0.18 | 상승(▲)
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 2 | 0.83 | 0.83 | 1.53 | 1.17 | 상승(▲)
[132:95] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 10.2 | 9.72 | 9.97 | 2.25 | 0.23 | 상승(▲)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 15:07:15.030000 | 6.9 | 6.39 | 6.6 | 2.78 | 0.3 | 하강(▼)
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 6.9 | 6.39 | 6.61 | 2.78 | 0.29 | 하강(▼)
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상 | 14.09.2025 15:11:15.030000 | 10.1 | 9.54 | 9.83 | 2.95 | 0.27 | 하강(▼)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | 45.9 | 48.78 | 47.63 | -2.51 | -1.73 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | 126.2 | 134.39 | 131.17 | -2.53 | -4.97 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | 5.7 | 6.51 | 6.2 | -2.59 | -0.5 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:15:15.030000 | 11.2 | 12.43 | 11.97 | -2.23 | -0.77 | 하강(▼)
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | 65128 | 65098.23 | 65102.13 | 2.54 | 25.87 | 상승(▲)
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | 13.4 | 12.44 | 12.64 | 2.15 | 0.76 | 상승(▲)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 45.7 | 48.78 | 47.57 | -2.68 | -1.87 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 125.8 | 134.39 | 131.04 | -2.65 | -5.24 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 5.7 | 6.51 | 6.18 | -2.59 | -0.48 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:21:15.030000 | 11.1 | 12.43 | 11.94 | -2.42 | -0.84 | 하강(▼)
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | 9.6 | 9.01 | 9.31 | 2.97 | 0.29 | 상승(▲)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | 45.7 | 48.78 | 47.47 | -2.68 | -1.77 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | 10.9 | 12.43 | 11.92 | -2.78 | -1.02 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | 125.8 | 134.39 | 130.79 | -2.65 | -4.99 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | 5.7 | 6.51 | 6.16 | -2.59 | -0.46 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 61.4 | 57.82 | 58.12 | 2.62 | 3.28 | 하강(▼)
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 112.2 | 105.46 | 106.11 | 2.57 | 6.09 | 하강(▼)
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 6.8 | 6.06 | 6.13 | 2.49 | 0.67 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | 40.7 | 37.59 | 38.28 | 2.57 | 2.42 | 하강(▼)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | 62.5 | 60.22 | 60.66 | 2.61 | 1.84 | 하강(▼)
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | 40.6 | 37.59 | 38.48 | 2.48 | 2.12 | 하강(▼)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 45.9 | 48.78 | 47.38 | -2.51 | -1.48 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 126.2 | 134.39 | 130.52 | -2.53 | -4.32 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 5.7 | 6.51 | 6.13 | -2.59 | -0.43 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 46.2 | 42.49 | 45.13 | 2.91 | 1.07 | 상승(▲)
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 17 | 28.99 | 29.4 | -2.79 | -12.4 | 하강(▼)
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 54.6 | 57.82 | 58.31 | -2.35 | -3.71 | 하강(▼)
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 13.4 | 12.44 | 12.87 | 2.15 | 0.53 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | 45.9 | 42.49 | 45.19 | 2.67 | 0.71 | 상승(▲)
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | 62.5 | 60.22 | 60.99 | 2.61 | 1.51 | 하강(▼)
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | 251.6 | 240.36 | 244.24 | 2.76 | 7.36 | 하강(▼)
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | 45.9 | 48.78 | 47.39 | -2.51 | -1.49 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | 11.2 | 12.43 | 11.87 | -2.23 | -0.67 | 하강(▼)
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | 126.2 | 134.39 | 130.52 | -2.53 | -4.32 | 하강(▼)
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | 5.7 | 6.51 | 6.13 | -2.59 | -0.43 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:39:15.030000 | 46 | 42.49 | 45.28 | 2.75 | 0.72 | 상승(▲)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:39:15.030000 | 11.2 | 12.43 | 11.84 | -2.23 | -0.64 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:41:15.030000 | 46 | 42.49 | 45.32 | 2.75 | 0.68 | 상승(▲)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | 46.3 | 42.49 | 45.41 | 2.99 | 0.89 | 상승(▲)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | 11.1 | 12.43 | 11.76 | -2.42 | -0.66 | 하강(▼)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:44:15.030000 | 11.2 | 12.43 | 11.76 | -2.23 | -0.56 | 하강(▼)
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 112.6 | 121.34 | 118.25 | -2.58 | -5.65 | 상승(▲)
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | 592 | 590.03 | 590.1 | 2.67 | 1.9 | 상승(▲)
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 78.2 | 81.73 | 79.91 | -2.38 | -1.71 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 46 | 42.49 | 45.54 | 2.75 | 0.46 | 상승(▲)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 11.1 | 12.43 | 11.71 | -2.42 | -0.61 | 하강(▼)
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 77.8 | 81.73 | 79.83 | -2.65 | -2.03 | 하강(▼)
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 174.2 | 183.59 | 179.09 | -2.66 | -4.89 | 하강(▼)
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 13.5 | 14.96 | 14.25 | -2.61 | -0.75 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 46.1 | 42.49 | 45.56 | 2.83 | 0.54 | 상승(▲)
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 11.1 | 12.43 | 11.7 | -2.42 | -0.6 | 하강(▼)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 21.2 | 22.99 | 22.17 | -2.22 | -0.97 | 하강(▼)
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 45.9 | 42.49 | 45.56 | 2.67 | 0.34 | 상승(▲)
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 347 | 349.97 | 350 | -2.19 | -3 | 하강(▼)
[122:45] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 63.3 | 66.08 | 65.1 | -2.59 | -1.8 | 하강(▼)
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 55.4 | 58.51 | 57.55 | -2.39 | -2.15 | 상승(▲)
[122:267] | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 182.1 | 190.64 | 187.64 | -2.57 | -5.54 | 하강(▼)
[122:268] | RHK#A 9D 전력(kW) (D22513) | 정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 11.5 | 12.55 | 12.17 | -2.48 | -0.67 | 하강(▼)
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | 77.8 | 81.73 | 79.27 | -2.65 | -1.47 | 하강(▼)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | 21 | 22.99 | 21.91 | -2.47 | -0.91 | 하강(▼)
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | 174.2 | 183.59 | 177.79 | -2.66 | -3.59 | 하강(▼)
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | 13.5 | 14.96 | 14.05 | -2.61 | -0.55 | 하강(▼)
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | 11.4 | 10.63 | 10.76 | 2.3 | 0.64 | 하강(▼)
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 77.6 | 81.73 | 79.03 | -2.79 | -1.43 | 하강(▼)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 21 | 22.99 | 21.78 | -2.47 | -0.78 | 하강(▼)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 585 | 594.02 | 590.9 | -2.61 | -5.9 | 하강(▼)
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 173.8 | 183.59 | 177.24 | -2.77 | -3.44 | 하강(▼)
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 13.4 | 14.96 | 13.96 | -2.79 | -0.56 | 하강(▼)
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 121.7 | 113.93 | 114.04 | 1.89 | 7.66 | 하강(▼)
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 20.1 | 17.49 | 17.72 | 2.24 | 2.38 | 하강(▼)
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 78 | 81.73 | 78.97 | -2.52 | -0.97 | 하강(▼)
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 20.9 | 22.99 | 21.73 | -2.59 | -0.83 | 하강(▼)
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 585 | 594.02 | 590.63 | -2.61 | -5.63 | 하강(▼)
※ 전체 5,540건 중 상위 5,000건만 표시됩니다. 전체 이력은 원본 데이터를 참조하십시오.

## 이동평균 분석(차트)
이동평균(MA30) 분석 ─ 위험도 상위 5개 센서 시계열 차트
[1위] [122:332] ¦ PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:38:15.030000 | 96.9 | 97
14.09.2025 15:39:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:40:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:41:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:42:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:43:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:44:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:45:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:46:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:47:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:48:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:49:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:50:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:51:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:52:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:53:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:54:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:55:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:56:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:57:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 15:58:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 15:59:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 16:00:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:01:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:02:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:03:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:04:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:05:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:02:15.030000 | 96.2 | 96.88
15.09.2025 00:03:15.030000 | 96.2 | 96.85
15.09.2025 00:04:15.030000 | 96.2 | 96.83
15.09.2025 00:05:15.030000 | 96.2 | 96.81
15.09.2025 00:06:15.030000 | 96.2 | 96.78
15.09.2025 00:07:15.030000 | 96.2 | 96.76
15.09.2025 00:08:15.030000 | 96.2 | 96.74
15.09.2025 00:09:15.030000 | 96.2 | 96.71
15.09.2025 00:10:15.030000 | 96.2 | 96.69
15.09.2025 00:11:15.030000 | 96.2 | 96.67
15.09.2025 00:12:15.030000 | 96.2 | 96.64
15.09.2025 00:13:15.030000 | 96.2 | 96.62
15.09.2025 00:14:15.030000 | 96.2 | 96.6
15.09.2025 00:15:15.030000 | 96.2 | 96.57
[2위] [132:115] ¦ #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:15:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 07:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:02:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 08:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:07:15.030000 | 2.6 | 2.51
14.09.2025 08:08:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:09:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:10:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:11:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:12:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:13:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:14:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:15:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:16:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:17:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:18:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:19:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:20:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:21:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:22:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:23:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:24:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:25:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:26:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:27:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:28:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:29:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:30:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:31:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:52:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 09:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:44:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 13:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:55:15.030000 | 2.6 | 2.51
14.09.2025 13:56:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:57:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:58:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:59:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:00:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:01:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:02:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:03:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:04:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:05:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:06:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:07:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:08:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:09:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:10:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:11:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:12:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:13:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
[3위] [122:331] ¦ PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:14:15.030000 | 97.3 | 97.11
14.09.2025 07:15:15.030000 | 97.3 | 97.11
14.09.2025 07:16:15.030000 | 97.3 | 97.12
14.09.2025 07:17:15.030000 | 97.3 | 97.13
14.09.2025 07:18:15.030000 | 97.3 | 97.13
14.09.2025 07:19:15.030000 | 97.3 | 97.14
14.09.2025 07:20:15.030000 | 97.3 | 97.15
14.09.2025 07:21:15.030000 | 97.3 | 97.15
14.09.2025 07:22:15.030000 | 97.3 | 97.16
14.09.2025 07:23:15.030000 | 97.3 | 97.17
14.09.2025 07:24:15.030000 | 97.3 | 97.17
14.09.2025 07:25:15.030000 | 97.3 | 97.18
14.09.2025 07:26:15.030000 | 97.3 | 97.19
14.09.2025 07:27:15.030000 | 97.3 | 97.19
14.09.2025 07:28:15.030000 | 97.3 | 97.2
14.09.2025 07:29:15.030000 | 97.3 | 97.21
14.09.2025 07:30:15.030000 | 97.3 | 97.21
14.09.2025 07:31:15.030000 | 97.3 | 97.22
14.09.2025 07:32:15.030000 | 97.3 | 97.23
14.09.2025 07:33:15.030000 | 97.3 | 97.23
14.09.2025 07:34:15.030000 | 97.3 | 97.24
14.09.2025 07:35:15.030000 | 97.3 | 97.25
14.09.2025 07:36:15.030000 | 97.3 | 97.25
14.09.2025 07:37:15.030000 | 97.3 | 97.26
14.09.2025 07:38:15.030000 | 97.3 | 97.27
14.09.2025 07:39:15.030000 | 97.3 | 97.27
14.09.2025 07:40:15.030000 | 97.3 | 97.28
14.09.2025 07:41:15.030000 | 97.3 | 97.29
14.09.2025 07:42:15.030000 | 97.3 | 97.29
14.09.2025 07:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:38:15.030000 | 97.1 | 97.29
14.09.2025 15:39:15.030000 | 97.1 | 97.29
14.09.2025 15:40:15.030000 | 97.1 | 97.28
14.09.2025 15:41:15.030000 | 97.1 | 97.27
14.09.2025 15:42:15.030000 | 97.1 | 97.27
14.09.2025 15:43:15.030000 | 97.1 | 97.26
14.09.2025 15:44:15.030000 | 97.1 | 97.25
14.09.2025 15:45:15.030000 | 97.1 | 97.25
14.09.2025 15:46:15.030000 | 97.1 | 97.24
14.09.2025 15:47:15.030000 | 97.1 | 97.23
14.09.2025 15:48:15.030000 | 97.1 | 97.23
14.09.2025 15:49:15.030000 | 97.1 | 97.22
14.09.2025 15:50:15.030000 | 97.1 | 97.21
14.09.2025 15:51:15.030000 | 97.1 | 97.21
14.09.2025 15:52:15.030000 | 97.1 | 97.2
14.09.2025 15:53:15.030000 | 97.1 | 97.19
14.09.2025 15:54:15.030000 | 97.1 | 97.19
14.09.2025 15:55:15.030000 | 97.1 | 97.18
14.09.2025 15:56:15.030000 | 97.1 | 97.17
14.09.2025 15:57:15.030000 | 97.1 | 97.17
14.09.2025 15:58:15.030000 | 97.1 | 97.16
14.09.2025 15:59:15.030000 | 97.1 | 97.15
14.09.2025 16:00:15.030000 | 97.1 | 97.15
14.09.2025 16:01:15.030000 | 97.1 | 97.14
14.09.2025 16:02:15.030000 | 97.1 | 97.13
14.09.2025 16:03:15.030000 | 97.1 | 97.13
14.09.2025 16:04:15.030000 | 97.1 | 97.12
14.09.2025 16:05:15.030000 | 97.1 | 97.11
14.09.2025 16:06:15.030000 | 97.1 | 97.11
14.09.2025 16:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:02:15.030000 | 97.4 | 97.11
15.09.2025 00:03:15.030000 | 97.4 | 97.12
15.09.2025 00:04:15.030000 | 97.4 | 97.13
15.09.2025 00:05:15.030000 | 97.4 | 97.14
15.09.2025 00:06:15.030000 | 97.4 | 97.15
15.09.2025 00:07:15.030000 | 97.4 | 97.16
15.09.2025 00:08:15.030000 | 97.4 | 97.17
15.09.2025 00:09:15.030000 | 97.4 | 97.18
15.09.2025 00:10:15.030000 | 97.4 | 97.19
15.09.2025 00:11:15.030000 | 97.4 | 97.2
15.09.2025 00:12:15.030000 | 97.4 | 97.21
15.09.2025 00:13:15.030000 | 97.4 | 97.22
15.09.2025 00:14:15.030000 | 97.4 | 97.23
15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.4 | 97.24
[4위] [122:203] ¦ #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:23:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 02:24:15.030000 | 798 | 797.07
14.09.2025 02:25:15.030000 | 798 | 797.1
14.09.2025 02:26:15.030000 | 798 | 797.13
14.09.2025 02:27:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:28:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:29:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:30:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:31:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:32:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:33:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:34:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:35:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:36:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:37:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:38:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:39:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:40:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:41:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:42:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:43:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:44:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:45:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:46:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:47:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:48:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:49:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:50:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:51:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:52:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:53:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 02:54:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 02:55:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 02:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 796.97
14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 796.93
14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 796.9
14.09.2025 09:38:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:39:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:40:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:41:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:42:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:43:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:44:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:45:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:46:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:47:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:48:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:49:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:50:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:51:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:52:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:53:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:54:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:55:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:56:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:57:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:58:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:59:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:00:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:01:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:02:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:03:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:04:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:05:15.030000 | 797 | 796.93
14.09.2025 10:06:15.030000 | 797 | 796.97
14.09.2025 10:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:05:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 14:06:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:07:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:08:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:09:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:10:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:11:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:12:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:13:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:14:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:15:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:16:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:17:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:18:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:19:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:20:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:21:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:22:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:23:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:24:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:25:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:26:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:27:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:28:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:29:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:30:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:31:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:32:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:33:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:34:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:48:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 15:49:15.030000 | 798 | 797.07
14.09.2025 15:50:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:51:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:52:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:53:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:54:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:55:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:56:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:57:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:58:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:59:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:00:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:01:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:02:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:03:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:04:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:05:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:06:15.030000 | 798 | 797.1
14.09.2025 16:07:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:08:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:09:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:10:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:11:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:12:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:13:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:14:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:15:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:16:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:17:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:18:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:19:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:20:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:21:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:22:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:23:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:24:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:25:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:26:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:27:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:28:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:29:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:30:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:31:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:32:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:33:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:34:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:35:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:59:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:00:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:01:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:02:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:03:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:04:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:05:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:06:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:07:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:08:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:09:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:10:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:11:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:12:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:13:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:14:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:15:15.030000 | 797 | 797
[5위] [132:67] ¦ #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:28:15.030000 | 1.9 | 1.99
14.09.2025 00:29:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:30:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:31:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:32:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:33:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:34:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:35:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:59:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 01:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:03:15.030000 | 1.9 | 1.99
14.09.2025 01:04:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:05:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:06:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:07:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:08:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:09:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:10:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:11:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:12:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:13:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:14:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:15:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:16:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:17:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:18:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:19:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:20:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:21:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:22:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:23:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:24:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:25:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:26:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:27:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:28:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:11:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 02:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:41:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 03:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:58:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 12:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:20:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 23:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:59:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:00:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:01:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:02:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:03:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:04:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:05:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:06:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:07:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:08:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:09:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:10:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:11:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:12:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:13:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:14:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:15:15.030000 | 2 | 2

## 이상발생 패턴분석
이상 발생 패턴 분석 ─ 측정 전반부(1~720분) vs 후반부(721~1440분) 이상 집중도 비교
※ 후반부에 이상이 집중될수록 시간 경과에 따른 설비 열화·고장 진행을 의미합니다.
iba Tag | 센서 명칭 | 위험등급 | 전체 이상건수 | 전반부 이상 | 후반부 이상 | 후반부 집중도(%) | 시계열 추세 | 분석 의견
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0 | 14 | 100 | 안정(─) | 후반부 집중(100.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 위험 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | 안정(─) | 균등 분포(전67%/후33.3%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0 | 14 | 100 | 안정(─) | 후반부 집중(100.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 위험 | 11 | 7 | 4 | 36.4 | 안정(─) | 균등 분포(전64%/후36.4%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 위험 | 7 | 5 | 2 | 28.6 | 안정(─) | 전반부 집중(71%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 위험 | 14 | 0 | 14 | 100 | 안정(─) | 후반부 집중(100.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 10 | 7 | 3 | 30 | 안정(─) | 균등 분포(전70%/후30.0%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 위험 | 14 | 6 | 8 | 57.1 | 안정(─) | 후반부 증가(57.1%) → 시간 경과에 따른 성능 저하 진행 중. 추이 모니터링.
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 위험 | 4 | 4 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 위험 | 10 | 2 | 8 | 80 | 안정(─) | 후반부 집중(80.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 위험 | 10 | 7 | 3 | 30 | 안정(─) | 균등 분포(전70%/후30.0%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 위험 | 15 | 11 | 4 | 26.7 | 안정(─) | 전반부 집중(73%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 위험 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 안정(─) | 후반부 집중(83.3%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 위험 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | 상승추세(▲) | 균등 분포(전67%/후33.3%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 위험 | 3 | 3 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 위험 | 3 | 3 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 위험 | 11 | 4 | 7 | 63.6 | 상승추세(▲) | 후반부 증가(63.6%) → 시간 경과에 따른 성능 저하 진행 중. 추이 모니터링.
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 위험 | 3 | 0 | 3 | 100 | 안정(─) | 후반부 집중(100.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 위험 | 13 | 8 | 5 | 38.5 | 안정(─) | 균등 분포(전62%/후38.5%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 위험 | 2 | 0 | 2 | 100 | 안정(─) | 후반부 집중(100.0%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 주의 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | 안정(─) | 후반부 집중(85.7%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 주의 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 안정(─) | 후반부 증가(57.1%) → 시간 경과에 따른 성능 저하 진행 중. 추이 모니터링.
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 주의 | 13 | 5 | 8 | 61.5 | 안정(─) | 후반부 증가(61.5%) → 시간 경과에 따른 성능 저하 진행 중. 추이 모니터링.
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 주의 | 11 | 8 | 3 | 27.3 | 안정(─) | 전반부 집중(73%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:212] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:206] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:207] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:208] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:216] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 주의 | 14 | 14 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:210] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:211] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:209] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:214] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 위험 | 2 | 2 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:222] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 위험 | 2 | 1 | 1 | 50 | 안정(─) | 균등 분포(전50%/후50.0%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 주의 | 14 | 4 | 10 | 71.4 | 상승추세(▲) | 후반부 집중(71.4%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 주의 | 4 | 4 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:156] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 주의 | 2 | 1 | 1 | 50 | 안정(─) | 균등 분포(전50%/후50.0%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 주의 | 9 | 8 | 1 | 11.1 | 안정(─) | 전반부 집중(89%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 주의 | 9 | 9 | 0 | 0 | 하강추세(▼) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 주의 | 14 | 8 | 6 | 42.9 | 상승추세(▲) | 균등 분포(전57%/후42.9%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[132:88] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 주의 | 15 | 14 | 1 | 6.7 | 안정(─) | 전반부 집중(93%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:213] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:219] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:217] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:215] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:205] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 위험 | 1 | 1 | 0 | 0 | 안정(─) | 전반부 집중(100%) → 초기 기동 시 이상 발생 패턴. 기동 절차 점검 권고.
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 주의 | 13 | 9 | 4 | 30.8 | 안정(─) | 균등 분포(전69%/후30.8%) → 특정 시간대 편향 없음. 전반적 모니터링 유지.
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 주의 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 안정(─) | 후반부 집중(77.8%) → 측정 기간 후반에 설비 상태 급격 악화. 즉각 점검 권고.

## 지표 정의 및 해석 가이드
지표 정의 및 해석 가이드 ─ 현장 엔지니어 참조용
지표명 | 계산 방법 | 정상 범위 기준 | 위험 신호 해석 | 현장 조치 가이드
IF 심각도 점수 (Isolation Forest) | Isolation Forest의 decision_function 절댓값 평균. 0에 가까울수록 정상, 값이 클수록 이상. | 0 ~ 0.08 : 정상 0.08 ~ 0.15 : 주의 0.15 초과 : 위험 | 값이 높을수록 해당 센서가 다른 센서들과 매우 다른 패턴을 보임. 전체 데이터 상위 1%(contamination=0.01) 를 이상치로 판단. | IF 심각도 0.15 초과 → 즉시 현장 확인. 다른 인근 센서와 값 비교하여 설비 전체 이상 여부 판단.
최대 Z-score (표준 편차 기반) | Z = (측정값 - 전체평균) / 전체표준편차 이상치 포인트 중 Z 절댓값이 가장 큰 값. | Z < 3σ : 정상 범위 Z 3~5σ : 주의 Z > 5σ : 위험 | Z-score = 3 → 정상 분포 가정 시 약 0.27% 확률. Z-score = 5 → 약 0.00006% 확률의 극단 이탈. 센서 오류 또는 실제 설비 고장일 가능성 매우 높음. | Z > 5σ : 센서 교정 또는 히터 소자 즉시 점검. Z 3~5σ : 해당 시간대 운전 로그와 대조 분석.
이동평균 이탈량 (MA30 기준) | MA30 = 직전 30개 포인트 이동 평균. 이탈량 = 실제값 - MA30. | 이탈량이 작을수록 안정적 운전 상태. | 이탈량이 클수록 단기간에 급격한 변동 발생. 이동평균 대비 지속적 상방 이탈 → 과열 위험. 지속적 하방 이탈 → 히터 열화·단선 의심. | 이탈량 > 설정온도의 10% : 현장 점검 권고. MA와 실제값 간 지속적 괴리 → 제어 루프(PID) 점검.
연속이상 최대구간 (건) | Isolation Forest가 이상(-1)로 판정한 데이터 포인트 중 연속으로 이어진 최대 길이. | 1~3건 : 일시적 노이즈 가능성 4~10건 : 주의 관찰 10건 초과 : 지속 이상 | 연속이상이 길수록 일회성 스파이크가 아닌 실제 설비 이상 가능성이 높음. 20건 초과는 설비 고장 진행 중을 강력히 시사. | 연속 20건 초과 → 운전 정지 후 설비 점검 검토. 연속 10~20건 → 다음 정기점검 시 최우선 확인 대상.
이상 비율(%) | 이상치 건수 / 전체 데이터 건수 × 100. 전체 측정 기간 중 이상 상태 점유 비율. | 0 ~ 1% : 정상 범위 1 ~ 2% : 관찰 2% 초과 : 주의 5% 초과 : 위험 | 이상 비율이 높을수록 설비가 지속적으로 비정상 상태에서 운전 중임을 의미. 10% 초과는 센서 이상 또는 구조적 설비 문제 의심. | 이상 비율 5% 초과 → 해당 센서 보정 및 설비 전수 점검. 이상 비율 10% 초과 → 센서 교체 및 설비 정밀 진단.
시계열 추세 (선형 회귀 기울기) | 전체 측정 기간의 선형 회귀 기울기(slope)를 평균값 대비 정규화하여 방향 판정. rel_slope = slope / ¦mean¦ | rel_slope ∈ (-0.0001, 0.0001) : 안정(─) rel_slope > 0.0001 : 상승추세(▲) rel_slope < -0.0001 : 하강추세(▼) | 상승추세: 온도·압력 등이 시간에 따라 점진적 증가 → 부품 마모·열화 또는 냉각 성능 저하 의심. 하강추세: 출력 저하, 히터 성능 감소 의심. | 상승추세 + 위험등급 → 즉시 열화 원인 분석. 하강추세 → 히터 전력 공급 및 소자 저항값 측정 권고.
전반부/후반부 이상건수 비교 | 전반부: 측정 기간 1~720분 내 이상 건수. 후반부: 측정 기간 721~1440분 내 이상 건수. | 균등 분포(약 50:50)가 이상적. | 후반부 이상 집중 → 시간 경과에 따른 설비 상태 악화 진행 중. 가장 위험한 패턴. 전반부 집중 → 기동 초기 불안정 패턴. | 후반부 집중(70% 이상) → 즉각 점검 및 다음 PM 시 해당 설비 최우선 점검 대상 지정.
정상 대비 변화율(%) | abs(이상구간 평균 - 전체 평균) / ¦전체 평균¦ × 100. 분모 0 방지를 위해 1e-9 보정. | 10% 미만 : 소폭 이탈 10~30% : 중간 이탈 30% 초과 : 대폭 이탈 | 변화율이 높을수록 정상 운전 범위에서 크게 벗어남. 단, 정상 평균이 0에 가까운 센서는 변화율이 과도하게 크게 나타날 수 있으므로 Z-score와 병행 해석 필요. | 변화율 30% 초과 AND Z-score 3 초과 → 단순 변동이 아닌 실제 이상으로 판단, 즉시 점검.