## 예지보전 리포트
iba Tag | 명칭 | 이상징후 건수 | 패턴 유형 | 정상 평균 | 이상 구간 평균 | Max | Min | 심각도 | AI 전문가 소견
[122:332] | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 14 | 하강(▼) | 96.96 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 0.33372 | 1. 데이터 분석결과 : 평소 평균 96.96 대비 이상 구간 평균 96.2로 **-0.76 하강(▼)**. 이상 구간 **최대=96.2 / 최소=96.2**로 변동폭 **0.0**(고정값 수준)이며, 평소 평균 수준 **미도달**. 2. 최종결과 : **고장 확률 58%**, O2 분석계 출력이 **하향 편차 + 값 고정(스턱) 패턴** 의심 → **샘플라인/필터 막힘, 센서·트랜스미터 드리프트 또는 신호 고정** 우선 점검(필터·라인 퍼지/교체, 교정 수행, 입력신호/통신 이상 확인).
[132:115] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 6 | 상승(▲) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.30946 | 1. 데이터 분석결과 : 평소 평균 2.5Ω 대비 이상 구간 평균 2.6Ω로 +0.1Ω(+4.0%) 상승(▲). 최대/최소/평균이 모두 2.6Ω로 동일하여 변동폭 0.0Ω(고정 상승 상태), 최대값 2.6Ω 도달. 2. 최종결과 : 고장 확률 18% , 저항값이 기준 대비 고정적으로 상승한 초기 이상(접점/배선/단자 체결 불량 또는 소자 열화 가능) → 단자 체결 토크·산화/오염 여부 점검, 배선/커넥터 접촉저항 측정 및 동일 Tag 재계측(센서/계측기 교정 포함) 권고.
[122:331] | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 14 | 상승(▲) | 97.17 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0.3042 | 1. 데이터 분석결과 : 평소 평균 97.17 대비 이상 구간 평균 97.40으로 +0.23(▲, 약 +0.24%) 상승. 이상 구간 최대/최소/평균이 모두 97.40으로 동일하여 변동폭 0.00(고정값 패턴), 최대값(97.40) 도달 상태. 2. 최종결과 : 고장 확률 35% , O2 분석계 출력이 상승 후 고정(스턱) 패턴 의심 → 샘플 라인/필터 막힘 및 센서·트랜스미터 신호 고착 여부 우선 점검(현장 교정값·수동측정과 비교, 배관 퍼지/필터 교체 확인).
[122:203] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 11 | 상승(▲) | 797 | 797.45 | 798 | 796 | 0.29662 | 1. 데이터 분석결과 : 평소 평균 797.0℃ 대비 이상 구간 평균 797.45℃로 +0.45℃ 상승(▲). 최대 798.0℃(평소 대비 +1.0℃)까지 도달, 최소 796.0℃(평소 대비 -1.0℃). 상승 편향은 있으나 변동폭(796.0~798.0℃)은 제한적. 2. 최종결과 : 고장 확률 12% , 경미한 온도 상승 편향(초기 이상 가능) → 히터 출력/제어(PID) 편차 및 온도센서 드리프트 여부 점검, 추세가 +1.0℃ 이상으로 지속/확대 시 즉시 정밀점검.
[132:67] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 7 | 하강(▼) | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.29375 | 1. 데이터 분석결과 : 평소 평균 2.0Ω 대비 이상구간 평균 1.9Ω로 **-0.1Ω(약 -5.0%) 하강(▼)**. 이상구간 **최대/최소/평균 모두 1.9Ω로 동일**하여 변동폭 0.0Ω(고정형 하강)이며, **최대값 1.9Ω로 평소 평균(2.0Ω) 도달 못함**. 2. 최종결과 : **고장 확률 35%**, 저항값이 **일정하게 낮아진 상태(오프셋 하강)**로 **센서/배선 접촉저항 변화 또는 계측 보정 이탈 가능성**. **조치:** 단자 체결/커넥터 부식·풀림 점검 → 절연/연속성 측정 → 계측기 교정값 및 스케일링 확인(이상 지속 시 센서 교체 검토).
[122:330] | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 14 | 하강(▼) | 97.46 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 0.28667
[122:222] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 10 | 상승(▲) | 797 | 797.4 | 798 | 796 | 0.28189
[132:153] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 14 | 하강(▼) | 33404.65 | 32767.5 | 65534 | 1 | 0.26036
[122:109] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 4 | 하강(▼) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25949
[122:154] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 10 | 상승(▲) | 65421.69 | 65423 | 65423 | 65423 | 0.25905
[122:201] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 10 | 상승(▲) | 797 | 797.6 | 798 | 796 | 0.25311
[122:204] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 15 | 상승(▲) | 797.01 | 797.6 | 798 | 796 | 0.22489
[122:185] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 12 | 상승(▲) | 470.02 | 470.75 | 473 | 468 | 0.21059
[122:152] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 6 | 하강(▼) | 21936.02 | 1 | 1 | 1 | 0.19917
[122:220] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 3 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.18764
[122:218] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 3 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.18764
[132:317] | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 11 | 상승(▲) | 0.82 | 5.25 | 5.7 | 5.2 | 0.1853
[122:37] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 3 | 하강(▼) | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 0.17028
[132:200] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 13 | 상승(▲) | 797.01 | 798 | 798 | 798 | 0.15879
[122:46] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 2 | 상승(▲) | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.15798
[132:188] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 7 | 상승(▲) | 709.97 | 710.29 | 712 | 708 | 0.14514
[132:157] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 7 | 하강(▼) | 15.57 | 14.43 | 18 | 13 | 0.14296
[122:149] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 13 | 하강(▼) | 65516.44 | 65513.85 | 65514 | 65513 | 0.13984
[132:184] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 11 | 상승(▲) | 470.02 | 471.36 | 473 | 467 | 0.13153
[122:210] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:212] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:214] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:209] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:208] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:207] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:216] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:211] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[122:206] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 2 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.13144
[132:226] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 14 | 하강(▼) | 642.76 | 638.21 | 639 | 637 | 0.13142
[132:222] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 2 | 상승(▲) | 797 | 798 | 798 | 798 | 0.12809
[132:151] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 14 | 상승(▲) | 13744.5 | 46810.79 | 65534 | 3 | 0.12695
[132:22] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 4 | 하강(▼) | 5.13 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1123
[122:156] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 2 | 상승(▲) | 65495.96 | 65498 | 65498 | 65498 | 0.11223
[122:290] | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 9 | 상승(▲) | 5.46 | 6.01 | 6.1 | 6 | 0.10898
[132:147] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 9 | 상승(▲) | 19114.35 | 65533 | 65533 | 65533 | 0.10647
[132:321] | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 14 | 하강(▼) | 4.52 | 4.11 | 6.1 | 3 | 0.10378
[132:88] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 1 | 상승(▲) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.09695
[132:294] | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 15 | 하강(▼) | 5.44 | 4.73 | 4.9 | 4.6 | 0.093981
[122:215] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 1 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.092952
[122:217] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 1 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.092952
[122:219] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 1 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.092952
[122:213] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 1 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.092952
[122:205] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 1 | 하강(▼) | 797 | 796 | 796 | 796 | 0.092952
[122:107] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 13 | 하강(▼) | 9.55 | 9.42 | 10.2 | 8.9 | 0.091896
[132:148] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 9 | 하강(▼) | 65529.73 | 65528.44 | 65532 | 65528 | 0.087943
[122:139] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 3 | 상승(▲) | 1.71 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.083904
[132:231] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 13 | 하강(▼) | 400.03 | 397.92 | 398 | 397 | 0.083687
[132:150] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 15 | 하강(▼) | 33495.89 | 21 | 28 | 12 | 0.082261
[122:190] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 2 | 상승(▲) | 797.01 | 799 | 799 | 799 | 0.081901
[132:96] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 14 | 하강(▼) | 53.49 | 48.67 | 55.6 | 43.4 | 0.080448
[132:166] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 13 | 상승(▲) | 2.37 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.076839
[132:8] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 9 | 상승(▲) | 1.65 | 4.57 | 5.5 | 4.2 | 0.076591
[132:325] | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 9 | 상승(▲) | 3.31 | 4.11 | 4.8 | 1.7 | 0.076549
[132:84] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 15 | 하강(▼) | 52.5 | 49.36 | 55.6 | 48.2 | 0.074917
[122:319] | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 13 | 하강(▼) | 4.45 | 4.19 | 6.1 | 3 | 0.072887
[132:302] | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 11 | 하강(▼) | 5.29 | 4.15 | 4.5 | 3.5 | 0.072878
[122:148] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 2 | 하강(▼) | 65519.72 | 65517 | 65517 | 65517 | 0.070059
[122:136] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 11 | 상승(▲) | 0.89 | 5.2 | 6.7 | 4.1 | 0.068552
[122:186] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 15 | 상승(▲) | 590.02 | 592.4 | 594 | 587 | 0.067957
[122:229] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 8 | 하강(▼) | 514.65 | 504 | 504 | 504 | 0.067705
[132:301] | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 14 | 하강(▼) | 99.8 | 91.12 | 103.8 | 81.4 | 0.067142
[122:90] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 7 | 하강(▼) | 50.1 | 47.69 | 54.4 | 42.6 | 0.067018
[132:101] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 7 | 상승(▲) | 9.01 | 9.23 | 9.6 | 8.5 | 0.065681
[132:274] | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 13 | 상승(▲) | 10.79 | 10.91 | 11.8 | 9.6 | 0.065177
[132:304] | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 11 | 하강(▼) | 7.56 | 6.76 | 6.9 | 6.4 | 0.064357
[132:250] | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 14 | 상승(▲) | 20.45 | 20.69 | 23 | 19.3 | 0.063951
[132:319] | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 7 | 상승(▲) | 4.63 | 5.73 | 6.6 | 3 | 0.063527
[132:293] | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 14 | 하강(▼) | 104.54 | 98.18 | 110.8 | 95.9 | 0.062702
[132:195] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 2 | 상승(▲) | 797 | 799 | 799 | 799 | 0.06243
[122:221] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20U_온도 [℃] (W521) | 1 | 하강(▼) | 796.99 | 795 | 795 | 795 | 0.062025
[132:76] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 1 | 상승(▲) | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 0.06177
[122:228] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 14 | 하강(▼) | 594.02 | 588.57 | 602 | 584 | 0.061524
[122:283] | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 10 | 하강(▼) | 134.11 | 132.66 | 141.6 | 123.2 | 0.061376
[132:190] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 2 | 하강(▼) | 797.01 | 795 | 795 | 795 | 0.061249
[122:233] | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 10 | 하강(▼) | 107.73 | 91.47 | 95.9 | 85.3 | 0.060942
[122:96] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 14 | 하강(▼) | 52.57 | 49.47 | 55.6 | 45.6 | 0.060242
[122:99] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 14 | 하강(▼) | 63.14 | 62.23 | 66.2 | 60.8 | 0.059628
[122:189] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 9 | 상승(▲) | 709.97 | 712.33 | 713 | 707 | 0.058624
[132:90] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 15 | 하강(▼) | 52.43 | 49.25 | 54.6 | 46.2 | 0.057848
[122:328] | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 14 | 상승(▲) | 0.35 | 2.87 | 3.2 | 2.6 | 0.057773
[122:225] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 12 | 하강(▼) | 681.14 | 672.5 | 673 | 672 | 0.057219
[122:241] | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 14 | 하강(▼) | 103.56 | 73.51 | 77.8 | 63.8 | 0.05688
[132:99] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 11 | 하강(▼) | 65.28 | 61.93 | 62.6 | 60.2 | 0.056878
[132:303] | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 12 | 하강(▼) | 116.59 | 110.5 | 111.7 | 107.3 | 0.056473
[132:162] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 3 | 하강(▼) | 28.06 | 24 | 24 | 24 | 0.056439
[132:251] | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 15 | 하강(▼) | 427.71 | 405.25 | 410 | 387.6 | 0.056078
[122:86] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 14 | 상승(▲) | 6.6 | 7.04 | 7.3 | 6 | 0.055874
[132:137] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 12 | 상승(▲) | 1.86 | 4.62 | 5 | 4.4 | 0.05586
[132:298] | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 11 | 하강(▼) | 5.19 | 4.4 | 4.8 | 4 | 0.05578
[122:302] | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 15 | 하강(▼) | 5.2 | 4.81 | 5.8 | 4 | 0.055547
[122:180] | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 13 | 상승(▲) | 939.68 | 951.23 | 963 | 931 | 0.055307
[132:328] | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 12 | 상승(▲) | 0.67 | 2.12 | 2.3 | 2 | 0.055222
[122:69] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 8 | 하강(▼) | 66.61 | 66.45 | 70.4 | 61.2 | 0.054978
[132:179] | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 14 | 상승(▲) | 64318.25 | 64415.14 | 64429 | 64404 | 0.054879
[132:105] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 8 | 하강(▼) | 62.18 | 61.12 | 64.4 | 59 | 0.054819
[132:297] | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 13 | 하강(▼) | 99.84 | 93.1 | 104.2 | 88 | 0.054497
[132:286] | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 7 | 하강(▼) | 6.06 | 5.7 | 6.8 | 5.2 | 0.053996
[132:83] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 12 | 하강(▼) | 10.63 | 10.33 | 11.4 | 9.8 | 0.053791
[122:234] | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 12 | 하강(▼) | 6.48 | 4.51 | 4.9 | 3.8 | 0.053756
[122:176] | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 10 | 하강(▼) | 197.42 | 192.8 | 204 | 188 | 0.053726
[132:136] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 14 | 상승(▲) | 1.79 | 3.84 | 6.8 | 2.3 | 0.053662
[132:252] | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 14 | 하강(▼) | 35.3 | 32.21 | 33 | 30.2 | 0.053298
[132:191] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 5 | 하강(▼) | 795 | 786.4 | 800 | 783 | 0.052864
[122:250] | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 12 | 하강(▼) | 20.76 | 19.62 | 22 | 18.8 | 0.052792
[122:89] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 13 | 상승(▲) | 9.69 | 9.7 | 10.7 | 8.8 | 0.052669
[132:229] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 2 | 하강(▼) | 509.96 | 504 | 504 | 504 | 0.052199
[122:182] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 5 | 하강(▼) | 349.97 | 347 | 347 | 347 | 0.0518
[132:164] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 11 | 상승(▲) | 13.78 | 13.79 | 14.52 | 13.24 | 0.051769
[122:53] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 14 | 하강(▼) | 22.99 | 22.67 | 24.9 | 20.9 | 0.051323
[122:135] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 15 | 상승(▲) | 5.81 | 32.41 | 34.5 | 29.4 | 0.050758
[132:71] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13 | 상승(▲) | 10.32 | 10.45 | 11.4 | 9.3 | 0.050588
[122:117] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 14 | 상승(▲) | 69.19 | 70.03 | 72.1 | 66.7 | 0.050499
[122:301] | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 15 | 하강(▼) | 99.9 | 96.04 | 105.6 | 88 | 0.049671
[132:92] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6 | 하강(▼) | 6.42 | 6.23 | 7 | 5.8 | 0.049627
[122:278] | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 15 | 하강(▼) | 7.99 | 7.97 | 9.2 | 6.9 | 0.049617
[132:234] | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 13 | 상승(▲) | 6.64 | 6.82 | 8 | 4.7 | 0.049197
[132:288] | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 6 | 하강(▼) | 9.27 | 8.38 | 8.4 | 8.3 | 0.048907
[122:2] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 11 | 하강(▼) | 10.99 | 8.92 | 9.1 | 8.6 | 0.048821
[122:78] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 14 | 상승(▲) | 53.05 | 54.44 | 56 | 50.6 | 0.048514
[122:198] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 8 | 하강(▼) | 797.03 | 796 | 796 | 796 | 0.048454
[132:300] | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 9 | 하강(▼) | 7.14 | 6.52 | 7.6 | 6.1 | 0.04838
[122:245] | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 13 | 하강(▼) | 115.89 | 110.7 | 125.8 | 102 | 0.048184
[132:185] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 1 | 상승(▲) | 470.03 | 472 | 472 | 472 | 0.048103
[122:282] | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 13 | 상승(▲) | 6.61 | 6.73 | 7.6 | 5.9 | 0.048041
[132:21] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 13 | 하강(▼) | 82.63 | 80.44 | 85.5 | 78 | 0.047892
[122:8] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 14 | 하강(▼) | 7.22 | 5.56 | 9.9 | 3.2 | 0.047842
[132:310] | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 11 | 하강(▼) | 6.51 | 6.28 | 7.3 | 5.7 | 0.047788
[132:175] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 14 | 하강(▼) | 2 | 1.99 | 2.08 | 1.95 | 0.047668
[122:6] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 15 | 하강(▼) | 69.04 | 50.48 | 79.5 | 41.7 | 0.047618
[122:277] | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 13 | 하강(▼) | 130.16 | 129.55 | 139.9 | 121 | 0.047481
[132:7] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 10 | 상승(▲) | 0.83 | 2.23 | 2.5 | 2 | 0.047418
[122:145] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 7 | 상승(▲) | 65529.29 | 65531.86 | 65535 | 65524 | 0.04723
[122:60] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 12 | 하강(▼) | 61.78 | 61.15 | 66.2 | 57.4 | 0.047139
[122:140] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 13 | 하강(▼) | 8.07 | 5.85 | 6.2 | 5.4 | 0.047073
[122:293] | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 14 | 하강(▼) | 102.26 | 94.71 | 96.8 | 91.9 | 0.046936
[122:146] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 4 | 하강(▼) | 65472.51 | 65467 | 65467 | 65467 | 0.046701
[122:269] | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 12 | 하강(▼) | 156.71 | 148.13 | 164.5 | 142.5 | 0.046593
[132:156] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 8 | 하강(▼) | 33.28 | 27.75 | 28 | 27 | 0.046366
[122:57] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 11 | 상승(▲) | 76.72 | 77.02 | 80.8 | 72.4 | 0.046335
[122:249] | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 12 | 하강(▼) | 209.19 | 204.52 | 215.6 | 199.3 | 0.046184
[132:93] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 11 | 하강(▼) | 59.65 | 57.87 | 61.4 | 55.4 | 0.046143
[132:291] | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 11 | 상승(▲) | 124.6 | 126.55 | 130.2 | 118.3 | 0.045978
[122:62] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 11 | 하강(▼) | 11.64 | 11.12 | 13.2 | 10.3 | 0.045939
[132:140] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 11 | 상승(▲) | 7.92 | 7.93 | 9.5 | 5.8 | 0.045759
[122:104] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 12 | 상승(▲) | 7.67 | 7.96 | 9 | 6.9 | 0.045407
[122:165] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 13 | 상승(▲) | 30.68 | 30.71 | 31.02 | 30.42 | 0.045327
[122:327] | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 15 | 상승(▲) | 20.88 | 89.06 | 94.1 | 81.8 | 0.045255
[122:292] | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 10 | 하강(▼) | 7.87 | 7.86 | 8.8 | 6.8 | 0.045132
[122:50] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 14 | 하강(▼) | 16.68 | 16.29 | 18 | 15.3 | 0.045114
[132:308] | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 5 | 하강(▼) | 7.49 | 7.02 | 8 | 6.7 | 0.044838
[132:278] | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 14 | 하강(▼) | 7.53 | 6.94 | 8.4 | 6.2 | 0.044637
[132:266] | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12 | 상승(▲) | 13.13 | 13.17 | 14.1 | 12.3 | 0.044293
[132:287] | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 14 | 하강(▼) | 136.06 | 132.23 | 141.2 | 128.9 | 0.044287
[122:48] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 13 | 하강(▼) | 86.38 | 82.89 | 90.6 | 78.8 | 0.044244
[122:105] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 12 | 하강(▼) | 63.81 | 62.65 | 66 | 61.2 | 0.044216
[132:74] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 8 | 상승(▲) | 7.7 | 7.95 | 8.8 | 6.6 | 0.044141
[122:84] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 13 | 하강(▼) | 53.06 | 49.02 | 49.6 | 47.2 | 0.044122
[122:294] | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 13 | 하강(▼) | 5.38 | 4.59 | 4.7 | 4.3 | 0.043942
[122:280] | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 7 | 상승(▲) | 11.52 | 11.71 | 12.6 | 10.7 | 0.043421
[132:42] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 10 | 하강(▼) | 49.09 | 48.5 | 50.7 | 47.5 | 0.043321
[122:184] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 6 | 상승(▲) | 470.02 | 473.83 | 476 | 466 | 0.04282
[132:141] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 13 | 하강(▼) | 113.93 | 110.85 | 122.7 | 104.2 | 0.042705
[122:308] | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 9 | 하강(▼) | 7.56 | 7.24 | 8.1 | 7 | 0.042539
[132:102] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 12 | 하강(▼) | 59.04 | 58.28 | 62 | 53.6 | 0.041945
[122:311] | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 14 | 상승(▲) | 150.33 | 151.41 | 157 | 144.3 | 0.041824
[132:59] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 10 | 하강(▼) | 16.2 | 16.11 | 17.7 | 14.5 | 0.041797
[122:138] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 15 | 하강(▼) | 60.57 | 49.89 | 52.2 | 45.5 | 0.041754
[132:299] | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 15 | 하강(▼) | 120.43 | 116.4 | 124 | 111.7 | 0.041752
[132:323] | RHK#B 23D 전압(V) (D23350) | 2 | 상승(▲) | 2.91 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.041669
[132:186] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 12 | 상승(▲) | 590.02 | 591.5 | 594 | 587 | 0.041616
[122:21] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 13 | 하강(▼) | 113.03 | 112.56 | 118.2 | 106.2 | 0.041556
[122:27] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 6 | 상승(▲) | 101.95 | 104.55 | 106.2 | 97.7 | 0.041368
[122:113] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12 | 상승(▲) | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 14.5 | 0.041248
[122:33] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 14 | 상승(▲) | 78.32 | 80.97 | 82.2 | 75.2 | 0.041113
[122:56] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 13 | 하강(▼) | 15.77 | 15.41 | 17.5 | 14.1 | 0.040913
[132:23] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 15 | 하강(▼) | 91.04 | 84.72 | 85.1 | 84.3 | 0.040804
[132:47] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 13 | 하강(▼) | 37.59 | 36.72 | 40.7 | 34 | 0.040693
[122:296] | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 13 | 하강(▼) | 7.86 | 7.65 | 8.6 | 7 | 0.040574
[122:98] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 8 | 상승(▲) | 6.35 | 6.84 | 7.3 | 5.8 | 0.040462
[122:276] | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 7 | 상승(▲) | 13.29 | 13.87 | 14.8 | 11.8 | 0.040405
[122:271] | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 10 | 하강(▼) | 183.59 | 182.7 | 191.8 | 173.8 | 0.040359
[132:282] | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6 | 하강(▼) | 7.19 | 6.32 | 6.4 | 6.1 | 0.040315
[122:270] | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 13 | 하강(▼) | 13.49 | 12.46 | 14.9 | 11.2 | 0.040245
[122:242] | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 13 | 하강(▼) | 7.13 | 3.92 | 9.4 | 2.6 | 0.0402
[122:15] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 12 | 하강(▼) | 115.59 | 110.37 | 122.7 | 105.5 | 0.040142
[132:285] | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 14 | 하강(▼) | 105.46 | 105.08 | 112.2 | 97.6 | 0.040071
[122:279] | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 12 | 상승(▲) | 156.77 | 157.93 | 164.1 | 150.9 | 0.03975
[122:95] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 11 | 상승(▲) | 9.09 | 9.49 | 10 | 8.6 | 0.039567
[132:292] | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 9 | 상승(▲) | 8 | 8.47 | 8.8 | 7.2 | 0.039532
[132:60] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 14 | 하강(▼) | 64.21 | 61.57 | 67.6 | 58.6 | 0.039499
[132:230] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 15 | 상승(▲) | 509.06 | 509.8 | 515 | 502 | 0.039461
[122:83] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11 | 상승(▲) | 10.43 | 11.1 | 11.4 | 9.7 | 0.039451
[122:248] | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 15 | 하강(▼) | 25.02 | 22.51 | 28.4 | 20.6 | 0.039276
[132:86] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 9 | 상승(▲) | 6.94 | 7.22 | 7.9 | 6 | 0.039179
[122:306] | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 11 | 하강(▼) | 5.89 | 5.77 | 6.8 | 5.1 | 0.039125
[132:327] | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 15 | 상승(▲) | 35.7 | 68.27 | 80.9 | 8.3 | 0.039097
[132:110] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 14 | 하강(▼) | 12.43 | 11.87 | 13.8 | 10.9 | 0.039032
[132:233] | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 14 | 하강(▼) | 107.38 | 106.48 | 116.6 | 91.5 | 0.039009
[132:172] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 11 | 하강(▼) | 3.18 | 2.84 | 3.15 | 0 | 0.038964
[132:281] | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 10 | 하강(▼) | 120.58 | 118.46 | 126.7 | 111.3 | 0.038958
[122:323] | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 2 | 상승(▲) | 1.94 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.038868
[132:2] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 12 | 하강(▼) | 7.39 | 6.31 | 9.8 | 5 | 0.038809
[132:242] | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 13 | 상승(▲) | 1.24 | 2.3 | 5.1 | 0.2 | 0.038716
[122:299] | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 14 | 하강(▼) | 117.07 | 115.82 | 123.6 | 112.6 | 0.038488
[132:202] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 1 | 상승(▲) | 573.49 | 695 | 695 | 695 | 0.038433
[122:272] | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 10 | 하강(▼) | 14.96 | 14.84 | 16.3 | 13.4 | 0.038354
[122:137] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 13 | 상승(▲) | 0.9 | 5.64 | 6 | 5.2 | 0.038264
[132:26] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 11 | 하강(▼) | 16.8 | 16.43 | 17.9 | 15.4 | 0.038035
[132:57] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 13 | 하강(▼) | 74.33 | 73.77 | 77.4 | 70.8 | 0.037939
[132:54] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 13 | 상승(▲) | 69.12 | 69.46 | 72.2 | 65.4 | 0.037869
[132:116] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 12 | 하강(▼) | 22.67 | 20.92 | 24.6 | 19.6 | 0.037769
[132:296] | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 11 | 하강(▼) | 7.69 | 6.96 | 7 | 6.8 | 0.037668
[122:38] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 14 | 상승(▲) | 35.05 | 35.19 | 37.2 | 33.4 | 0.037566
[132:154] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 14 | 하강(▼) | 60117.92 | 98 | 118 | 80 | 0.037308
[132:167] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 15 | 상승(▲) | 0.08 | 0.69 | 0.84 | 0.43 | 0.037294
[132:273] | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 15 | 하강(▼) | 156.66 | 156.49 | 164.1 | 147.8 | 0.037245
[122:119] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 15 | 상승(▲) | 27.09 | 27.46 | 29.7 | 24.9 | 0.037237
[122:226] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 14 | 하강(▼) | 642.81 | 629.5 | 630 | 629 | 0.037084
[122:246] | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 13 | 하강(▼) | 10.31 | 9.48 | 12.1 | 8 | 0.03707
[122:102] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 13 | 하강(▼) | 55.15 | 55.08 | 59 | 51.4 | 0.037006
[132:0] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 15 | 하강(▼) | 77.01 | 66.41 | 87.5 | 59.2 | 0.036828
[122:26] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 12 | 하강(▼) | 36.23 | 36.15 | 38.9 | 33.7 | 0.036768
[122:202] | #01_A_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 1 | 하강(▼) | 555.77 | 1 | 1 | 1 | 0.036755
[132:75] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 14 | 하강(▼) | 68.44 | 66.2 | 71 | 64.8 | 0.036645
[132:27] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 12 | 상승(▲) | 96.86 | 97.46 | 101 | 92.5 | 0.036636
[122:262] | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 6 | 하강(▼) | 12.49 | 12.22 | 13.3 | 11.6 | 0.036501
[132:32] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 12 | 상승(▲) | 30.83 | 30.83 | 33.3 | 28.5 | 0.036413
[132:107] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 14 | 하강(▼) | 9.54 | 9.46 | 10.1 | 9.1 | 0.036404
[122:24] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 9 | 상승(▲) | 73.62 | 74.33 | 76 | 71.2 | 0.036388
[132:158] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 11 | 하강(▼) | 34.74 | 30.55 | 39 | 29 | 0.036383
[122:111] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 14 | 상승(▲) | 52.64 | 53.47 | 54.8 | 50.5 | 0.036309
[122:303] | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 14 | 하강(▼) | 125.82 | 123.56 | 132.4 | 121 | 0.035984
[122:298] | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 15 | 하강(▼) | 4.64 | 3.84 | 4 | 3.3 | 0.035952
[132:307] | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 7 | 하강(▼) | 121.22 | 117.17 | 125.4 | 115.2 | 0.035796
[132:119] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 13 | 하강(▼) | 20.85 | 20.68 | 22.6 | 19.5 | 0.035677
[132:152] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 15 | 상승(▲) | 30804.92 | 65311.73 | 65362 | 65243 | 0.035673
[122:5] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13 | 하강(▼) | 16.19 | 14.61 | 18.3 | 12.8 | 0.035588
[132:256] | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 12 | 상승(▲) | 24.92 | 25.29 | 27.3 | 22.5 | 0.035496
[122:66] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 13 | 상승(▲) | 58.51 | 58.89 | 62.4 | 55.2 | 0.035436
[132:237] | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 15 | 하강(▼) | 102.77 | 89.36 | 116.6 | 80.5 | 0.035386
[122:12] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 15 | 하강(▼) | 89.37 | 85.21 | 96.5 | 79 | 0.035361
[132:143] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 14 | 하강(▼) | 17.49 | 16.83 | 20.1 | 14.6 | 0.035361
[122:255] | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 13 | 하강(▼) | 207.41 | 205.44 | 217.3 | 198 | 0.0353
[132:192] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 12 | 하강(▼) | 797.01 | 796 | 796 | 796 | 0.035279
[122:259] | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 13 | 상승(▲) | 216.29 | 224.29 | 227.9 | 207.2 | 0.035267
[132:87] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 14 | 하강(▼) | 64.02 | 62.17 | 66.6 | 60.4 | 0.035073
[122:252] | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 13 | 하강(▼) | 25.99 | 25.82 | 28.5 | 22.8 | 0.035031
[132:306] | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 12 | 하강(▼) | 6.75 | 6.6 | 7.5 | 5.5 | 0.035022
[122:63] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 11 | 하강(▼) | 73.79 | 73.69 | 77.2 | 71 | 0.035002
[122:179] | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 12 | 상승(▲) | 65098.23 | 65102.92 | 65133 | 65064 | 0.034984
[122:17] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 14 | 하강(▼) | 31.57 | 28.49 | 35.3 | 25.8 | 0.034932
[122:258] | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 13 | 하강(▼) | 14.96 | 14.76 | 16.2 | 13.9 | 0.034719
[132:53] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 13 | 상승(▲) | 26.32 | 27.35 | 28.1 | 24.2 | 0.034661
[132:305] | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 15 | 하강(▼) | 115.18 | 114.17 | 121.4 | 103.8 | 0.034621
[122:39] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 12 | 상승(▲) | 70.63 | 71.09 | 73.4 | 68 | 0.034576
[122:265] | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 15 | 하강(▼) | 184.2 | 180.91 | 190.9 | 177.3 | 0.03457
[122:30] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 12 | 하강(▼) | 66.55 | 66.18 | 69.1 | 64.3 | 0.034568
[132:138] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 15 | 하강(▼) | 62.27 | 61.93 | 68.7 | 51.7 | 0.034568
[132:232] | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 15 | 하강(▼) | 4000.46 | 4000.13 | 4126 | 3949 | 0.034485
[122:68] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 11 | 하강(▼) | 8.86 | 8.73 | 10.1 | 7.9 | 0.034449
[132:316] | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 9 | 하강(▼) | 12.25 | 12.04 | 13.3 | 11.4 | 0.034429
[122:35] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 14 | 하강(▼) | 30.52 | 30.3 | 33.2 | 28.3 | 0.034273
[132:62] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 8 | 하강(▼) | 9.3 | 8.84 | 10.3 | 7.9 | 0.034233
[132:309] | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 14 | 하강(▼) | 134.39 | 133.99 | 142.5 | 125.8 | 0.034198
[122:101] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 15 | 상승(▲) | 10.56 | 10.67 | 11.4 | 10.1 | 0.03395
[122:285] | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 11 | 상승(▲) | 117.57 | 117.75 | 124.5 | 109.1 | 0.033937
[132:263] | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 14 | 하강(▼) | 209.72 | 206.73 | 219.1 | 199.3 | 0.033803
[132:240] | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 하강(▼) | 15.86 | 15.59 | 18.2 | 13.5 | 0.033673
[122:251] | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 15 | 하강(▼) | 230.3 | 225.79 | 241.5 | 214.7 | 0.033652
[122:14] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 14 | 하강(▼) | 9.64 | 9.37 | 11.4 | 7.7 | 0.033645
[132:66] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 14 | 상승(▲) | 59.99 | 60.53 | 63 | 55.6 | 0.033565
[122:275] | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 9 | 상승(▲) | 173.79 | 174.63 | 183.4 | 163.6 | 0.033413
[122:247] | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 15 | 하강(▼) | 216.78 | 208.64 | 231.8 | 195.3 | 0.033323
[122:54] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 13 | 하강(▼) | 70.74 | 67.97 | 74.4 | 66.6 | 0.032958
[122:288] | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 13 | 하강(▼) | 8.42 | 7.93 | 9.5 | 7.5 | 0.032578
[122:74] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 15 | 하강(▼) | 9.57 | 9.55 | 10.7 | 8.6 | 0.032571
[122:36] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 8 | 상승(▲) | 55.02 | 55.4 | 56.6 | 53.4 | 0.032523
[122:239] | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 13 | 하강(▼) | 151.17 | 143.54 | 160.6 | 133.3 | 0.032424
[132:17] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 12 | 상승(▲) | 18.36 | 19.95 | 20.6 | 17 | 0.032331
[122:238] | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 13 | 하강(▼) | 11.26 | 10.51 | 12.5 | 9.1 | 0.03227
[122:141] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 14 | 하강(▼) | 114.64 | 107.36 | 121.5 | 101.7 | 0.031853
[122:281] | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 13 | 하강(▼) | 113.77 | 112.74 | 121.8 | 106.9 | 0.031814
[132:63] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 7 | 상승(▲) | 69.73 | 70.77 | 72.6 | 66.6 | 0.031741
[122:18] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 13 | 하강(▼) | 99.48 | 97.13 | 102.5 | 94.7 | 0.031691
[132:69] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 11 | 하강(▼) | 66.96 | 65.64 | 70 | 62.6 | 0.031621
[122:310] | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 8 | 상승(▲) | 5.59 | 6.3 | 6.6 | 4.8 | 0.031236
[132:236] | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15 | 하강(▼) | 18 | 16.61 | 20.7 | 15.1 | 0.031224
[122:297] | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 15 | 상승(▲) | 93.3 | 94.21 | 101.6 | 79.2 | 0.031122
[122:75] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 15 | 하강(▼) | 66.78 | 65.37 | 71 | 63 | 0.031109
[122:263] | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 15 | 하강(▼) | 208.94 | 208.43 | 217.8 | 200.2 | 0.030901
[122:47] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 14 | 상승(▲) | 24.52 | 24.66 | 26.2 | 22.6 | 0.030738
[122:164] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 15 | 상승(▲) | 13.32 | 13.43 | 14.03 | 12.9 | 0.030715
[132:135] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 15 | 상승(▲) | 11.85 | 27.65 | 29.1 | 26.7 | 0.030709
[132:80] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 15 | 하강(▼) | 7.63 | 7.53 | 8.5 | 6.5 | 0.030597
[132:171] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 10 | 상승(▲) | 0.03 | 0.87 | 0.92 | 0.77 | 0.030501
[132:238] | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 15 | 하강(▼) | 7.88 | 5.97 | 10.2 | 4.7 | 0.030325
[132:243] | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 15 | 상승(▲) | 163.75 | 165.95 | 181.7 | 149.6 | 0.030304
[122:144] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 2 | 상승(▲) | 65498.72 | 65503 | 65503 | 65503 | 0.030202
[132:258] | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15 | 하강(▼) | 14.08 | 13.95 | 15.5 | 12.9 | 0.030188
[122:197] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 9 | 하강(▼) | 797.02 | 796 | 796 | 796 | 0.03001
[132:253] | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 15 | 하강(▼) | 154.36 | 154.32 | 160.6 | 147.4 | 0.029912
[132:98] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 10 | 하강(▼) | 6.39 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 0.0299
[132:20] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 15 | 상승(▲) | 25.46 | 25.79 | 28.7 | 24.1 | 0.029898
[132:289] | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 7 | 하강(▼) | 105.73 | 102.84 | 111.7 | 98.5 | 0.029743
[122:274] | RHK#A 11U 전력(kW) (D22603) | 10 | 하강(▼) | 10.8 | 10.06 | 12 | 9.5 | 0.029733
[122:235] | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 10 | 하강(▼) | 159.49 | 155.82 | 168.5 | 143.8 | 0.029627
[132:182] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 11 | 하강(▼) | 349.97 | 348 | 348 | 348 | 0.029586
[122:116] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 15 | 하강(▼) | 21.3 | 20.64 | 24 | 17.9 | 0.029527
[122:232] | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 15 | 하강(▼) | 4000.1 | 3996 | 4126 | 3957 | 0.02939
[132:44] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 11 | 하강(▼) | 44.71 | 43.57 | 47.5 | 42 | 0.029359
[122:65] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 9 | 하강(▼) | 17.19 | 16.64 | 18.8 | 16 | 0.029311
[132:270] | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 7 | 상승(▲) | 14.38 | 15.34 | 15.4 | 15.3 | 0.029251
[132:244] | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 15 | 상승(▲) | 19.24 | 19.91 | 23.7 | 16.1 | 0.029156
[122:9] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 14 | 하강(▼) | 117.06 | 112.51 | 128.7 | 103.2 | 0.029063
[122:71] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 10 | 상승(▲) | 11.94 | 12.26 | 13.3 | 10.9 | 0.029017
[122:3] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 15 | 하강(▼) | 108.98 | 105.71 | 116 | 95.7 | 0.028945
[122:174] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 11 | 상승(▲) | 2.45 | 2.46 | 2.54 | 2.38 | 0.028858
[132:257] | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 15 | 하강(▼) | 215.75 | 214.64 | 227 | 206.3 | 0.028758
[132:36] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 10 | 상승(▲) | 64.06 | 64.54 | 66.8 | 61.1 | 0.028724
[132:68] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 10 | 하강(▼) | 9.96 | 9.44 | 11 | 8.6 | 0.028597
[122:0] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 12 | 하강(▼) | 91.73 | 85.68 | 96.7 | 82.5 | 0.028595
[132:114] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 13 | 하강(▼) | 70.71 | 67.32 | 74 | 65.9 | 0.028464
[132:235] | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 15 | 하강(▼) | 158.23 | 153.41 | 168.9 | 145.6 | 0.028458
[132:161] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 9 | 하강(▼) | 45.91 | 39.56 | 40 | 39 | 0.028282
[132:271] | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 15 | 상승(▲) | 197.49 | 199.07 | 204.1 | 189.6 | 0.02826
[122:51] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 10 | 하강(▼) | 81.73 | 80.08 | 85.2 | 77.6 | 0.02814
[122:243] | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 15 | 하강(▼) | 162.24 | 156.99 | 178.6 | 142.1 | 0.028121
[132:248] | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 12 | 상승(▲) | 19.5 | 20.76 | 21.7 | 18.2 | 0.028107
[122:304] | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 10 | 하강(▼) | 7.91 | 7.5 | 8.7 | 7.3 | 0.028025
[122:307] | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 12 | 하강(▼) | 119.14 | 116.27 | 123.6 | 114.4 | 0.027911
[122:20] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 13 | 하강(▼) | 30.64 | 29.26 | 32.1 | 28.2 | 0.027788
[132:48] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 12 | 상승(▲) | 69.93 | 70.45 | 72.2 | 67.2 | 0.027583
[132:262] | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 11 | 하강(▼) | 13.25 | 12.84 | 14.5 | 12 | 0.027494
[122:44] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 6 | 상승(▲) | 23.46 | 24.73 | 24.8 | 24.7 | 0.027476
[132:267] | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 12 | 하강(▼) | 240.36 | 236.72 | 252.1 | 228.8 | 0.027453
[122:314] | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 10 | 상승(▲) | 10.82 | 11.19 | 12.2 | 9.3 | 0.027433
[122:291] | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 13 | 상승(▲) | 124.36 | 125.27 | 131.5 | 116.1 | 0.027375
[122:257] | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 14 | 상승(▲) | 225.59 | 225.71 | 234.5 | 217.3 | 0.027353
[132:160] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 15 | 하강(▼) | 44.94 | 39.2 | 40 | 38 | 0.027345
[122:273] | RHK#A 11U 전압(V) (D22600) | 14 | 하강(▼) | 153.28 | 147.02 | 161.4 | 143.8 | 0.027326
[122:108] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 14 | 상승(▲) | 46.43 | 48.93 | 50.2 | 43.3 | 0.027246
[122:237] | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 11 | 하강(▼) | 123.28 | 117.01 | 129.8 | 111.3 | 0.027224
[122:315] | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 15 | 상승(▲) | 197.8 | 201.79 | 206.8 | 190 | 0.027215
[122:23] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 11 | 하강(▼) | 35.13 | 33.22 | 38 | 31.2 | 0.026926
[122:45] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 14 | 하강(▼) | 66.08 | 64.69 | 68.3 | 63 | 0.026925
[122:240] | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 15 | 하강(▼) | 16.43 | 15.54 | 18.6 | 12.7 | 0.026893
[132:314] | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 15 | 하강(▼) | 12.89 | 11.82 | 14.2 | 11.1 | 0.026881
[122:264] | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 7 | 상승(▲) | 14.71 | 15.87 | 15.9 | 15.8 | 0.02687
[122:59] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 15 | 상승(▲) | 20.29 | 20.53 | 22.7 | 18.4 | 0.026793
[122:143] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15 | 하강(▼) | 17.63 | 16.44 | 19.5 | 14.4 | 0.026786
[122:81] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 10 | 하강(▼) | 63.68 | 63.54 | 67.2 | 59.4 | 0.026767
[132:178] | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 15 | 상승(▲) | 65375.29 | 65409.27 | 65417 | 65404 | 0.026746
[132:261] | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 15 | 하강(▼) | 207.61 | 206.37 | 217.3 | 197.5 | 0.026721
[122:92] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 5 | 상승(▲) | 5.81 | 6.34 | 6.5 | 6.3 | 0.026633
[132:313] | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 15 | 하강(▼) | 183.01 | 177.39 | 192.2 | 169.8 | 0.026558
[122:316] | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 13 | 상승(▲) | 13.64 | 14.12 | 14.9 | 12.6 | 0.02655
[132:65] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 15 | 하강(▼) | 14.47 | 14.46 | 16 | 12.8 | 0.026426
[122:295] | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 10 | 하강(▼) | 122.64 | 122.1 | 128.4 | 115.7 | 0.026383
[132:255] | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 15 | 상승(▲) | 257.7 | 259.9 | 271 | 243.7 | 0.026321
[132:72] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 13 | 하강(▼) | 57.82 | 55.48 | 61.4 | 53.8 | 0.026263
[122:178] | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 15 | 하강(▼) | 65289.02 | 65284.93 | 65310 | 65267 | 0.026105
[122:305] | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 12 | 상승(▲) | 107.49 | 108.75 | 115.7 | 99.8 | 0.026005
[122:168] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 13 | 상승(▲) | 0.04 | 0.93 | 1 | 0.75 | 0.025934
[122:11] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 12 | 하강(▼) | 18.93 | 17.94 | 22.8 | 15.1 | 0.025815
[132:41] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 15 | 상승(▲) | 29.03 | 29.98 | 31.7 | 26.4 | 0.025788
[122:260] | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 13 | 상승(▲) | 16.9 | 18.11 | 18.7 | 15.5 | 0.025737
[132:117] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 15 | 상승(▲) | 70.73 | 71.45 | 73.6 | 68.1 | 0.025711
[122:261] | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 13 | 하강(▼) | 227.81 | 226.98 | 235.4 | 219.1 | 0.025485
[132:29] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 14 | 상승(▲) | 42.49 | 43.06 | 46.3 | 38.7 | 0.025403
[122:32] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 12 | 상승(▲) | 32.8 | 32.92 | 35.2 | 30.7 | 0.02519
[122:230] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 11 | 하강(▼) | 521.46 | 511.55 | 512 | 511 | 0.025178
[122:87] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 15 | 하강(▼) | 64.5 | 62.95 | 67.6 | 60.8 | 0.025152
[132:276] | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 12 | 하강(▼) | 11.42 | 11.35 | 12.4 | 10.3 | 0.024999
[122:175] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 15 | 하강(▼) | 2.5 | 2.49 | 2.57 | 2.43 | 0.02491
[132:15] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 14 | 상승(▲) | 121.22 | 123.24 | 127.5 | 117.2 | 0.024737
[132:241] | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 15 | 상승(▲) | 33.64 | 38.21 | 88.4 | 8.3 | 0.024715
[122:300] | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 14 | 하강(▼) | 6.95 | 6.56 | 7.7 | 6.4 | 0.024511
[122:287] | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 13 | 하강(▼) | 126.8 | 122.9 | 135 | 119.6 | 0.024488
[132:155] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 8_Zone_차압 [㎜H2O] (D2672) | 1 | 상승(▲) | 58753.93 | 65533 | 65533 | 65533 | 0.024402
[122:256] | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 11 | 상승(▲) | 21.11 | 22.47 | 23 | 19.3 | 0.024327
[132:9] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 15 | 상승(▲) | 117.69 | 118.03 | 130.5 | 107.5 | 0.024177
[122:244] | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15 | 하강(▼) | 18.96 | 18.73 | 22.9 | 14.6 | 0.023902
[132:78] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 13 | 상승(▲) | 52.17 | 52.6 | 55 | 48.8 | 0.023841
[122:312] | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 15 | 하강(▼) | 7.87 | 7.68 | 8.6 | 7.2 | 0.023731
[132:227] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #2_속도 [㎜/min] (W581) | 1 | 하강(▼) | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 0.023641
[132:247] | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 15 | 상승(▲) | 161.19 | 165.83 | 170.2 | 155.3 | 0.023535
[132:265] | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 15 | 하강(▼) | 268.46 | 266.01 | 278.5 | 259.1 | 0.023379
[132:11] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 14 | 상승(▲) | 19.43 | 20.75 | 23.8 | 16.2 | 0.023367
[132:35] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 14 | 하강(▼) | 34.25 | 33.01 | 36.7 | 31.5 | 0.023221
[132:268] | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 11 | 하강(▼) | 14.42 | 14.12 | 15.8 | 13.1 | 0.023212
[132:111] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 9 | 상승(▲) | 53.26 | 54.11 | 55.2 | 51.6 | 0.023163
[132:56] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 11 | 하강(▼) | 16.94 | 15.76 | 18.2 | 15.1 | 0.023153
[122:236] | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 15 | 하강(▼) | 18.24 | 16.41 | 20.4 | 14.6 | 0.023104
[122:253] | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 15 | 상승(▲) | 237.74 | 238.11 | 246.8 | 228.3 | 0.023028
[122:170] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 15 | 상승(▲) | 0.07 | 0.89 | 1 | 0.76 | 0.022912
[122:325] | RHK#A 24U 전압(V) (D23380) | 1 | 상승(▲) | 4.75 | 7 | 7 | 7 | 0.022776
[122:267] | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 14 | 하강(▼) | 190.64 | 186.42 | 198 | 181.7 | 0.022575
[132:51] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 14 | 상승(▲) | 82.33 | 83.16 | 84.8 | 79.2 | 0.022508
[122:231] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 14 | 하강(▼) | 400.66 | 398.29 | 408 | 395 | 0.022378
[132:50] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 11 | 하강(▼) | 28.62 | 27.4 | 30.3 | 26.2 | 0.022253
[132:269] | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 15 | 하강(▼) | 206.35 | 204.37 | 213.8 | 198 | 0.022198
[132:170] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 14 | 상승(▲) | 0.07 | 0.95 | 1.04 | 0.85 | 0.02215
[122:147] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 15 | 하강(▼) | 65509.75 | 65508.13 | 65513 | 65506 | 0.022125
[132:24] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 13 | 상승(▲) | 101.26 | 101.65 | 105.2 | 96.7 | 0.022091
[132:18] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 10 | 상승(▲) | 107.49 | 108.9 | 114.2 | 104.5 | 0.021952
[122:93] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 14 | 하강(▼) | 59.87 | 58.17 | 63 | 57.4 | 0.021839
[132:174] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 8 | 하강(▼) | 2.42 | 2.4 | 2.5 | 2.37 | 0.021791
[132:275] | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 13 | 하강(▼) | 154.31 | 154.16 | 161 | 146.5 | 0.021743
[132:33] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 15 | 하강(▼) | 77.78 | 77.72 | 80.6 | 74.4 | 0.021643
[132:249] | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 12 | 상승(▲) | 190.67 | 190.9 | 201.9 | 185.6 | 0.021513
[132:245] | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 15 | 상승(▲) | 194.22 | 197.63 | 204.6 | 186.5 | 0.0214
[132:259] | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 15 | 하강(▼) | 233.03 | 232.83 | 242 | 222.2 | 0.021382
[132:3] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 14 | 상승(▲) | 108.77 | 110.46 | 116.7 | 100.2 | 0.021112
[132:315] | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 13 | 상승(▲) | 173.98 | 176.24 | 180.8 | 167.6 | 0.020993
[132:81] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 10 | 상승(▲) | 64.58 | 65.96 | 67.6 | 61.6 | 0.020887
[122:72] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 15 | 하강(▼) | 55.49 | 55.48 | 58.8 | 51.4 | 0.020865
[132:272] | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 12 | 상승(▲) | 16.21 | 16.49 | 17.3 | 15 | 0.020857
[132:246] | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 15 | 상승(▲) | 12.97 | 13.41 | 14.3 | 12 | 0.020792
[122:77] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 9 | 상승(▲) | 10.73 | 11.27 | 12.1 | 9.8 | 0.020683
[132:45] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 14 | 하강(▼) | 60.22 | 60.16 | 62.8 | 57.6 | 0.020677
[132:39] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 13 | 하강(▼) | 71.71 | 71.35 | 74.7 | 68.4 | 0.020624
[132:6] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 15 | 상승(▲) | 20.73 | 24.79 | 58.7 | 4.2 | 0.020612
[132:159] | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 11 | 하강(▼) | 42.2 | 36.64 | 37 | 36 | 0.020576
[132:254] | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14 | 상승(▲) | 15.58 | 15.77 | 16.8 | 14.2 | 0.020542
[132:279] | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 11 | 하강(▼) | 143.24 | 141.24 | 149.1 | 136.4 | 0.020522
[132:264] | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 15 | 하강(▼) | 14.99 | 14.71 | 16.3 | 13.6 | 0.020166
[122:159] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 11 | 하강(▼) | 34.58 | 22.45 | 25 | 20 | 0.019824
[122:289] | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 11 | 하강(▼) | 103.89 | 102.75 | 110 | 99 | 0.019674
[132:312] | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 12 | 하강(▼) | 7.31 | 7.13 | 7.9 | 6.8 | 0.019519
[132:239] | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 15 | 하강(▼) | 146.21 | 143.1 | 156.6 | 135 | 0.019417
[132:30] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 15 | 하강(▼) | 65.53 | 65.15 | 68.4 | 62.8 | 0.019399
[132:89] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 13 | 하강(▼) | 9.75 | 9.26 | 10.6 | 8.7 | 0.019371
[132:290] | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 4 | 하강(▼) | 5.47 | 5.12 | 6.1 | 4.8 | 0.019173
[132:95] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 12 | 상승(▲) | 9.72 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.019112
[122:167] | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 15 | 상승(▲) | 0.08 | 0.84 | 0.94 | 0.55 | 0.019095
[132:260] | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 13 | 하강(▼) | 18.08 | 17.88 | 19.5 | 16.5 | 0.019092
[132:277] | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 13 | 하강(▼) | 118.01 | 112.19 | 124.5 | 107.3 | 0.019068
[132:283] | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 15 | 하강(▼) | 124.52 | 121.1 | 130.2 | 116.1 | 0.019036
[122:317] | RHK#A 22U 전압(V) (D23260) | 1 | 상승(▲) | 0.27 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.019025
[132:12] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 15 | 상승(▲) | 67.03 | 68.07 | 70 | 64.7 | 0.018907
[122:254] | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 11 | 하강(▼) | 17.45 | 16.99 | 18.7 | 16.3 | 0.018817
[122:309] | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 15 | 상승(▲) | 121.34 | 127.22 | 131.5 | 112.6 | 0.01878
[132:165] | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 13 | 상승(▲) | 31.16 | 31.32 | 31.49 | 30.85 | 0.018217
[122:41] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 8 | 상승(▲) | 29.45 | 30.26 | 31.3 | 27.6 | 0.018213
[132:311] | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 9 | 상승(▲) | 138.15 | 141.4 | 143.4 | 133.7 | 0.018102
[132:180] | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 13 | 상승(▲) | 979.63 | 983.69 | 1000 | 964 | 0.018029
[132:5] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 15 | 하강(▼) | 15.13 | 14.39 | 17.3 | 12.8 | 0.017918
[132:108] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 11 | 하강(▼) | 48.78 | 47.91 | 51.6 | 45.7 | 0.017659
[132:183] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 15 | 하강(▼) | 349.97 | 347 | 347 | 347 | 0.017497
[122:313] | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 14 | 하강(▼) | 174.46 | 169.46 | 185.6 | 161.9 | 0.016801
[132:284] | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 7 | 하강(▼) | 8.29 | 8.29 | 9.1 | 7.2 | 0.016787
[132:295] | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 9 | 하강(▼) | 120.89 | 114.88 | 115.2 | 113.9 | 0.016777
[122:171] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 15 | 상승(▲) | 0.03 | 0.85 | 0.91 | 0.74 | 0.016707
[122:114] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 10 | 상승(▲) | 62.27 | 63.19 | 65.9 | 58 | 0.016575
[122:29] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 13 | 상승(▲) | 29.85 | 31.05 | 32.8 | 27.2 | 0.015859
[122:157] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 2 | 상승(▲) | 54658.01 | 65534 | 65534 | 65534 | 0.015512
[122:284] | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 15 | 하강(▼) | 8.89 | 8.4 | 9.9 | 7.5 | 0.015293
[132:38] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 10 | 상승(▲) | 29.54 | 30.59 | 32.1 | 27.1 | 0.014863
[132:14] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 13 | 상승(▲) | 26.23 | 27.05 | 28.9 | 24.5 | 0.014082
[132:168] | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 9 | 상승(▲) | 0.04 | 0.84 | 0.93 | 0.65 | 0.013901
[122:321] | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 4 | 상승(▲) | 4.68 | 6.7 | 7 | 6.6 | 0.013869
[132:193] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6D_온도 [℃] (W0B1) | 1 | 상승(▲) | 797.02 | 799 | 799 | 799 | 0.013471
[122:158] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 12 | 하강(▼) | 28.99 | 18.33 | 21 | 17 | 0.01292
[132:187] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 9 | 하강(▼) | 590.02 | 587.67 | 594 | 586 | 0.012903
[122:268] | RHK#A 9D 전력(kW) (D22513) | 15 | 하강(▼) | 12.55 | 11.61 | 13.5 | 11.4 | 0.012729
[122:169] | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 14 | 상승(▲) | 0.01 | 0.86 | 0.91 | 0.82 | 0.012376
[132:77] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11 | 상승(▲) | 12.44 | 13.23 | 13.5 | 11.2 | 0.011818
[122:42] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 15 | 하강(▼) | 62.6 | 61.08 | 64.6 | 60.4 | 0.011712
[122:110] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 15 | 하강(▼) | 10.37 | 10.05 | 12.1 | 9 | 0.011204
[132:173] | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 15 | 하강(▼) | 3.14 | 2.88 | 3.11 | 0 | 0.011064
[122:266] | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 15 | 하강(▼) | 11.48 | 10.91 | 12.3 | 10.7 | 0.010947
[122:160] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 12 | 하강(▼) | 37.8 | 23.67 | 45 | 17 | 0.010924
[122:163] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 14 | 하강(▼) | 35.81 | 22.21 | 25 | 16 | 0.010823
[132:176] | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 3 | 하강(▼) | 200.67 | 198 | 198 | 198 | 0.0095556
[122:162] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 15 | 하강(▼) | 35.25 | 21.87 | 26 | 16 | 0.0091121
[122:161] | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 14 | 하강(▼) | 30.07 | 18.64 | 38 | 10 | 0.0085505
[132:228] | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 3 | 상승(▲) | 583.21 | 585.33 | 590 | 576 | 0.0083246
[132:113] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 8 | 하강(▼) | 13.06 | 12.78 | 13.9 | 12.4 | 0.0071522
[122:286] | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 9 | 상승(▲) | 6.48 | 6.96 | 7.3 | 5.6 | 0.0064148
[122:80] | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 10 | 하강(▼) | 6.91 | 6.45 | 7.9 | 6.2 | 0.0061345
[132:280] | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 15 | 상승(▲) | 9.94 | 10.59 | 10.8 | 9 | 0.0049151
[132:169] | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 15 | 상승(▲) | 0.01 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.0048216
[122:166] | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 9 | 하강(▼) | 2.34 | 2.29 | 2.42 | 2.26 | 0.0047014
[132:104] | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 12 | 하강(▼) | 8.69 | 7.94 | 9.6 | 7.7 | 0.0045258
[122:187] | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 10 | 상승(▲) | 590.03 | 592 | 592 | 592 | 0.0037805