## 종합 요약 대시보드
소성로 히터 센서 이상 분석 리포트 ¦ 포스코 퓨처엠 설비 예지보전
분석 일시: 2026-03-08 11:57:10 ¦ 분석 대상: 490개 센서
⚠ 위험 센서 |  |  |  | ⚡ 주의 센서 |  |  | ✓ 정상 센서
102개 |  |  |  | 274개 |  |  | 114개
즉시 현장 점검 필요 ¦ 설비 중단 검토 |  |  |  | 점검 주기 단축 필요 ¦ 추이 집중 모니터링 |  |  | 현 상태 유지 ¦ 정기 점검 일정 준수
【 판정 기준 】 ■ 위험: 이상이 전체의 5% 초과 또는 20분 이상 연속 발생 ¦ ■ 주의: 이상이 전체의 2% 초과 또는 10분 이상 연속 발생 ¦ ■ 정상: 위 기준 미달
▶ TOP 20 위험 센서 (위험도 순 — 즉시 조치 대상부터 표시)
순위 | 위험도 | 센서 명칭 | 무슨 문제? | 지금 해야 할 일 | 이상 횟수 | 최근 이상 시각
1 | 위험 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 정상(약 96.96)보다 0.8 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:15:15.030000
2 | 위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 정상(약 2.50)보다 0.10 높은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 6 | 14.09.2025 13:55:15.030000
3 | 위험 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.17)보다 0.2 높은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:15:15.030000
4 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 정상(약 797.0℃)보다 0.5℃ 높은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 11 | 14.09.2025 16:06:15.030000
5 | 위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 정상(약 2.00)보다 0.10 낮은 값이 7회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 7 | 14.09.2025 23:20:15.030000
6 | 위험 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.46)보다 0.3 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:15:15.030000
7 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 정상(약 797.0℃)보다 0.4℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 14.09.2025 22:33:15.030000
8 | 위험 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 정상(약 33404.65)보다 637.1 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 14.09.2025 23:17:15.030000
9 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 정상(약 2.60)보다 0.10 낮은 값이 4회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 4 | 14.09.2025 08:18:15.030000
10 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 정상(약 65421.69)보다 1.3 높은 값이 10회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 14.09.2025 20:52:15.030000
11 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 14.09.2025 19:18:15.030000
12 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 15회 발생, 최대 8분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 15 | 14.09.2025 14:05:15.030000
13 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 정상(약 470.0℃)보다 0.7℃ 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 12 | 14.09.2025 23:44:15.030000
14 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 정상(약 21936.03)보다 21935.0 낮은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 6 | 14.09.2025 14:22:15.030000
15 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 14.09.2025 09:37:15.030000
16 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 14.09.2025 09:37:15.030000
17 | 위험 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 정상(약 0.8V)보다 4.4V 높은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 11 | 15.09.2025 00:13:15.030000
18 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 정상(약 4.10)보다 0.10 낮은 값이 3회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 3 | 15.09.2025 00:14:15.030000
19 | 위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 13 | 14.09.2025 21:30:15.030000
20 | 위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 정상(약 2.80)보다 0.10 높은 값이 2회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 2 | 14.09.2025 23:49:15.030000

## 전체 센서 점검표
전체 센서 점검표 ─ 위험도 순 정렬 (왼쪽 10개 컬럼이 핵심 정보)
위험등급 | 명칭 | 문제 요약 | 조치 사항 | 이상 횟수 | 이상 지속 (최대분) | 처음 발생 | 마지막 발생 | 정상 평균 | 이상 평균 | iba Tag | 이상 비율(%) | 패턴 방향 | 시계열 추세 | 정상 대비 변화율(%) | 최대 Z-score | 이동평균 최대이탈 | 이동평균 평균이탈 | 전반부 이상건수 | 후반부 이상건수 | 이상치 최대값 | 이상치 최소값 | IF 심각도 점수 | AI 위험도 판단
위험 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 정상(약 96.96)보다 0.8 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 96.96 | 96.2 | [122:332] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.78 | 8.52 | 0.68 | 0.53 | 0 | 14 | 96.2 | 96.2 | 0.3337 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 정상(약 2.50)보다 0.10 높은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 6 | 1 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | 14.09.2025 13:55:15.030000 | 2.5 | 2.6 | [132:115] | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.98 | 15.45 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.3095 | 분석 대기
위험 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.17)보다 0.2 높은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.17 | 97.4 | [122:331] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.23 | 2.32 | 0.29 | 0.23 | 0 | 14 | 97.4 | 97.4 | 0.3042 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 정상(약 797.0℃)보다 0.5℃ 높은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 11 | 4 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | 797 | 797.45 | [122:203] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.06 | 11.49 | 0.97 | 0.93 | 7 | 4 | 798 | 796 | 0.2966 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 정상(약 2.00)보다 0.10 낮은 값이 7회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 7 | 1 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | 2 | 1.9 | [132:67] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.98 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.2938 | 분석 대기
위험 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.46)보다 0.3 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.46 | 97.2 | [122:330] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.26 | 2.72 | 0.19 | 0.15 | 0 | 14 | 97.2 | 97.2 | 0.2867 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 정상(약 797.0℃)보다 0.4℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 797 | 797.4 | [122:222] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.05 | 12.04 | 1.03 | 0.97 | 7 | 3 | 798 | 796 | 0.2819 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 정상(약 33404.65)보다 637.1 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:53:15.030000 | 14.09.2025 23:17:15.030000 | 33404.65 | 32767.5 | [132:153] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.91 | 1.02 | 50242.53 | 34638.96 | 6 | 8 | 65534 | 1 | 0.2604 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 정상(약 2.60)보다 0.10 낮은 값이 4회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 4 | 1 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 2.6 | 2.5 | [122:109] | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.84 | 18.94 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2595 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 정상(약 65421.69)보다 1.3 높은 값이 10회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 1 | 14.09.2025 03:04:15.030000 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | 65421.69 | 65423 | [122:154] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0 | 2.74 | 1.4 | 1.28 | 2 | 8 | 65423 | 65423 | 0.2591 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 4 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 797 | 797.6 | [122:201] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.07 | 12.06 | 1.03 | 0.96 | 7 | 3 | 798 | 796 | 0.2531 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 15회 발생, 최대 8분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 15 | 8 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | 797.01 | 797.6 | [122:204] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.07 | 9.87 | 0.97 | 0.88 | 11 | 4 | 798 | 796 | 0.2249 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 정상(약 470.0℃)보다 0.7℃ 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 470.02 | 470.75 | [122:185] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.15 | 4.14 | 2.67 | 2.04 | 2 | 10 | 473 | 468 | 0.2106 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 정상(약 21936.03)보다 21935.0 낮은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 6 | 1 | 14.09.2025 04:11:15.030000 | 14.09.2025 14:22:15.030000 | 21936.02 | 1 | [122:152] | 0.42 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 100 | 0.71 | 26213.03 | 20387.7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.1992 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 797 | 796 | [122:220] | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 21.88 | 0.97 | 0.93 | 3 | 0 | 796 | 796 | 0.1876 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | 797 | 796 | [122:218] | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 21.88 | 0.97 | 0.93 | 3 | 0 | 796 | 796 | 0.1876 | 분석 대기
위험 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 정상(약 0.8V)보다 4.4V 높은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 11 | 3 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 0.82 | 5.25 | [132:317] | 0.76 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 539.64 | 2.77 | 4.25 | 3.52 | 4 | 7 | 5.7 | 5.2 | 0.1853 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 정상(약 4.10)보다 0.10 낮은 값이 3회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 3 | 1 | 14.09.2025 20:21:15.030000 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 4.1 | 4 | [122:37] | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.43 | 21.88 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1703 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 13 | 5 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 797.01 | 798 | [132:200] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.12 | 9.44 | 0.97 | 0.93 | 8 | 5 | 798 | 798 | 0.1588 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 정상(약 2.80)보다 0.10 높은 값이 2회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 23:38:15.030000 | 14.09.2025 23:49:15.030000 | 2.8 | 2.9 | [122:46] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.57 | 26.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.158 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 정상(약 710.0℃)보다 0.3℃ 높은 값이 7회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 7 | 3 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | 709.97 | 710.29 | [132:188] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.04 | 3.58 | 2.23 | 1.97 | 1 | 6 | 712 | 708 | 0.1451 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 정상(약 15.57)보다 1.1 낮은 값이 7회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 7 | 1 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 14.09.2025 23:41:15.030000 | 15.57 | 14.43 | [132:157] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.32 | 3.37 | 2.53 | 2.24 | 3 | 4 | 18 | 13 | 0.143 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 정상(약 65516.44)보다 2.6 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | 65516.44 | 65513.85 | [122:149] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0 | 4.45 | 3.33 | 2.39 | 5 | 8 | 65514 | 65513 | 0.1398 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 정상(약 470.0℃)보다 1.3℃ 높은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | 14.09.2025 23:31:15.030000 | 470.02 | 471.36 | [132:184] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.29 | 2.97 | 3.03 | 2.82 | 8 | 3 | 473 | 467 | 0.1315 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 정상(약 642.8℃)보다 4.5℃ 낮은 값이 14회 발생, 최대 12분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 ③ 12분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 12 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 642.76 | 638.21 | [132:226] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.71 | 4.42 | 1.29 | 0.54 | 14 | 0 | 639 | 637 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:212] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:214] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:209] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:208] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:207] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:216] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:211] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:210] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | 797 | 796 | [122:206] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.95 | 2 | 0 | 796 | 796 | 0.1314 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 높은 값이 2회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 797 | 798 | [132:222] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.13 | 26.8 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 798 | 798 | 0.1281 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 정상(약 13744.50)보다 33066.3 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | 13744.5 | 46810.79 | [132:151] | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 240.58 | 1.94 | 56794.67 | 37758.89 | 4 | 10 | 65534 | 3 | 0.127 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 정상(약 5.13)보다 0.2 낮은 값이 4회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 4 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 5.13 | 4.9 | [132:22] | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.4 | 2.23 | 0.1 | 0.08 | 4 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.1123 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 정상(약 65495.96)보다 2.0 높은 값이 2회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 2 | 1 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 14.09.2025 14:38:15.030000 | 65495.96 | 65498 | [122:156] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 0 | 3.62 | 1.97 | 1.83 | 1 | 1 | 65498 | 65498 | 0.1122 | 분석 대기
주의 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 정상(약 5.5kW)보다 0.5kW 높은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | 5.46 | 6.01 | [122:290] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 10.03 | 3.11 | 0.61 | 0.31 | 8 | 1 | 6.1 | 6 | 0.109 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 정상(약 19114.35)보다 46418.7 높은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 9 | 2 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 19114.35 | 65533 | [132:147] | 0.62 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 242.85 | 1.56 | 1 | 0.94 | 9 | 0 | 65533 | 65533 | 0.1065 | 분석 대기
주의 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 정상(약 4.5V)보다 0.4V 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | 4.52 | 4.11 | [132:321] | 0.97 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 9.18 | 2.86 | 1.61 | 1.14 | 8 | 6 | 6.1 | 3 | 0.1038 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 정상(약 1.80)보다 0.10 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 1.8 | 1.9 | [132:88] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.55 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.0969 | 분석 대기
주의 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 정상(약 5.4kW)보다 0.7kW 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | 5.44 | 4.73 | [132:294] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 13 | 3.61 | 0.83 | 0.57 | 14 | 1 | 4.9 | 4.6 | 0.094 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 797 | 796 | [122:215] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 797 | 796 | [122:217] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 797 | 796 | [122:219] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 797 | 796 | [122:213] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 797 | 796 | [122:205] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 37.92 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0 | 796 | 796 | 0.093 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상(약 9.6%)보다 0.1% 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 04:45:15.030000 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 9.55 | 9.42 | [122:107] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.42 | 3.04 | 0.95 | 0.34 | 9 | 4 | 10.2 | 8.9 | 0.0919 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 정상(약 65529.73)보다 1.3 낮은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 1 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 65529.73 | 65528.44 | [132:148] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 0 | 4.18 | 1.87 | 1.26 | 2 | 7 | 65532 | 65528 | 0.0879 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 정상(약 1.71)보다 0.2 높은 값이 3회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 3 | 2 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 1.71 | 1.9 | [122:139] | 0.21 | 상승(▲) | 안정(─) | 11.31 | 7.39 | 0.18 | 0.18 | 0 | 3 | 1.9 | 1.9 | 0.0839 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 정상(약 400.0℃)보다 2.1℃ 낮은 값이 13회 발생, 최대 8분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 13 | 8 | 14.09.2025 11:01:15.030000 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | 400.03 | 397.92 | [132:231] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.53 | 4.79 | 2.73 | 1.88 | 3 | 10 | 398 | 397 | 0.0837 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 정상(약 33495.89)보다 33474.9 낮은 값이 15회 발생, 최대 13분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 13분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 15 | 13 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | 33495.89 | 21 | [132:150] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.94 | 1.02 | 19637.23 | 14403.07 | 15 | 0 | 28 | 12 | 0.0823 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 높은 값이 2회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 797.01 | 799 | [122:190] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.25 | 4.4 | 1.8 | 1.77 | 2 | 0 | 799 | 799 | 0.0819 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 정상(약 53.5A)보다 4.8A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 53.49 | 48.67 | [132:96] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 9 | 8.9 | 9.49 | 4.75 | 11 | 3 | 55.6 | 43.4 | 0.0804 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 정상(약 2.37A)보다 0.01A 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 2.37 | 2.38 | [132:166] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.4 | 3.14 | 0.05 | 0.04 | 7 | 6 | 2.44 | 2.31 | 0.0768 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상(약 1.6%)보다 2.9% 높은 값이 9회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 1.65 | 4.57 | [132:8] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 177.55 | 2.39 | 3.07 | 2.47 | 4 | 5 | 5.5 | 4.2 | 0.0766 | 분석 대기
주의 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 정상(약 3.3V)보다 0.8V 높은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 9 | 1 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | 3.31 | 4.11 | [132:325] | 0.62 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 24.14 | 3.09 | 1.46 | 1.24 | 4 | 5 | 4.8 | 1.7 | 0.0765 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 정상(약 52.5A)보다 3.1A 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 52.5 | 49.36 | [132:84] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.99 | 3.95 | 4.27 | 2.92 | 13 | 2 | 55.6 | 48.2 | 0.0749 | 분석 대기
위험 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 정상(약 5.3kW)보다 1.1kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 11 | 2 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 5.29 | 4.15 | [132:302] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 21.47 | 8.09 | 1.69 | 0.99 | 10 | 1 | 4.5 | 3.5 | 0.0729 | 분석 대기
주의 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 정상(약 4.4V)보다 0.3V 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | 4.45 | 4.19 | [122:319] | 0.9 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 5.71 | 3.05 | 1.42 | 1.06 | 10 | 3 | 6.1 | 3 | 0.0729 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 정상(약 65519.72)보다 2.7 낮은 값이 2회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 2 | 1 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 65519.72 | 65517 | [122:148] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0 | 4.14 | 2.33 | 2.23 | 0 | 2 | 65517 | 65517 | 0.0701 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 정상(약 0.89)보다 4.3 높은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 0.89 | 5.2 | [122:136] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 486.88 | 4.22 | 5.67 | 3.75 | 7 | 4 | 6.7 | 4.1 | 0.0686 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 정상(약 590.0℃)보다 2.4℃ 높은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 15 | 5 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 590.02 | 592.4 | [122:186] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.4 | 4.26 | 3.43 | 2.84 | 5 | 10 | 594 | 587 | 0.068 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 정상(약 514.6℃)보다 10.6℃ 낮은 값이 8회 발생, 최대 8분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 8 | 8 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | 514.65 | 504 | [122:229] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.07 | 2.78 | 5.03 | 3.8 | 0 | 8 | 504 | 504 | 0.0677 | 분석 대기
위험 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 정상(약 99.8V)보다 8.7V 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 2 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 99.8 | 91.12 | [132:301] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.7 | 8.72 | 17.38 | 8.6 | 11 | 3 | 103.8 | 81.4 | 0.0671 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 정상(약 50.1A)보다 2.4A 낮은 값이 7회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 7 | 1 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 50.1 | 47.69 | [122:90] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.82 | 5.15 | 7.97 | 5.12 | 5 | 2 | 54.4 | 42.6 | 0.067 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상(약 9.0%)보다 0.2% 높은 값이 7회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 7 | 2 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | 9.01 | 9.23 | [132:101] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.4 | 2.97 | 0.32 | 0.23 | 2 | 5 | 9.6 | 8.5 | 0.0657 | 분석 대기
주의 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 정상(약 10.8kW)보다 0.1kW 높은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 4 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 10.79 | 10.91 | [132:274] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.14 | 3.36 | 0.61 | 0.5 | 11 | 2 | 11.8 | 9.6 | 0.0652 | 분석 대기
위험 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 정상(약 7.6kW)보다 0.8kW 낮은 값이 11회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 7.56 | 6.76 | [132:304] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.57 | 6.42 | 1.01 | 0.75 | 8 | 3 | 6.9 | 6.4 | 0.0644 | 분석 대기
위험 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 정상(약 20.4kW)보다 0.2kW 높은 값이 14회 발생, 최대 6분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 6 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | 20.45 | 20.69 | [132:250] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.16 | 5.98 | 2.21 | 1.1 | 6 | 8 | 23 | 19.3 | 0.064 | 분석 대기
주의 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 정상(약 4.6V)보다 1.1V 높은 값이 7회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 7 | 1 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | 4.63 | 5.73 | [132:319] | 0.49 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 23.67 | 3.94 | 1.7 | 1.23 | 2 | 5 | 6.6 | 3 | 0.0635 | 분석 대기
주의 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 정상(약 104.5V)보다 6.4V 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | 104.54 | 98.18 | [132:293] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.08 | 3.86 | 8.51 | 5.84 | 13 | 1 | 110.8 | 95.9 | 0.0627 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 높은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 797 | 799 | [132:195] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.25 | 4.88 | 2.2 | 2.17 | 2 | 0 | 799 | 799 | 0.0624 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20U_온도 [℃] (W521) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 낮은 값이 1회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 796.99 | 795 | [122:221] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.25 | 4.77 | 1.83 | 1.83 | 1 | 0 | 795 | 795 | 0.062 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 정상(약 1.90)보다 0.10 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 1.9 | 2 | [132:76] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.26 | 37.92 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0618 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상(약 594.0℃)보다 5.4℃ 낮은 값이 14회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 14 | 3 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | 594.02 | 588.57 | [122:228] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.92 | 2.9 | 6.9 | 3.95 | 5 | 9 | 602 | 584 | 0.0615 | 분석 대기
주의 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 정상(약 134.1V)보다 1.4V 낮은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 1 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 134.11 | 132.66 | [122:283] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.08 | 4.25 | 10.51 | 5.69 | 4 | 6 | 141.6 | 123.2 | 0.0614 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 2 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | 797.01 | 795 | [132:190] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.25 | 5.49 | 1.73 | 1.7 | 0 | 2 | 795 | 795 | 0.0612 | 분석 대기
위험 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 정상(약 107.7V)보다 16.3V 낮은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 4 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 107.73 | 91.47 | [122:233] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.09 | 6.6 | 19.98 | 14.23 | 0 | 10 | 95.9 | 85.3 | 0.0609 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 정상(약 52.6A)보다 3.1A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 52.57 | 49.47 | [122:96] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.9 | 6.37 | 6.48 | 4.02 | 9 | 5 | 55.6 | 45.6 | 0.0602 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 정상(약 63.1A)보다 0.9A 낮은 값이 14회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 3 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 63.14 | 62.23 | [122:99] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.44 | 5.3 | 3.45 | 1.87 | 12 | 2 | 66.2 | 60.8 | 0.0596 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 정상(약 710.0℃)보다 2.4℃ 높은 값이 9회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 9 | 3 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 709.97 | 712.33 | [122:189] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.33 | 4.03 | 3.3 | 2.69 | 4 | 5 | 713 | 707 | 0.0586 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 정상(약 52.4A)보다 3.2A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 52.43 | 49.25 | [132:90] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.05 | 6.62 | 5.47 | 2.95 | 13 | 2 | 54.6 | 46.2 | 0.0578 | 분석 대기
주의 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 정상(약 0.3kW)보다 2.5kW 높은 값이 14회 발생, 최대 11분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 11분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 ③ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 14 | 11 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 0.35 | 2.87 | [122:328] | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 729.13 | 4.55 | 2.56 | 2.17 | 0 | 14 | 3.2 | 2.6 | 0.0578 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 정상(약 681.1℃)보다 8.6℃ 낮은 값이 12회 발생, 최대 11분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 ③ 11분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 12 | 11 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | 681.14 | 672.5 | [122:225] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.27 | 3.61 | 7.73 | 5.79 | 12 | 0 | 673 | 672 | 0.0572 | 분석 대기
위험 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 정상(약 103.6V)보다 30.1V 낮은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 4 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 103.56 | 73.51 | [122:241] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 29.02 | 5.8 | 36.92 | 26.08 | 5 | 9 | 77.8 | 63.8 | 0.0569 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 정상(약 65.3A)보다 3.4A 낮은 값이 11회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 65.28 | 61.93 | [132:99] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.14 | 6.8 | 4.19 | 3.16 | 8 | 3 | 62.6 | 60.2 | 0.0569 | 분석 대기
위험 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 정상(약 116.6V)보다 6.1V 낮은 값이 12회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 12 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 116.59 | 110.5 | [132:303] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.22 | 6.77 | 7.94 | 5.78 | 8 | 4 | 111.7 | 107.3 | 0.0565 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 정상(약 28.06)보다 4.1 낮은 값이 3회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 3 | 1 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | 28.06 | 24 | [132:162] | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.48 | 3.44 | 2.37 | 1.96 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0.0564 | 분석 대기
위험 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 정상(약 427.7V)보다 22.5V 낮은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | 427.71 | 405.25 | [132:251] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.25 | 5.73 | 28.28 | 15.54 | 12 | 3 | 410 | 387.6 | 0.0561 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상(약 6.6%)보다 0.4% 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 14.09.2025 19:48:15.030000 | 6.6 | 7.04 | [122:86] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.64 | 2.96 | 0.55 | 0.34 | 9 | 5 | 7.3 | 6 | 0.0559 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상(약 1.9%)보다 2.8% 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 12 | 4 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 1.86 | 4.62 | [132:137] | 0.83 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 148.72 | 1.98 | 0.46 | 0.16 | 12 | 0 | 5 | 4.4 | 0.0559 | 분석 대기
위험 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 정상(약 5.2kW)보다 0.8kW 낮은 값이 11회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | 5.19 | 4.4 | [132:298] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 15.21 | 6.22 | 1.02 | 0.61 | 11 | 0 | 4.8 | 4 | 0.0558 | 분석 대기
위험 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 정상(약 5.2kW)보다 0.4kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 3 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 5.2 | 4.81 | [122:302] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.38 | 5.6 | 1.09 | 0.68 | 11 | 4 | 5.8 | 4 | 0.0555 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 정상(약 939.68)보다 11.5 높은 값이 13회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 배관 막힘·유량계 오염·펌프 성능 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 939.68 | 951.23 | [122:180] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.23 | 5.66 | 20.2 | 13.15 | 9 | 4 | 963 | 931 | 0.0553 | 분석 대기
정상 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 정상(약 0.7kW)보다 1.5kW 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 12 | 4 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 0.67 | 2.12 | [132:328] | 0.83 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 215.46 | 2.61 | 0.3 | 0.1 | 12 | 0 | 2.3 | 2 | 0.0552 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 정상(약 66.6A)보다 0.2A 낮은 값이 8회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 66.61 | 66.45 | [122:69] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.24 | 4.34 | 5.21 | 2.99 | 4 | 4 | 70.4 | 61.2 | 0.055 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상(약 64318.2Pa)보다 96.9Pa 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:25:15.030000 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | 64318.25 | 64415.14 | [132:179] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.15 | 4.19 | 110.87 | 94.01 | 8 | 6 | 64429 | 64404 | 0.0549 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 정상(약 62.2A)보다 1.1A 낮은 값이 8회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 62.18 | 61.12 | [132:105] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.69 | 4.71 | 3.01 | 2.34 | 5 | 3 | 64.4 | 59 | 0.0548 | 분석 대기
위험 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 정상(약 99.8V)보다 6.7V 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 13 | 2 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 99.84 | 93.1 | [132:297] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.75 | 6.58 | 10.36 | 6.43 | 11 | 2 | 104.2 | 88 | 0.0545 | 분석 대기
정상 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 정상(약 6.1kW)보다 0.4kW 낮은 값이 7회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 7 | 1 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 6.06 | 5.7 | [132:286] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.91 | 2.88 | 0.77 | 0.66 | 4 | 3 | 6.8 | 5.2 | 0.054 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상(약 10.6%)보다 0.3% 낮은 값이 12회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | 10.63 | 10.33 | [132:83] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.81 | 2.49 | 0.64 | 0.38 | 8 | 4 | 11.4 | 9.8 | 0.0538 | 분석 대기
위험 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 정상(약 6.5kW)보다 2.0kW 낮은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 12 | 4 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 6.48 | 4.51 | [122:234] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 30.46 | 6.2 | 2.39 | 1.63 | 0 | 12 | 4.9 | 3.8 | 0.0538 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 정상(약 197.4℃)보다 4.6℃ 낮은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 01:02:15.030000 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | 197.42 | 192.8 | [122:176] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.34 | 3.56 | 6.73 | 4.16 | 3 | 7 | 204 | 188 | 0.0537 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 정상(약 1.79)보다 2.0 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 1.79 | 3.84 | [132:136] | 0.97 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 113.91 | 3.55 | 4.76 | 2.07 | 6 | 8 | 6.8 | 2.3 | 0.0537 | 분석 대기
위험 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 정상(약 35.3kW)보다 3.1kW 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | 35.3 | 32.21 | [132:252] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.73 | 6.43 | 4.19 | 2.52 | 9 | 5 | 33 | 30.2 | 0.0533 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 정상(약 795.0℃)보다 8.6℃ 낮은 값이 5회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 5 | 3 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | 795 | 786.4 | [132:191] | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.08 | 3.78 | 3.47 | 2.21 | 1 | 4 | 800 | 783 | 0.0529 | 분석 대기
주의 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 정상(약 20.8kW)보다 1.1kW 낮은 값이 12회 발생, 최대 9분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 9 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 20.76 | 19.62 | [122:250] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.52 | 4.2 | 1.41 | 1.06 | 11 | 1 | 22 | 18.8 | 0.0528 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상(약 9.69%)보다 0.01% 높은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 9.69 | 9.7 | [122:89] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.11 | 2.96 | 0.8 | 0.64 | 9 | 4 | 10.7 | 8.8 | 0.0527 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 정상(약 510.0℃)보다 6.0℃ 낮은 값이 2회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 509.96 | 504 | [132:229] | 0.14 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.17 | 3.91 | 0.33 | 0.17 | 2 | 0 | 504 | 504 | 0.0522 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상(약 350.0℃)보다 3.0℃ 낮은 값이 5회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 5 | 2 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 349.97 | 347 | [122:182] | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.85 | 3.96 | 3.27 | 3.2 | 0 | 5 | 347 | 347 | 0.0518 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 정상(약 13.78A)보다 0.01A 높은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 13.78 | 13.79 | [132:164] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.08 | 3.18 | 0.44 | 0.29 | 5 | 6 | 14.52 | 13.24 | 0.0518 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상(약 23.0%)보다 0.3% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 22.99 | 22.67 | [122:53] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.39 | 2.59 | 0.97 | 0.73 | 2 | 12 | 24.9 | 20.9 | 0.0513 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상(약 5.8A)보다 26.6A 높은 값이 15회 발생, 최대 11분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 11분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 ④ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 15 | 11 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | 5.81 | 32.41 | [122:135] | 1.04 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 457.74 | 2.99 | 28.16 | 23.32 | 0 | 15 | 34.5 | 29.4 | 0.0508 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상(약 10.3%)보다 0.1% 높은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:58:15.030000 | 14.09.2025 18:53:15.030000 | 10.32 | 10.45 | [132:71] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.25 | 2.83 | 0.75 | 0.56 | 6 | 7 | 11.4 | 9.3 | 0.0506 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 정상(약 69.2A)보다 0.8A 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 69.19 | 70.03 | [122:117] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.22 | 3.21 | 1.98 | 1.4 | 4 | 10 | 72.1 | 66.7 | 0.0505 | 분석 대기
위험 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 정상(약 99.9V)보다 3.9V 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 3 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | 99.9 | 96.04 | [122:301] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.87 | 5.88 | 10.94 | 6.61 | 11 | 4 | 105.6 | 88 | 0.0497 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 정상(약 6.4%)보다 0.2% 낮은 값이 6회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 6 | 2 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 6.42 | 6.23 | [132:92] | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.97 | 3.52 | 0.36 | 0.24 | 4 | 2 | 7 | 5.8 | 0.0496 | 분석 대기
정상 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 정상(약 7.99kW)보다 0.03kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:03:15.030000 | 7.99 | 7.97 | [122:278] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.32 | 2.84 | 0.89 | 0.41 | 5 | 10 | 9.2 | 6.9 | 0.0496 | 분석 대기
주의 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 정상(약 6.6kW)보다 0.2kW 높은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 3 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 6.64 | 6.82 | [132:234] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.7 | 4.39 | 1.59 | 1.17 | 6 | 7 | 8 | 4.7 | 0.0492 | 분석 대기
주의 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 정상(약 9.3kW)보다 0.9kW 낮은 값이 6회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 6 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | 9.27 | 8.38 | [132:288] | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.52 | 3.08 | 0.7 | 0.5 | 6 | 0 | 8.4 | 8.3 | 0.0489 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 정상(약 11.0%)보다 2.1% 낮은 값이 11회 발생, 최대 10분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 ③ 10분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 11 | 10 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | 10.99 | 8.92 | [122:2] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 18.83 | 4.86 | 1.94 | 1.57 | 10 | 1 | 9.1 | 8.6 | 0.0488 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 8회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 8 | 4 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | 797.03 | 796 | [122:198] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 5.22 | 0.97 | 0.92 | 5 | 3 | 796 | 796 | 0.0485 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 정상(약 53.1A)보다 1.4A 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 53.05 | 54.44 | [122:78] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.62 | 3.08 | 2.87 | 1.42 | 10 | 4 | 56 | 50.6 | 0.0485 | 분석 대기
위험 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 정상(약 7.1kW)보다 0.6kW 낮은 값이 9회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 9 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 7.14 | 6.52 | [132:300] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.63 | 6.11 | 0.93 | 0.65 | 6 | 3 | 7.6 | 6.1 | 0.0484 | 분석 대기
위험 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 정상(약 115.9V)보다 5.2V 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 13 | 3 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 115.89 | 110.7 | [122:245] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.48 | 5.39 | 11.25 | 8.41 | 4 | 9 | 125.8 | 102 | 0.0482 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 정상(약 470.0℃)보다 2.0℃ 높은 값이 1회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | 470.03 | 472 | [132:185] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.42 | 3.27 | 1.93 | 1.93 | 1 | 0 | 472 | 472 | 0.0481 | 분석 대기
주의 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 정상(약 6.6kW)보다 0.1kW 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 6.61 | 6.73 | [122:282] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.82 | 3.3 | 0.83 | 0.39 | 3 | 10 | 7.6 | 5.9 | 0.048 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 정상(약 82.6A)보다 2.2A 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 14.09.2025 23:47:15.030000 | 82.63 | 80.44 | [132:21] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.66 | 4.17 | 4.78 | 2.59 | 6 | 7 | 85.5 | 78 | 0.0479 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 정상(약 7.2%)보다 1.7% 낮은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 14 | 4 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 7.22 | 5.56 | [122:8] | 0.97 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 23.07 | 4.15 | 3.89 | 2.7 | 4 | 10 | 9.9 | 3.2 | 0.0478 | 분석 대기
정상 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 정상(약 6.5kW)보다 0.2kW 낮은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 11 | 1 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 6.51 | 6.28 | [132:310] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.47 | 2.59 | 0.82 | 0.52 | 3 | 8 | 7.3 | 5.7 | 0.0478 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 정상(약 2.00A)보다 0.01A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 14.09.2025 22:12:15.030000 | 2 | 1.99 | [132:175] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.36 | 3.07 | 0.05 | 0.03 | 5 | 9 | 2.08 | 1.95 | 0.0477 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상(약 69.0A)보다 18.6A 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 4 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 69.04 | 50.48 | [122:6] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 26.88 | 5.96 | 25.37 | 17.16 | 5 | 10 | 79.5 | 41.7 | 0.0476 | 분석 대기
정상 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 정상(약 130.2V)보다 0.6V 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 13 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 130.16 | 129.55 | [122:277] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.47 | 2.79 | 7.12 | 3.4 | 5 | 8 | 139.9 | 121 | 0.0475 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 정상(약 0.83)보다 1.4 높은 값이 10회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | 0.83 | 2.23 | [132:7] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 167.42 | 2.19 | 1.77 | 1.38 | 3 | 7 | 2.5 | 2 | 0.0474 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 정상(약 65529.29)보다 2.6 높은 값이 7회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 7 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | 65529.29 | 65531.86 | [122:145] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 0 | 2.67 | 3.37 | 3.03 | 5 | 2 | 65535 | 65524 | 0.0472 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상(약 61.8A)보다 0.6A 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:03:15.030000 | 61.78 | 61.15 | [122:60] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.01 | 2.75 | 3.22 | 1.61 | 3 | 9 | 66.2 | 57.4 | 0.0471 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 정상(약 8.1%)보다 2.2% 낮은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 4 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 8.07 | 5.85 | [122:140] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 27.44 | 4.88 | 2.4 | 1.9 | 1 | 12 | 6.2 | 5.4 | 0.0471 | 분석 대기
위험 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 정상(약 102.3V)보다 7.5V 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 102.26 | 94.71 | [122:293] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.38 | 5.35 | 8.42 | 5.83 | 6 | 8 | 96.8 | 91.9 | 0.0469 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 정상(약 65472.51)보다 5.5 낮은 값이 4회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 4 | 1 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | 65472.51 | 65467 | [122:146] | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.01 | 3.35 | 4.27 | 4.09 | 0 | 4 | 65467 | 65467 | 0.0467 | 분석 대기
주의 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 정상(약 156.7V)보다 8.6V 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 156.71 | 148.13 | [122:269] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.48 | 4.82 | 12.28 | 7.08 | 4 | 8 | 164.5 | 142.5 | 0.0466 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 정상(약 33.28)보다 5.5 낮은 값이 8회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 8 | 1 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 33.28 | 27.75 | [132:156] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 16.62 | 3.57 | 3 | 2.49 | 8 | 0 | 28 | 27 | 0.0464 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상(약 76.7A)보다 0.3A 높은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 76.72 | 77.02 | [122:57] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.39 | 3 | 2.38 | 1.53 | 5 | 6 | 80.8 | 72.4 | 0.0463 | 분석 대기
주의 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 정상(약 209.2V)보다 4.7V 낮은 값이 12회 발생, 최대 9분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 9 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | 209.19 | 204.52 | [122:249] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.23 | 4.12 | 7.5 | 5.46 | 11 | 1 | 215.6 | 199.3 | 0.0462 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 정상(약 59.6A)보다 1.8A 낮은 값이 11회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 59.65 | 57.87 | [132:93] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.98 | 6.21 | 3.79 | 2.33 | 8 | 3 | 61.4 | 55.4 | 0.0461 | 분석 대기
주의 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 정상(약 124.6V)보다 1.9V 높은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 1 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 124.6 | 126.55 | [132:291] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.56 | 3.47 | 5.84 | 3.78 | 5 | 6 | 130.2 | 118.3 | 0.046 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상(약 11.6%)보다 0.5% 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 11.64 | 11.12 | [122:62] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.46 | 2.61 | 1.15 | 0.47 | 3 | 8 | 13.2 | 10.3 | 0.0459 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 정상(약 7.92%)보다 0.00% 높은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 3 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 7.92 | 7.93 | [132:140] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.03 | 3.88 | 1.82 | 1.36 | 4 | 7 | 9.5 | 5.8 | 0.0458 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상(약 7.7%)보다 0.3% 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 06:26:15.030000 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | 7.67 | 7.96 | [122:104] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.7 | 4.34 | 1.07 | 0.45 | 12 | 0 | 9 | 6.9 | 0.0454 | 분석 대기
주의 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 정상(약 20.9V)보다 68.2V 높은 값이 15회 발생, 최대 11분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 11분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 ③ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 15 | 11 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 20.88 | 89.06 | [122:327] | 1.04 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 326.48 | 2.92 | 73.75 | 61.25 | 0 | 15 | 94.1 | 81.8 | 0.0453 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상(약 30.68A)보다 0.04A 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 30.68 | 30.71 | [122:165] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.12 | 3.59 | 0.27 | 0.2 | 9 | 4 | 31.02 | 30.42 | 0.0453 | 분석 대기
주의 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 정상(약 7.87kW)보다 0.01kW 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 2 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 7.87 | 7.86 | [122:292] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.19 | 4.72 | 0.95 | 0.63 | 7 | 3 | 8.8 | 6.8 | 0.0451 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상(약 16.7%)보다 0.4% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | 14.09.2025 16:52:15.030000 | 16.68 | 16.29 | [122:50] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.31 | 2.35 | 0.63 | 0.37 | 0 | 14 | 18 | 15.3 | 0.0451 | 분석 대기
주의 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 정상(약 7.5kW)보다 0.5kW 낮은 값이 5회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 5 | 1 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | 7.49 | 7.02 | [132:308] | 0.35 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.32 | 4.62 | 0.76 | 0.63 | 4 | 1 | 8 | 6.7 | 0.0448 | 분석 대기
주의 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 정상(약 7.5kW)보다 0.6kW 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 7.53 | 6.94 | [132:278] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.87 | 3.86 | 0.87 | 0.55 | 11 | 3 | 8.4 | 6.2 | 0.0446 | 분석 대기
주의 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 정상(약 136.1V)보다 3.8V 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | 136.06 | 132.23 | [132:287] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.82 | 3.12 | 4.97 | 3.92 | 10 | 4 | 141.2 | 128.9 | 0.0443 | 분석 대기
주의 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 정상(약 13.13kW)보다 0.04kW 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 13.13 | 13.17 | [132:266] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.28 | 3.12 | 0.54 | 0.38 | 11 | 1 | 14.1 | 12.3 | 0.0443 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상(약 86.4A)보다 3.5A 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 86.38 | 82.89 | [122:48] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.03 | 4.84 | 6.71 | 3.72 | 5 | 8 | 90.6 | 78.8 | 0.0442 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 정상(약 63.8A)보다 1.2A 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 63.81 | 62.65 | [122:105] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.82 | 3.85 | 2.97 | 1.89 | 10 | 2 | 66 | 61.2 | 0.0442 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상(약 7.7%)보다 0.2% 높은 값이 8회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | 7.7 | 7.95 | [132:74] | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.22 | 2.5 | 0.66 | 0.6 | 3 | 5 | 8.8 | 6.6 | 0.0441 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 정상(약 53.1A)보다 4.0A 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 53.06 | 49.02 | [122:84] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.62 | 6.04 | 4.87 | 3.15 | 5 | 8 | 49.6 | 47.2 | 0.0441 | 분석 대기
위험 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 정상(약 5.4kW)보다 0.8kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 13 | 2 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 5.38 | 4.59 | [122:294] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.57 | 5.36 | 0.89 | 0.6 | 5 | 8 | 4.7 | 4.3 | 0.0439 | 분석 대기
주의 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 정상(약 11.5kW)보다 0.2kW 높은 값이 7회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 7 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 11.52 | 11.71 | [122:280] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.69 | 3.29 | 0.7 | 0.46 | 4 | 3 | 12.6 | 10.7 | 0.0434 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상(약 49.1A)보다 0.6A 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 49.09 | 48.5 | [132:42] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.2 | 2.92 | 0.9 | 0.62 | 9 | 1 | 50.7 | 47.5 | 0.0433 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 정상(약 470.0℃)보다 3.8℃ 높은 값이 6회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 6 | 3 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 14.09.2025 19:37:15.030000 | 470.02 | 473.83 | [122:184] | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.81 | 4.89 | 5.37 | 4.74 | 3 | 3 | 476 | 466 | 0.0428 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상(약 113.9A)보다 3.1A 낮은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | 113.93 | 110.85 | [132:141] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.7 | 2.37 | 9.08 | 7.84 | 10 | 3 | 122.7 | 104.2 | 0.0427 | 분석 대기
주의 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 정상(약 7.6kW)보다 0.3kW 낮은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 2 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 7.56 | 7.24 | [122:308] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.12 | 3.3 | 0.74 | 0.48 | 7 | 2 | 8.1 | 7 | 0.0425 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 정상(약 59.0A)보다 0.8A 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 59.04 | 58.28 | [132:102] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.28 | 4.58 | 5.73 | 1.93 | 6 | 6 | 62 | 53.6 | 0.0419 | 분석 대기
주의 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 정상(약 150.3V)보다 1.1V 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 2 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 150.33 | 151.41 | [122:311] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.72 | 3.51 | 6.14 | 3.91 | 5 | 9 | 157 | 144.3 | 0.0418 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 정상(약 60.6A)보다 10.7A 낮은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 5 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | 60.57 | 49.89 | [122:138] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.63 | 6.8 | 13.53 | 8.93 | 0 | 15 | 52.2 | 45.5 | 0.0418 | 분석 대기
위험 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 정상(약 120.4V)보다 4.0V 낮은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | 120.43 | 116.4 | [132:299] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.34 | 6.21 | 7.79 | 4.6 | 12 | 3 | 124 | 111.7 | 0.0418 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상(약 16.20%)보다 0.09% 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 16.2 | 16.11 | [132:59] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.54 | 2.73 | 0.89 | 0.71 | 5 | 5 | 17.7 | 14.5 | 0.0418 | 분석 대기
정상 | RHK#B 23D 전압(V) (D23350) | 정상(약 2.9V)보다 3.7V 높은 값이 2회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | 2.91 | 6.6 | [132:323] | 0.14 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 126.99 | 1.44 | 2.93 | 2.6 | 0 | 2 | 6.6 | 6.6 | 0.0417 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 정상(약 590.0℃)보다 1.5℃ 높은 값이 12회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 12 | 5 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 14.09.2025 22:27:15.030000 | 590.02 | 591.5 | [132:186] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.25 | 5.47 | 4 | 2.42 | 4 | 8 | 594 | 587 | 0.0416 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 정상(약 113.0A)보다 0.5A 낮은 값이 13회 발생, 최대 7분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 7 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 113.03 | 112.56 | [122:21] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.41 | 3.38 | 5.63 | 3.08 | 0 | 13 | 118.2 | 106.2 | 0.0416 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 정상(약 102.0A)보다 2.6A 높은 값이 6회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 6 | 2 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 101.95 | 104.55 | [122:27] | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.55 | 2.79 | 3.48 | 2.53 | 0 | 6 | 106.2 | 97.7 | 0.0414 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 정상(약 15.6%)보다 0.5% 높은 값이 12회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 1 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 15.6 | 16.1 | [122:113] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.21 | 4.11 | 1.35 | 0.76 | 6 | 6 | 17.2 | 14.5 | 0.0412 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 정상(약 78.3A)보다 2.6A 높은 값이 14회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 5 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 78.32 | 80.97 | [122:33] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.38 | 3.09 | 2.21 | 1.27 | 11 | 3 | 82.2 | 75.2 | 0.0411 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 정상(약 15.8%)보다 0.4% 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 3 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 14.09.2025 22:34:15.030000 | 15.77 | 15.41 | [122:56] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.32 | 2.33 | 0.67 | 0.49 | 1 | 12 | 17.5 | 14.1 | 0.0409 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상(약 91.0%)보다 6.3% 낮은 값이 15회 발생, 최대 8분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 8 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | 91.04 | 84.72 | [132:23] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.94 | 2.45 | 4.06 | 2.89 | 15 | 0 | 85.1 | 84.3 | 0.0408 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상(약 37.6%)보다 0.9% 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 3 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 22:41:15.030000 | 37.59 | 36.72 | [132:47] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.3 | 2.96 | 2.99 | 1.75 | 8 | 5 | 40.7 | 34 | 0.0407 | 분석 대기
주의 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 정상(약 7.9kW)보다 0.2kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 2 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 7.86 | 7.65 | [122:296] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.59 | 3.14 | 0.93 | 0.68 | 6 | 7 | 8.6 | 7 | 0.0406 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상(약 6.3%)보다 0.5% 높은 값이 8회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 8 | 3 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | 6.35 | 6.84 | [122:98] | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.76 | 5.5 | 0.84 | 0.43 | 8 | 0 | 7.3 | 5.8 | 0.0405 | 분석 대기
정상 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 정상(약 183.6V)보다 0.9V 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 10 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 183.59 | 182.7 | [122:271] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.48 | 2.77 | 4.89 | 3.29 | 2 | 8 | 191.8 | 173.8 | 0.0404 | 분석 대기
정상 | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 정상(약 13.3kW)보다 0.6kW 높은 값이 7회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 7 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 13.29 | 13.87 | [122:276] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.38 | 2.94 | 0.9 | 0.65 | 4 | 3 | 14.8 | 11.8 | 0.0404 | 분석 대기
주의 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 정상(약 7.2kW)보다 0.9kW 낮은 값이 6회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 6 | 1 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | 7.19 | 6.32 | [132:282] | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.12 | 3.73 | 0.84 | 0.66 | 5 | 1 | 6.4 | 6.1 | 0.0403 | 분석 대기
위험 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 정상(약 7.1kW)보다 3.2kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 13 | 4 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | 7.13 | 3.92 | [122:242] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 44.98 | 5.02 | 4.21 | 3.12 | 4 | 9 | 9.4 | 2.6 | 0.0402 | 분석 대기
주의 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 정상(약 13.5kW)보다 1.0kW 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 13.49 | 12.46 | [122:270] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.61 | 4.56 | 1.99 | 1.11 | 5 | 8 | 14.9 | 11.2 | 0.0402 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 정상(약 115.6A)보다 5.2A 낮은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 115.59 | 110.37 | [122:15] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.52 | 3.97 | 8.68 | 6.69 | 3 | 9 | 122.7 | 105.5 | 0.0401 | 분석 대기
정상 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 정상(약 105.5V)보다 0.4V 낮은 값이 14회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 105.46 | 105.08 | [132:285] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.36 | 2.99 | 6.98 | 5.2 | 6 | 8 | 112.2 | 97.6 | 0.0401 | 분석 대기
주의 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 정상(약 156.8V)보다 1.2V 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:37:15.030000 | 156.77 | 157.93 | [122:279] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.74 | 3.31 | 4.77 | 2.87 | 6 | 6 | 164.1 | 150.9 | 0.0397 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상(약 9.1%)보다 0.4% 높은 값이 11회 발생, 최대 8분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 8 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 9.09 | 9.49 | [122:95] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.45 | 5.52 | 0.87 | 0.44 | 10 | 1 | 10 | 8.6 | 0.0396 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상(약 509.1℃)보다 0.7℃ 높은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 15 | 4 | 14.09.2025 09:12:15.030000 | 14.09.2025 21:39:15.030000 | 509.06 | 509.8 | [132:230] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.14 | 2.86 | 2.7 | 1.71 | 6 | 9 | 515 | 502 | 0.0395 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 정상(약 10.4%)보다 0.7% 높은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 10.43 | 11.1 | [122:83] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.41 | 3.37 | 0.95 | 0.57 | 7 | 4 | 11.4 | 9.7 | 0.0395 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 정상(약 64.2A)보다 2.6A 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 64.21 | 61.57 | [132:60] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.11 | 3.91 | 3.56 | 2.39 | 11 | 3 | 67.6 | 58.6 | 0.0395 | 분석 대기
주의 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 정상(약 8.0kW)보다 0.5kW 높은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 1 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 8 | 8.47 | [132:292] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.81 | 3.38 | 0.83 | 0.48 | 3 | 6 | 8.8 | 7.2 | 0.0395 | 분석 대기
주의 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 정상(약 25.0kW)보다 2.5kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 4 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 25.02 | 22.51 | [122:248] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.02 | 3.8 | 3.78 | 2.93 | 5 | 10 | 28.4 | 20.6 | 0.0393 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 정상(약 6.9%)보다 0.3% 높은 값이 9회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 1 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | 6.94 | 7.22 | [132:86] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.11 | 2.67 | 0.65 | 0.54 | 3 | 6 | 7.9 | 6 | 0.0392 | 분석 대기
정상 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 정상(약 35.7V)보다 32.6V 높은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 15 | 4 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 18:53:15.030000 | 35.7 | 68.27 | [132:327] | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 91.24 | 1.62 | 31.89 | 6.13 | 13 | 2 | 80.9 | 8.3 | 0.0391 | 분석 대기
주의 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 정상(약 5.9kW)보다 0.1kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 5.89 | 5.77 | [122:306] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.93 | 4.11 | 0.7 | 0.36 | 9 | 2 | 6.8 | 5.1 | 0.0391 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 정상(약 3.2A)보다 0.3A 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 3.18 | 2.84 | [132:172] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.65 | 37.27 | 3.07 | 0.32 | 10 | 1 | 3.15 | 0 | 0.039 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상(약 12.4%)보다 0.6% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | 12.43 | 11.87 | [132:110] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.47 | 2.78 | 1.06 | 0.77 | 4 | 10 | 13.8 | 10.9 | 0.039 | 분석 대기
주의 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 정상(약 107.4V)보다 0.9V 낮은 값이 14회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 3 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 107.38 | 106.48 | [132:233] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.84 | 4.73 | 13.39 | 8.95 | 8 | 6 | 116.6 | 91.5 | 0.039 | 분석 대기
주의 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 정상(약 120.6V)보다 2.1V 낮은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 1 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 14.09.2025 17:19:15.030000 | 120.58 | 118.46 | [132:281] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.76 | 3.72 | 7.1 | 5.27 | 7 | 3 | 126.7 | 111.3 | 0.039 | 분석 대기
정상 | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 정상(약 1.9V)보다 4.7V 높은 값이 2회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 2 | 1 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | 1.94 | 6.6 | [122:323] | 0.14 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 240.23 | 1.84 | 3.03 | 3.01 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 0.0389 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 정상(약 7.4%)보다 1.1% 낮은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 7.39 | 6.31 | [132:2] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 14.59 | 3.56 | 2.12 | 1.66 | 9 | 3 | 9.8 | 5 | 0.0388 | 분석 대기
주의 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 정상(약 1.2kW)보다 1.1kW 높은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 3 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | 1.24 | 2.3 | [132:242] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 85.95 | 3.06 | 3.27 | 1.81 | 7 | 6 | 5.1 | 0.2 | 0.0387 | 분석 대기
위험 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 정상(약 117.1V)보다 1.3V 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 117.07 | 115.82 | [122:299] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.07 | 5.51 | 6.32 | 4.06 | 12 | 2 | 123.6 | 112.6 | 0.0385 | 분석 대기
정상 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 정상(약 15.0kW)보다 0.1kW 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 10 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 14.96 | 14.84 | [122:272] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.8 | 2.79 | 0.75 | 0.53 | 2 | 8 | 16.3 | 13.4 | 0.0384 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 정상(약 573.49)보다 121.5 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 1 | 1 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 573.49 | 695 | [132:202] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 21.19 | 7.86 | 136.23 | 136.23 | 1 | 0 | 695 | 695 | 0.0384 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 정상(약 0.9%)보다 4.7% 높은 값이 13회 발생, 최대 10분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 10분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 ④ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 13 | 10 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | 0.9 | 5.64 | [122:137] | 0.9 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 529.17 | 3.42 | 5.01 | 4.21 | 0 | 13 | 6 | 5.2 | 0.0383 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 정상(약 16.8%)보다 0.4% 낮은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 3 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 16.8 | 16.43 | [132:26] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.22 | 3.62 | 0.96 | 0.51 | 8 | 3 | 17.9 | 15.4 | 0.038 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 정상(약 74.3A)보다 0.6A 낮은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 74.33 | 73.77 | [132:57] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.75 | 2.95 | 3.25 | 1.92 | 8 | 5 | 77.4 | 70.8 | 0.0379 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 정상(약 69.1A)보다 0.3A 높은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 4 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 69.12 | 69.46 | [132:54] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.5 | 3.4 | 2.05 | 1.55 | 11 | 2 | 72.2 | 65.4 | 0.0379 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 정상(약 22.7%)보다 1.7% 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | 22.67 | 20.92 | [132:116] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.72 | 3.4 | 2.28 | 1.66 | 6 | 6 | 24.6 | 19.6 | 0.0378 | 분석 대기
주의 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 정상(약 7.7kW)보다 0.7kW 낮은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 7.69 | 6.96 | [132:296] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.47 | 3.4 | 0.93 | 0.62 | 9 | 2 | 7 | 6.8 | 0.0377 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 정상(약 35.0%)보다 0.1% 높은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 4 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 35.05 | 35.19 | [122:38] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.39 | 3.21 | 0.94 | 0.75 | 12 | 2 | 37.2 | 33.4 | 0.0376 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 정상(약 60117.92)보다 60019.9 낮은 값이 14회 발생, 최대 10분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 10분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 10 | 14.09.2025 17:17:15.030000 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | 60117.92 | 98 | [132:154] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.84 | 3.37 | 34856.37 | 16323.81 | 0 | 14 | 118 | 80 | 0.0373 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 정상(약 0.1A)보다 0.6A 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 0.08 | 0.69 | [132:167] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 752.15 | 3.01 | 0.74 | 0.58 | 9 | 6 | 0.84 | 0.43 | 0.0373 | 분석 대기
주의 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 정상(약 156.7V)보다 0.2V 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 4 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 156.66 | 156.49 | [132:273] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.11 | 3.38 | 4.95 | 3.52 | 13 | 2 | 164.1 | 147.8 | 0.0372 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 정상(약 27.1%)보다 0.4% 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | 14.09.2025 23:58:15.030000 | 27.09 | 27.46 | [122:119] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.37 | 3.46 | 1.71 | 1.06 | 6 | 9 | 29.7 | 24.9 | 0.0372 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 정상(약 642.8℃)보다 13.3℃ 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 ③ 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 14 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 14.09.2025 16:21:15.030000 | 642.81 | 629.5 | [122:226] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.07 | 3.47 | 7.87 | 4.91 | 0 | 14 | 630 | 629 | 0.0371 | 분석 대기
위험 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 정상(약 10.3kW)보다 0.8kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 13 | 3 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 10.31 | 9.48 | [122:246] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.04 | 5.2 | 1.87 | 1.42 | 4 | 9 | 12.1 | 8 | 0.0371 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 정상(약 55.15A)보다 0.07A 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 55.15 | 55.08 | [122:102] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 3.89 | 2.92 | 1.61 | 11 | 2 | 59 | 51.4 | 0.037 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 정상(약 77.0A)보다 10.6A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 77.01 | 66.41 | [132:0] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.76 | 5.48 | 15.46 | 10.96 | 11 | 4 | 87.5 | 59.2 | 0.0368 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 정상(약 36.23%)보다 0.08% 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | 36.23 | 36.15 | [122:26] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.23 | 3.19 | 1.76 | 1.16 | 10 | 2 | 38.9 | 33.7 | 0.0368 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 정상(약 555.77)보다 554.8 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 1 | 1 | 14.09.2025 15:40:15.030000 | 14.09.2025 15:40:15.030000 | 555.77 | 1 | [122:202] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 99.82 | 5.49 | 554.2 | 554.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0368 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 정상(약 96.9A)보다 0.6A 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 96.86 | 97.46 | [132:27] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.62 | 3.27 | 4.18 | 1.73 | 5 | 7 | 101 | 92.5 | 0.0366 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 정상(약 68.4A)보다 2.2A 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | 68.44 | 66.2 | [132:75] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.27 | 3.25 | 2.47 | 1.95 | 11 | 3 | 71 | 64.8 | 0.0366 | 분석 대기
정상 | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 정상(약 12.5kW)보다 0.3kW 낮은 값이 6회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 6 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 12.49 | 12.22 | [122:262] | 0.42 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.17 | 2.98 | 0.54 | 0.39 | 2 | 4 | 13.3 | 11.6 | 0.0365 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상(약 34.74)보다 4.2 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | 34.74 | 30.55 | [132:158] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.09 | 3.69 | 3.47 | 2.23 | 10 | 1 | 39 | 29 | 0.0364 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 정상(약 9.54%)보다 0.08% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 14.09.2025 15:11:15.030000 | 9.54 | 9.46 | [132:107] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.87 | 2.95 | 0.27 | 0.2 | 9 | 5 | 10.1 | 9.1 | 0.0364 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상(약 30.83%)보다 0.01% 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 30.83 | 30.83 | [132:32] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.02 | 2.94 | 2.59 | 1.19 | 9 | 3 | 33.3 | 28.5 | 0.0364 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 정상(약 73.6A)보다 0.7A 높은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 2 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 73.62 | 74.33 | [122:24] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.96 | 3.11 | 2.3 | 1.39 | 6 | 3 | 76 | 71.2 | 0.0364 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 정상(약 52.6A)보다 0.8A 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 52.64 | 53.47 | [122:111] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.58 | 3.37 | 1.97 | 1.33 | 6 | 8 | 54.8 | 50.5 | 0.0363 | 분석 대기
주의 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 정상(약 4.6kW)보다 0.8kW 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 4.64 | 3.84 | [122:298] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 17.23 | 4.96 | 1.44 | 0.68 | 2 | 13 | 4 | 3.3 | 0.036 | 분석 대기
위험 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 정상(약 125.8V)보다 2.3V 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 125.82 | 123.56 | [122:303] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.79 | 5.54 | 7.41 | 3.72 | 11 | 3 | 132.4 | 121 | 0.036 | 분석 대기
주의 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 정상(약 121.2V)보다 4.1V 낮은 값이 7회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 7 | 1 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | 121.22 | 117.17 | [132:307] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.34 | 4.5 | 7.01 | 5.12 | 5 | 2 | 125.4 | 115.2 | 0.0358 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 정상(약 20.9%)보다 0.2% 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 3 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | 20.85 | 20.68 | [132:119] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.83 | 3.51 | 1.12 | 0.96 | 7 | 6 | 22.6 | 19.5 | 0.0357 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 정상(약 30804.92)보다 34506.8 높은 값이 15회 발생, 최대 11분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 11분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 ③ 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 15 | 11 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 30804.92 | 65311.73 | [132:152] | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 112.02 | 1.06 | 60731.73 | 42669.75 | 0 | 15 | 65362 | 65243 | 0.0357 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 정상(약 16.2%)보다 1.6% 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 16.19 | 14.61 | [122:5] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.76 | 4.33 | 3.52 | 1.92 | 4 | 9 | 18.3 | 12.8 | 0.0356 | 분석 대기
주의 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 정상(약 24.9kW)보다 0.4kW 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 24.92 | 25.29 | [132:256] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.51 | 3.18 | 2.31 | 0.94 | 5 | 7 | 27.3 | 22.5 | 0.0355 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 정상(약 89.4A)보다 4.2A 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 89.37 | 85.21 | [122:12] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.65 | 5.5 | 8.5 | 6.11 | 4 | 11 | 96.5 | 79 | 0.0354 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상(약 58.5A)보다 0.4A 높은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 58.51 | 58.89 | [122:66] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.65 | 2.99 | 3.19 | 1.6 | 3 | 10 | 62.4 | 55.2 | 0.0354 | 분석 대기
위험 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 정상(약 102.8V)보다 13.4V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 102.77 | 89.36 | [132:237] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.05 | 5.21 | 19.48 | 14.02 | 11 | 4 | 116.6 | 80.5 | 0.0354 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상(약 17.5%)보다 0.7% 낮은 값이 14회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | 14.09.2025 20:13:15.030000 | 17.49 | 16.83 | [132:143] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.81 | 2.49 | 2.59 | 2.1 | 8 | 6 | 20.1 | 14.6 | 0.0354 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 12회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 12 | 5 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | 797.01 | 796 | [132:192] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 5.76 | 0.97 | 0.92 | 8 | 4 | 796 | 796 | 0.0353 | 분석 대기
주의 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 정상(약 216.3V)보다 8.0V 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 5 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 216.29 | 224.29 | [122:259] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.7 | 3.09 | 6.75 | 3.97 | 11 | 2 | 227.9 | 207.2 | 0.0353 | 분석 대기
정상 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 정상(약 207.4V)보다 2.0V 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 13 | 2 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 207.41 | 205.44 | [122:255] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.95 | 2.86 | 11.06 | 5.66 | 2 | 11 | 217.3 | 198 | 0.0353 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 정상(약 64.0A)보다 1.8A 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 64.02 | 62.17 | [132:87] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.88 | 3.41 | 3.91 | 2.51 | 11 | 3 | 66.6 | 60.4 | 0.0351 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 정상(약 65098.2Pa)보다 4.7Pa 높은 값이 12회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인 | 12 | 1 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 65098.23 | 65102.92 | [122:179] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.01 | 2.97 | 34.53 | 28.95 | 6 | 6 | 65133 | 65064 | 0.035 | 분석 대기
주의 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 정상(약 6.8kW)보다 0.2kW 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 6.75 | 6.6 | [132:306] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.27 | 4.52 | 1.32 | 0.45 | 6 | 6 | 7.5 | 5.5 | 0.035 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 정상(약 73.79A)보다 0.10A 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | 73.79 | 73.69 | [122:63] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 3.35 | 2.25 | 1.34 | 5 | 6 | 77.2 | 71 | 0.035 | 분석 대기
주의 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 정상(약 26.0kW)보다 0.2kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 7분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 7 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 25.99 | 25.82 | [122:252] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.68 | 3.27 | 2.67 | 1.47 | 0 | 13 | 28.5 | 22.8 | 0.035 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 정상(약 31.6%)보다 3.1% 낮은 값이 14회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 5 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 31.57 | 28.49 | [122:17] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 9.74 | 4.24 | 4.83 | 3.41 | 8 | 6 | 35.3 | 25.8 | 0.0349 | 분석 대기
주의 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 정상(약 15.0kW)보다 0.2kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 2 | 14.09.2025 00:55:15.030000 | 14.09.2025 16:37:15.030000 | 14.96 | 14.76 | [122:258] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.36 | 3.4 | 0.77 | 0.57 | 8 | 5 | 16.2 | 13.9 | 0.0347 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 정상(약 26.3%)보다 1.0% 높은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 3 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | 26.32 | 27.35 | [132:53] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.91 | 2.72 | 0.98 | 0.59 | 2 | 11 | 28.1 | 24.2 | 0.0347 | 분석 대기
정상 | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 정상(약 184.2V)보다 3.3V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 184.2 | 180.91 | [122:265] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.78 | 2.71 | 3.86 | 2.43 | 3 | 12 | 190.9 | 177.3 | 0.0346 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 정상(약 62.3A)보다 0.3A 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | 62.27 | 61.93 | [132:138] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.56 | 4.85 | 8.6 | 5.6 | 7 | 8 | 68.7 | 51.7 | 0.0346 | 분석 대기
주의 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 정상(약 115.2V)보다 1.0V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 115.18 | 114.17 | [132:305] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.88 | 4.63 | 11.88 | 3.44 | 8 | 7 | 121.4 | 103.8 | 0.0346 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 정상(약 66.6A)보다 0.4A 낮은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 66.55 | 66.18 | [122:30] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.55 | 3.26 | 1.63 | 1.27 | 10 | 2 | 69.1 | 64.3 | 0.0346 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상(약 70.6A)보다 0.5A 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 4 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 70.63 | 71.09 | [122:39] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.65 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 7 | 5 | 73.4 | 68 | 0.0346 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 정상(약 4000.46)보다 0.3 낮은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 배관 누설·펌프 성능 저하 확인 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:21:15.030000 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | 4000.46 | 4000.13 | [132:232] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.01 | 8.83 | 123.17 | 45.28 | 8 | 7 | 4126 | 3949 | 0.0345 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상(약 8.9%)보다 0.1% 낮은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | 8.86 | 8.73 | [122:68] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.48 | 2.91 | 0.57 | 0.39 | 2 | 9 | 10.1 | 7.9 | 0.0344 | 분석 대기
주의 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 정상(약 12.3kW)보다 0.2kW 낮은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 2 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | 12.25 | 12.04 | [132:316] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.71 | 3.74 | 1.08 | 0.66 | 1 | 8 | 13.3 | 11.4 | 0.0344 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상(약 30.5%)보다 0.2% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 30.52 | 30.3 | [122:35] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.72 | 3.08 | 1.47 | 1.18 | 10 | 4 | 33.2 | 28.3 | 0.0343 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 정상(약 9.3%)보다 0.5% 낮은 값이 8회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 9.3 | 8.84 | [132:62] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.93 | 2.94 | 0.83 | 0.62 | 5 | 3 | 10.3 | 7.9 | 0.0342 | 분석 대기
정상 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 정상(약 134.4V)보다 0.4V 낮은 값이 14회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 14 | 1 | 14.09.2025 05:43:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 134.39 | 133.99 | [132:309] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.3 | 2.65 | 8.37 | 5.18 | 6 | 8 | 142.5 | 125.8 | 0.0342 | 분석 대기
주의 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 정상(약 117.6V)보다 0.2V 높은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | 117.57 | 117.75 | [122:285] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.15 | 3.58 | 5.46 | 3.48 | 5 | 6 | 124.5 | 109.1 | 0.0339 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 정상(약 10.6%)보다 0.1% 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 14.09.2025 16:29:15.030000 | 10.56 | 10.67 | [122:101] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.01 | 4.5 | 0.96 | 0.41 | 12 | 3 | 11.4 | 10.1 | 0.0339 | 분석 대기
주의 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 정상(약 209.7V)보다 3.0V 낮은 값이 14회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 6 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | 209.72 | 206.73 | [132:263] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.43 | 3.17 | 9.44 | 6.59 | 9 | 5 | 219.1 | 199.3 | 0.0338 | 분석 대기
주의 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 정상(약 230.3V)보다 4.5V 낮은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 5 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 230.3 | 225.79 | [122:251] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.96 | 3.37 | 13.22 | 7.45 | 0 | 15 | 241.5 | 214.7 | 0.0337 | 분석 대기
주의 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 정상(약 15.9kW)보다 0.3kW 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 15.86 | 15.59 | [132:240] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.69 | 3.22 | 2.61 | 1.77 | 10 | 4 | 18.2 | 13.5 | 0.0337 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 정상(약 9.6%)보다 0.3% 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 02:18:15.030000 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 9.64 | 9.37 | [122:14] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.77 | 4.3 | 1.76 | 1.26 | 6 | 8 | 11.4 | 7.7 | 0.0336 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 정상(약 60.0A)보다 0.5A 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 14.09.2025 18:50:15.030000 | 59.99 | 60.53 | [132:66] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.9 | 3.65 | 3.23 | 2.07 | 7 | 7 | 63 | 55.6 | 0.0336 | 분석 대기
정상 | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 정상(약 173.8V)보다 0.8V 높은 값이 9회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 9 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | 173.79 | 174.63 | [122:275] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.49 | 2.99 | 5.57 | 3.81 | 4 | 5 | 183.4 | 163.6 | 0.0334 | 분석 대기
주의 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 정상(약 216.8V)보다 8.1V 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | 216.78 | 208.64 | [122:247] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.75 | 4 | 18.19 | 12.68 | 4 | 11 | 231.8 | 195.3 | 0.0333 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 정상(약 70.7A)보다 2.8A 낮은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 4 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 70.74 | 67.97 | [122:54] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.92 | 2.63 | 1.96 | 1.17 | 1 | 12 | 74.4 | 66.6 | 0.033 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 정상(약 9.57%)보다 0.02% 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | 14.09.2025 19:55:15.030000 | 9.57 | 9.55 | [122:74] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.22 | 2.98 | 0.9 | 0.44 | 4 | 11 | 10.7 | 8.6 | 0.0326 | 분석 대기
주의 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 정상(약 8.4kW)보다 0.5kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 3 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 8.42 | 7.93 | [122:288] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.82 | 4.02 | 0.95 | 0.49 | 3 | 10 | 9.5 | 7.5 | 0.0326 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상(약 55.0A)보다 0.4A 높은 값이 8회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 8 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 55.02 | 55.4 | [122:36] | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.69 | 2.63 | 1.04 | 0.75 | 5 | 3 | 56.6 | 53.4 | 0.0325 | 분석 대기
주의 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 정상(약 151.2V)보다 7.6V 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 151.17 | 143.54 | [122:239] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.05 | 4.98 | 18.2 | 9.6 | 2 | 11 | 160.6 | 133.3 | 0.0324 | 분석 대기
주의 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 정상(약 11.3kW)보다 0.8kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 3 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 11.26 | 10.51 | [122:238] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.67 | 3.99 | 2.04 | 1.24 | 7 | 6 | 12.5 | 9.1 | 0.0323 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 정상(약 18.4%)보다 1.6% 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 4 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 18.36 | 19.95 | [132:17] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 8.68 | 4.28 | 1.12 | 0.67 | 1 | 11 | 20.6 | 17 | 0.0323 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 정상(약 114.6A)보다 7.3A 낮은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 4 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | 114.64 | 107.36 | [122:141] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.34 | 4.31 | 11.86 | 6.92 | 5 | 9 | 121.5 | 101.7 | 0.0319 | 분석 대기
주의 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 정상(약 113.8V)보다 1.0V 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 113.77 | 112.74 | [122:281] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.91 | 3.05 | 6.57 | 3.17 | 3 | 10 | 121.8 | 106.9 | 0.0318 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 정상(약 99.5A)보다 2.3A 낮은 값이 13회 발생, 최대 9분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 9 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | 99.48 | 97.13 | [122:18] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.36 | 4.29 | 3.28 | 2.26 | 10 | 3 | 102.5 | 94.7 | 0.0317 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 정상(약 69.7A)보다 1.0A 높은 값이 7회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 7 | 1 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | 69.73 | 70.77 | [132:63] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.5 | 2.64 | 2.16 | 1.78 | 2 | 5 | 72.6 | 66.6 | 0.0317 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 정상(약 67.0A)보다 1.3A 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | 66.96 | 65.64 | [132:69] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.97 | 3.82 | 4.09 | 2.94 | 4 | 7 | 70 | 62.6 | 0.0316 | 분석 대기
주의 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 정상(약 5.6kW)보다 0.7kW 높은 값이 8회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 8 | 2 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 5.59 | 6.3 | [122:310] | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 12.73 | 3.25 | 0.72 | 0.65 | 3 | 5 | 6.6 | 4.8 | 0.0312 | 분석 대기
정상 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 정상(약 18.0kW)보다 1.4kW 낮은 값이 15회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 18 | 16.61 | [132:236] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.69 | 2.31 | 2.71 | 2.32 | 13 | 2 | 20.7 | 15.1 | 0.0312 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 정상(약 66.8A)보다 1.4A 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 66.78 | 65.37 | [122:75] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.11 | 3.99 | 3.72 | 1.93 | 5 | 10 | 71 | 63 | 0.0311 | 분석 대기
위험 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 정상(약 93.3V)보다 0.9V 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | 93.3 | 94.21 | [122:297] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.98 | 5.35 | 14.77 | 6.51 | 13 | 2 | 101.6 | 79.2 | 0.0311 | 분석 대기
정상 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 정상(약 208.9V)보다 0.5V 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 4 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | 208.94 | 208.43 | [122:263] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.24 | 2.55 | 4.38 | 2.76 | 7 | 8 | 217.8 | 200.2 | 0.0309 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 정상(약 13.3A)보다 0.1A 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 14.09.2025 22:56:15.030000 | 13.32 | 13.43 | [122:164] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.8 | 3.48 | 0.45 | 0.26 | 8 | 7 | 14.03 | 12.9 | 0.0307 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 정상(약 24.5%)보다 0.1% 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 16:27:15.030000 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | 24.52 | 24.66 | [122:47] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.57 | 2.58 | 0.73 | 0.57 | 0 | 14 | 26.2 | 22.6 | 0.0307 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 정상(약 11.9A)보다 15.8A 높은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 15 | 5 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 11.85 | 27.65 | [132:135] | 1.04 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 133.28 | 1.71 | 1.79 | 0.7 | 15 | 0 | 29.1 | 26.7 | 0.0307 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상(약 7.6%)보다 0.1% 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | 7.63 | 7.53 | [132:80] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.34 | 2.95 | 0.7 | 0.52 | 8 | 7 | 8.5 | 6.5 | 0.0306 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 정상(약 0.0A)보다 0.8A 높은 값이 10회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | 14.09.2025 21:42:15.030000 | 0.03 | 0.87 | [132:171] | 0.69 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 2927.17 | 5.75 | 0.89 | 0.82 | 8 | 2 | 0.92 | 0.77 | 0.0305 | 분석 대기
주의 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 정상(약 163.7V)보다 2.2V 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 163.75 | 165.95 | [132:243] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.35 | 3.97 | 16.75 | 12.65 | 5 | 10 | 181.7 | 149.6 | 0.0303 | 분석 대기
주의 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 정상(약 7.9kW)보다 1.9kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | 7.88 | 5.97 | [132:238] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 24.2 | 4.89 | 2.74 | 2.05 | 11 | 4 | 10.2 | 4.7 | 0.0303 | 분석 대기
주의 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 정상(약 14.1kW)보다 0.1kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 14.08 | 13.95 | [132:258] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.93 | 3.49 | 1.28 | 0.7 | 11 | 4 | 15.5 | 12.9 | 0.0302 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 정상(약 65498.72)보다 4.3 높은 값이 2회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 2 | 1 | 14.09.2025 06:10:15.030000 | 14.09.2025 10:42:15.030000 | 65498.72 | 65503 | [122:144] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.01 | 3.93 | 4.03 | 3.92 | 2 | 0 | 65503 | 65503 | 0.0302 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 9회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 9 | 5 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | 797.02 | 796 | [122:197] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.13 | 6.12 | 1.1 | 0.94 | 6 | 3 | 796 | 796 | 0.03 | 분석 대기
주의 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 정상(약 154.36V)보다 0.04V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 154.36 | 154.32 | [132:253] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.03 | 4.15 | 6.15 | 2.94 | 10 | 5 | 160.6 | 147.4 | 0.0299 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 정상(약 25.5%)보다 0.3% 높은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 4 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | 14.09.2025 18:09:15.030000 | 25.46 | 25.79 | [132:20] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.3 | 6.08 | 2.6 | 1.12 | 8 | 7 | 28.7 | 24.1 | 0.0299 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 정상(약 6.4%)보다 0.3% 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | 6.39 | 6.1 | [132:98] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.48 | 2.78 | 0.33 | 0.26 | 8 | 2 | 6.9 | 5.9 | 0.0299 | 분석 대기
정상 | RHK#A 11U 전력(kW) (D22603) | 정상(약 10.8kW)보다 0.7kW 낮은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 10 | 4 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 10.8 | 10.06 | [122:274] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.87 | 2.66 | 0.6 | 0.39 | 1 | 9 | 12 | 9.5 | 0.0297 | 분석 대기
주의 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 정상(약 105.7V)보다 2.9V 낮은 값이 7회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 7 | 1 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 105.73 | 102.84 | [132:289] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.73 | 3.19 | 6.04 | 5.11 | 4 | 3 | 111.7 | 98.5 | 0.0297 | 분석 대기
주의 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 정상(약 159.5V)보다 3.7V 낮은 값이 10회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 3 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 159.49 | 155.82 | [122:235] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.3 | 4.01 | 14.33 | 9.15 | 4 | 6 | 168.5 | 143.8 | 0.0296 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 정상(약 350.0℃)보다 2.0℃ 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | 14.09.2025 22:29:15.030000 | 349.97 | 348 | [132:182] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.56 | 2.81 | 2.07 | 1.93 | 8 | 3 | 348 | 348 | 0.0296 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 정상(약 21.3%)보다 0.7% 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 07:16:15.030000 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 21.3 | 20.64 | [122:116] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.1 | 3.7 | 2.11 | 1.51 | 9 | 6 | 24 | 17.9 | 0.0295 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상(약 44.7%)보다 1.1% 낮은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 4 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | 44.71 | 43.57 | [132:44] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.55 | 2.83 | 1.48 | 0.87 | 11 | 0 | 47.5 | 42 | 0.0294 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 정상(약 4000.10)보다 4.1 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 배관 누설·펌프 성능 저하 확인 | 15 | 2 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | 14.09.2025 19:36:15.030000 | 4000.1 | 3996 | [122:232] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.1 | 12.17 | 122.07 | 38.22 | 9 | 6 | 4126 | 3957 | 0.0294 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상(약 17.2%)보다 0.5% 낮은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 9 | 2 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | 17.19 | 16.64 | [122:65] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.16 | 3.3 | 1.07 | 0.67 | 4 | 5 | 18.8 | 16 | 0.0293 | 분석 대기
정상 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 정상(약 14.4kW)보다 1.0kW 높은 값이 7회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 7 | 2 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 14.38 | 15.34 | [132:270] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.73 | 2.68 | 0.57 | 0.43 | 6 | 1 | 15.4 | 15.3 | 0.0293 | 분석 대기
주의 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 정상(약 19.2kW)보다 0.7kW 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 19.24 | 19.91 | [132:244] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.48 | 4.2 | 4.18 | 3.02 | 5 | 10 | 23.7 | 16.1 | 0.0292 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 정상(약 117.1A)보다 4.5A 낮은 값이 14회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 5 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 117.06 | 112.51 | [122:9] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.89 | 4.02 | 11.72 | 8.77 | 3 | 11 | 128.7 | 103.2 | 0.0291 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 정상(약 11.9%)보다 0.3% 높은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 11.94 | 12.26 | [122:71] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.7 | 3.17 | 1.19 | 0.75 | 5 | 5 | 13.3 | 10.9 | 0.029 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 정상(약 109.0A)보다 3.3A 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 108.98 | 105.71 | [122:3] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.99 | 4.95 | 13.56 | 6.52 | 3 | 12 | 116 | 95.7 | 0.0289 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 정상(약 2.45A)보다 0.02A 높은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | 2.45 | 2.46 | [122:174] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.66 | 4.2 | 0.06 | 0.05 | 6 | 5 | 2.54 | 2.38 | 0.0289 | 분석 대기
주의 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 정상(약 215.8V)보다 1.1V 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 215.75 | 214.64 | [132:257] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.52 | 3.48 | 10.16 | 5.58 | 11 | 4 | 227 | 206.3 | 0.0288 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 정상(약 64.1A)보다 0.5A 높은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 64.06 | 64.54 | [132:36] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.74 | 3.29 | 2.59 | 1.9 | 7 | 3 | 66.8 | 61.1 | 0.0287 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 정상(약 91.7A)보다 6.0A 낮은 값이 12회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 5 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 91.73 | 85.68 | [122:0] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.59 | 4.07 | 8.51 | 6.15 | 8 | 4 | 96.7 | 82.5 | 0.0286 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 정상(약 10.0%)보다 0.5% 낮은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | 9.96 | 9.44 | [132:68] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.21 | 3.08 | 0.74 | 0.57 | 7 | 3 | 11 | 8.6 | 0.0286 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 정상(약 70.7A)보다 3.4A 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 70.71 | 67.32 | [132:114] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.79 | 3.28 | 3.96 | 2.39 | 2 | 11 | 74 | 65.9 | 0.0285 | 분석 대기
정상 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 정상(약 158.2V)보다 4.8V 낮은 값이 15회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | 158.23 | 153.41 | [132:235] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.05 | 2.39 | 11.87 | 9.99 | 13 | 2 | 168.9 | 145.6 | 0.0285 | 분석 대기
정상 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 정상(약 197.5V)보다 1.6V 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 197.49 | 199.07 | [132:271] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.8 | 2.9 | 4.01 | 2.74 | 5 | 10 | 204.1 | 189.6 | 0.0283 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 정상(약 45.91)보다 6.4 낮은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 1 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 45.91 | 39.56 | [132:161] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.84 | 3.5 | 4.2 | 2.97 | 9 | 0 | 40 | 39 | 0.0283 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상(약 81.7A)보다 1.7A 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 81.73 | 80.08 | [122:51] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.02 | 2.79 | 2.03 | 1.36 | 0 | 10 | 85.2 | 77.6 | 0.0281 | 분석 대기
주의 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 정상(약 19.5kW)보다 1.3kW 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 4 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | 19.5 | 20.76 | [132:248] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.48 | 4.23 | 1.23 | 0.78 | 2 | 10 | 21.7 | 18.2 | 0.0281 | 분석 대기
주의 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 정상(약 162.2V)보다 5.2V 낮은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 5 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 162.24 | 156.99 | [122:243] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.23 | 4.15 | 17.12 | 12.34 | 3 | 12 | 178.6 | 142.1 | 0.0281 | 분석 대기
위험 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 정상(약 7.9kW)보다 0.4kW 낮은 값이 10회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 1 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 7.91 | 7.5 | [122:304] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.13 | 5.23 | 0.89 | 0.5 | 9 | 1 | 8.7 | 7.3 | 0.028 | 분석 대기
주의 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 정상(약 119.1V)보다 2.9V 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 119.14 | 116.27 | [122:307] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.41 | 3.58 | 5.69 | 3.62 | 10 | 2 | 123.6 | 114.4 | 0.0279 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 정상(약 30.6%)보다 1.4% 낮은 값이 13회 발생, 최대 9분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 9 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | 30.64 | 29.26 | [122:20] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.51 | 3.96 | 1.79 | 1.35 | 10 | 3 | 32.1 | 28.2 | 0.0278 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 정상(약 69.9A)보다 0.5A 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 69.93 | 70.45 | [132:48] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.74 | 2.99 | 1.25 | 0.77 | 10 | 2 | 72.2 | 67.2 | 0.0276 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 정상(약 23.5%)보다 1.3% 높은 값이 6회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 6 | 2 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | 23.46 | 24.73 | [122:44] | 0.42 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.43 | 2.35 | 0.35 | 0.27 | 0 | 6 | 24.8 | 24.7 | 0.0275 | 분석 대기
주의 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 정상(약 13.2kW)보다 0.4kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | 13.25 | 12.84 | [132:262] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.12 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 8 | 3 | 14.5 | 12 | 0.0275 | 분석 대기
정상 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 정상(약 240.4V)보다 3.6V 낮은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 12 | 2 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | 240.36 | 236.72 | [132:267] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.51 | 2.89 | 11.1 | 6.62 | 9 | 3 | 252.1 | 228.8 | 0.0275 | 분석 대기
주의 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 정상(약 124.4V)보다 0.9V 높은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 2 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 124.36 | 125.27 | [122:291] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.73 | 4.57 | 7.29 | 4.63 | 9 | 4 | 131.5 | 116.1 | 0.0274 | 분석 대기
주의 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 정상(약 225.6V)보다 0.1V 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 225.59 | 225.71 | [122:257] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.05 | 3.05 | 5.24 | 4.04 | 8 | 6 | 234.5 | 217.3 | 0.0274 | 분석 대기
주의 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 정상(약 10.8kW)보다 0.4kW 높은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 2 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 10.82 | 11.19 | [122:314] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.4 | 3.36 | 1.16 | 0.86 | 4 | 6 | 12.2 | 9.3 | 0.0274 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 정상(약 44.94)보다 5.7 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 44.94 | 39.2 | [132:160] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 12.78 | 3.67 | 4.43 | 2.63 | 15 | 0 | 40 | 38 | 0.0273 | 분석 대기
정상 | RHK#A 11U 전압(V) (D22600) | 정상(약 153.3V)보다 6.3V 낮은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 14 | 4 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 153.28 | 147.02 | [122:273] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.08 | 2.66 | 4.15 | 2.38 | 1 | 13 | 161.4 | 143.8 | 0.0273 | 분석 대기
주의 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 정상(약 123.3V)보다 6.3V 낮은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 3 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 123.28 | 117.01 | [122:237] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.08 | 4.08 | 11.39 | 7.59 | 7 | 4 | 129.8 | 111.3 | 0.0272 | 분석 대기
주의 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 정상(약 197.8V)보다 4.0V 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 197.8 | 201.79 | [122:315] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.02 | 3.17 | 6.13 | 4.01 | 4 | 11 | 206.8 | 190 | 0.0272 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상(약 46.4A)보다 2.5A 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 46.43 | 48.93 | [122:108] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 5.37 | 3.03 | 2.71 | 2.36 | 5 | 9 | 50.2 | 43.3 | 0.0272 | 분석 대기
정상 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 정상(약 14.7kW)보다 1.2kW 높은 값이 7회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 7 | 4 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | 14.71 | 15.87 | [122:264] | 0.49 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.89 | 2.54 | 0.57 | 0.46 | 7 | 0 | 15.9 | 15.8 | 0.0269 | 분석 대기
주의 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 정상(약 16.4kW)보다 0.9kW 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | 16.43 | 15.54 | [122:240] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.43 | 4.74 | 3.81 | 1.9 | 3 | 12 | 18.6 | 12.7 | 0.0269 | 분석 대기
주의 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 정상(약 12.9kW)보다 1.1kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 12.89 | 11.82 | [132:314] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.32 | 3.27 | 1.41 | 0.86 | 3 | 12 | 14.2 | 11.1 | 0.0269 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상(약 66.1A)보다 1.4A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 66.08 | 64.69 | [122:45] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.11 | 2.87 | 1.8 | 0.91 | 2 | 12 | 68.3 | 63 | 0.0269 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 정상(약 35.1%)보다 1.9% 낮은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 4 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | 35.13 | 33.22 | [122:23] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.45 | 3.27 | 3.17 | 2.27 | 8 | 3 | 38 | 31.2 | 0.0269 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 정상(약 17.6%)보다 1.2% 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | 17.63 | 16.44 | [122:143] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.73 | 3.82 | 3.14 | 1.73 | 9 | 6 | 19.5 | 14.4 | 0.0268 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 정상(약 63.7A)보다 0.1A 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | 63.68 | 63.54 | [122:81] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.22 | 4.73 | 3.57 | 2.49 | 7 | 3 | 67.2 | 59.4 | 0.0268 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 정상(약 20.3%)보다 0.2% 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | 20.29 | 20.53 | [122:59] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.2 | 3.16 | 1.35 | 0.67 | 8 | 7 | 22.7 | 18.4 | 0.0268 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 정상(약 65375.3Pa)보다 34.0Pa 높은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 배관 막힘·안전밸브 작동 여부 확인 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | 65375.29 | 65409.27 | [132:178] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.05 | 5.64 | 38.27 | 33.36 | 4 | 11 | 65417 | 65404 | 0.0267 | 분석 대기
주의 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 정상(약 207.6V)보다 1.2V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 207.61 | 206.37 | [132:261] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.6 | 3.21 | 9.56 | 6.34 | 10 | 5 | 217.3 | 197.5 | 0.0267 | 분석 대기
주의 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 정상(약 13.6kW)보다 0.5kW 높은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 2 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | 13.64 | 14.12 | [122:316] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.49 | 3.34 | 0.83 | 0.58 | 4 | 9 | 14.9 | 12.6 | 0.0266 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 정상(약 5.8%)보다 0.5% 높은 값이 5회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 5 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | 5.81 | 6.34 | [122:92] | 0.35 | 상승(▲) | 안정(─) | 9.04 | 4.16 | 0.62 | 0.39 | 5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0.0266 | 분석 대기
주의 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 정상(약 183.0V)보다 5.6V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | 183.01 | 177.39 | [132:313] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.07 | 3.32 | 10.27 | 6.34 | 5 | 10 | 192.2 | 169.8 | 0.0266 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 정상(약 14.47%)보다 0.01% 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 14.09.2025 21:15:15.030000 | 14.47 | 14.46 | [132:65] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.1 | 2.87 | 1.06 | 0.76 | 7 | 8 | 16 | 12.8 | 0.0264 | 분석 대기
주의 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 정상(약 122.6V)보다 0.5V 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 10 | 2 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 122.64 | 122.1 | [122:295] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.44 | 3.31 | 7.52 | 5.35 | 5 | 5 | 128.4 | 115.7 | 0.0264 | 분석 대기
주의 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 정상(약 257.7V)보다 2.2V 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 257.7 | 259.9 | [132:255] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.85 | 3.26 | 13.32 | 4.75 | 6 | 9 | 271 | 243.7 | 0.0263 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상(약 57.8A)보다 2.3A 낮은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | 57.82 | 55.48 | [132:72] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.05 | 2.94 | 3.71 | 2.94 | 6 | 7 | 61.4 | 53.8 | 0.0263 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 정상(약 65289.0Pa)보다 4.1Pa 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 배관 누설·펌프 성능 저하 확인 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | 65289.02 | 65284.93 | [122:178] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.01 | 3.86 | 20.37 | 17.27 | 6 | 9 | 65310 | 65267 | 0.0261 | 분석 대기
주의 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 정상(약 107.5V)보다 1.3V 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 2 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | 107.49 | 108.75 | [122:305] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.17 | 4.03 | 6.34 | 3.27 | 10 | 2 | 115.7 | 99.8 | 0.026 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 정상(약 0.0A)보다 0.9A 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 하강 추세 → 성능 저하 진행 중, 예방 정비 계획 수립 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | 0.04 | 0.93 | [122:168] | 0.9 | 상승(▲) | 하강추세(▼) | 2172.67 | 4.98 | 0.95 | 0.87 | 8 | 5 | 1 | 0.75 | 0.0259 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 정상(약 18.9%)보다 1.0% 낮은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 4 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | 18.93 | 17.94 | [122:11] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.2 | 3.47 | 3.37 | 2.79 | 2 | 10 | 22.8 | 15.1 | 0.0258 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상(약 29.0%)보다 1.0% 높은 값이 15회 발생, 최대 8분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 8 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | 29.03 | 29.98 | [132:41] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.28 | 2.94 | 2.31 | 1.38 | 4 | 11 | 31.7 | 26.4 | 0.0258 | 분석 대기
주의 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 정상(약 16.9kW)보다 1.2kW 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 5 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 16.9 | 18.11 | [122:260] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.16 | 3.18 | 1.01 | 0.6 | 11 | 2 | 18.7 | 15.5 | 0.0257 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 정상(약 70.7A)보다 0.7A 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | 70.73 | 71.45 | [132:117] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.02 | 3.62 | 3.27 | 1.69 | 3 | 12 | 73.6 | 68.1 | 0.0257 | 분석 대기
정상 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 정상(약 227.8V)보다 0.8V 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 13 | 2 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | 227.81 | 226.98 | [122:261] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.36 | 2.97 | 4.59 | 3.38 | 6 | 7 | 235.4 | 219.1 | 0.0255 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상(약 42.5%)보다 0.6% 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | 42.49 | 43.06 | [132:29] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.33 | 2.99 | 3.13 | 1.35 | 6 | 8 | 46.3 | 38.7 | 0.0254 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 정상(약 32.8%)보다 0.1% 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | 14.09.2025 11:42:15.030000 | 32.8 | 32.92 | [122:32] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.35 | 3.42 | 1.42 | 1.11 | 12 | 0 | 35.2 | 30.7 | 0.0252 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 정상(약 521.5℃)보다 9.9℃ 낮은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 11 | 3 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | 521.46 | 511.55 | [122:230] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.9 | 2.73 | 7.07 | 4.45 | 1 | 10 | 512 | 511 | 0.0252 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 정상(약 64.5A)보다 1.6A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 64.5 | 62.95 | [122:87] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.41 | 3.36 | 3.79 | 2.76 | 8 | 7 | 67.6 | 60.8 | 0.0252 | 분석 대기
정상 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 정상(약 11.42kW)보다 0.07kW 낮은 값이 12회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 12 | 1 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 11.42 | 11.35 | [132:276] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.65 | 2.97 | 0.85 | 0.56 | 7 | 5 | 12.4 | 10.3 | 0.025 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 정상(약 2.50A)보다 0.01A 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | 2.5 | 2.49 | [122:175] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.28 | 3.46 | 0.04 | 0.03 | 5 | 10 | 2.57 | 2.43 | 0.0249 | 분석 대기
정상 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 정상(약 33.6V)보다 4.6V 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 3 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 33.64 | 38.21 | [132:241] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 13.58 | 1.93 | 42.04 | 28.74 | 9 | 6 | 88.4 | 8.3 | 0.0247 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 정상(약 121.2A)보다 2.0A 높은 값이 14회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 3 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 121.22 | 123.24 | [132:15] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.67 | 4.09 | 3.82 | 2.43 | 2 | 12 | 127.5 | 117.2 | 0.0247 | 분석 대기
주의 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 정상(약 126.8V)보다 3.9V 낮은 값이 13회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 3 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 126.8 | 122.9 | [122:287] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.07 | 3.95 | 7.2 | 3.76 | 3 | 10 | 135 | 119.6 | 0.0245 | 분석 대기
위험 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 정상(약 6.9kW)보다 0.4kW 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 6.95 | 6.56 | [122:300] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.6 | 5.23 | 0.73 | 0.49 | 8 | 6 | 7.7 | 6.4 | 0.0245 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 8_Zone_차압 [㎜H2O] (D2672) | 정상(약 58753.93)보다 6779.1 높은 값이 1회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 1 | 1 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | 58753.93 | 65533 | [132:155] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 11.54 | 0.34 | 15289.57 | 15289.57 | 1 | 0 | 65533 | 65533 | 0.0244 | 분석 대기
정상 | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 정상(약 21.1kW)보다 1.4kW 높은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 21.11 | 22.47 | [122:256] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.48 | 2.83 | 1.55 | 1 | 1 | 10 | 23 | 19.3 | 0.0243 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 정상(약 117.7A)보다 0.3A 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 117.69 | 118.03 | [132:9] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.3 | 3.95 | 12.24 | 9.24 | 5 | 10 | 130.5 | 107.5 | 0.0242 | 분석 대기
주의 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 정상(약 19.0kW)보다 0.2kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 5 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | 18.96 | 18.73 | [122:244] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.19 | 3.87 | 3.68 | 2.88 | 2 | 13 | 22.9 | 14.6 | 0.0239 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 정상(약 52.2A)보다 0.4A 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 14.09.2025 20:22:15.030000 | 52.17 | 52.6 | [132:78] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.83 | 3.15 | 2.85 | 2.09 | 5 | 8 | 55 | 48.8 | 0.0238 | 분석 대기
주의 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 정상(약 7.9kW)보다 0.2kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | 7.87 | 7.68 | [122:312] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.37 | 3.71 | 0.68 | 0.42 | 5 | 10 | 8.6 | 7.2 | 0.0237 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #2_속도 [㎜/min] (W581) | 정상(약 573.90)보다 573.9 낮은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 1 | 1 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | 573.9 | 0 | [132:227] | 0.07 | 하강(▼) | 안정(─) | 100 | 37.6 | 554.97 | 554.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 분석 대기
주의 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 정상(약 161.2V)보다 4.6V 높은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 4 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | 161.19 | 165.83 | [132:247] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.88 | 4.07 | 5.53 | 3 | 3 | 12 | 170.2 | 155.3 | 0.0235 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 정상(약 19.4%)보다 1.3% 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | 19.43 | 20.75 | [132:11] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.77 | 4.07 | 3.97 | 2.93 | 4 | 10 | 23.8 | 16.2 | 0.0234 | 분석 대기
주의 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 정상(약 268.5V)보다 2.4V 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | 268.46 | 266.01 | [132:265] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.91 | 3.03 | 5.3 | 3.87 | 12 | 3 | 278.5 | 259.1 | 0.0234 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 정상(약 16.9%)보다 1.2% 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | 16.94 | 15.76 | [132:56] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.97 | 3.02 | 0.81 | 0.46 | 11 | 0 | 18.2 | 15.1 | 0.0232 | 분석 대기
주의 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 정상(약 14.4kW)보다 0.3kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | 14.42 | 14.12 | [132:268] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.12 | 3.04 | 1.29 | 0.8 | 8 | 3 | 15.8 | 13.1 | 0.0232 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 정상(약 53.3A)보다 0.8A 높은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 2 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | 53.26 | 54.11 | [132:111] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.59 | 3.73 | 1.99 | 1.21 | 2 | 7 | 55.2 | 51.6 | 0.0232 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 정상(약 34.3%)보다 1.2% 낮은 값이 14회 발생, 최대 6분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 6 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | 14.09.2025 22:18:15.030000 | 34.25 | 33.01 | [132:35] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.61 | 2.79 | 2.28 | 1.45 | 10 | 4 | 36.7 | 31.5 | 0.0232 | 분석 대기
주의 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 정상(약 18.2kW)보다 1.8kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 4 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | 18.24 | 16.41 | [122:236] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 10.08 | 3.95 | 3.33 | 2.02 | 5 | 10 | 20.4 | 14.6 | 0.0231 | 분석 대기
주의 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 정상(약 237.7V)보다 0.4V 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 237.74 | 238.11 | [122:253] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.16 | 3.2 | 6.25 | 4.54 | 9 | 6 | 246.8 | 228.3 | 0.023 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 정상(약 0.1A)보다 0.8A 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | 0.07 | 0.89 | [122:170] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1171.97 | 3.8 | 0.97 | 0.8 | 11 | 4 | 1 | 0.76 | 0.0229 | 분석 대기
정상 | RHK#A 24U 전압(V) (D23380) | 정상(약 4.8V)보다 2.2V 높은 값이 1회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 4.75 | 7 | [122:325] | 0.07 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 47.36 | 1.2 | 1.49 | 1.49 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0228 | 분석 대기
정상 | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 정상(약 190.6V)보다 4.2V 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 14 | 2 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 190.64 | 186.42 | [122:267] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.21 | 2.69 | 5.54 | 2.69 | 1 | 13 | 198 | 181.7 | 0.0226 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 정상(약 82.3A)보다 0.8A 높은 값이 14회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 3 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 82.33 | 83.16 | [132:51] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.01 | 3.07 | 1.6 | 1.13 | 4 | 10 | 84.8 | 79.2 | 0.0225 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 정상(약 400.7℃)보다 2.4℃ 낮은 값이 14회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 14 | 6 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 400.66 | 398.29 | [122:231] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.59 | 4.32 | 4.33 | 3.48 | 5 | 9 | 408 | 395 | 0.0224 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 정상(약 28.6%)보다 1.2% 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 28.62 | 27.4 | [132:50] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.26 | 3.11 | 0.89 | 0.52 | 9 | 2 | 30.3 | 26.2 | 0.0223 | 분석 대기
정상 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 정상(약 206.4V)보다 2.0V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | 206.35 | 204.37 | [132:269] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.96 | 3 | 3.94 | 2.57 | 15 | 0 | 213.8 | 198 | 0.0222 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 정상(약 65509.75)보다 1.6 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 03:30:15.030000 | 14.09.2025 23:40:15.030000 | 65509.75 | 65508.13 | [122:147] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0 | 3.92 | 2.8 | 2.12 | 4 | 11 | 65513 | 65506 | 0.0221 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 정상(약 101.3A)보다 0.4A 높은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 2 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 101.26 | 101.65 | [132:24] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.38 | 4.26 | 3.74 | 1.83 | 7 | 6 | 105.2 | 96.7 | 0.0221 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 정상(약 0.1A)보다 0.9A 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | 0.07 | 0.95 | [132:170] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1204.36 | 3.85 | 0.94 | 0.79 | 8 | 6 | 1.04 | 0.85 | 0.0221 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 정상(약 107.5A)보다 1.4A 높은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 4 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | 107.49 | 108.9 | [132:18] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.31 | 6.03 | 5.73 | 2.97 | 4 | 6 | 114.2 | 104.5 | 0.022 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 정상(약 2.42A)보다 0.02A 낮은 값이 8회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | 14.09.2025 21:09:15.030000 | 2.42 | 2.4 | [132:174] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.88 | 3.52 | 0.05 | 0.03 | 2 | 6 | 2.5 | 2.37 | 0.0218 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 정상(약 59.9A)보다 1.7A 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 59.87 | 58.17 | [122:93] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.83 | 5.3 | 3.05 | 2.12 | 8 | 6 | 63 | 57.4 | 0.0218 | 분석 대기
주의 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 정상(약 154.3V)보다 0.1V 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | 154.31 | 154.16 | [132:275] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.09 | 3.03 | 5.65 | 3.81 | 7 | 6 | 161 | 146.5 | 0.0217 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 정상(약 77.78A)보다 0.06A 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 77.78 | 77.72 | [132:33] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.08 | 3.19 | 3.12 | 2.39 | 13 | 2 | 80.6 | 74.4 | 0.0216 | 분석 대기
위험 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 정상(약 190.7V)보다 0.2V 높은 값이 12회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 12 | 4 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | 190.67 | 190.9 | [132:249] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.12 | 5.62 | 9.88 | 5.15 | 5 | 7 | 201.9 | 185.6 | 0.0215 | 분석 대기
주의 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 정상(약 194.2V)보다 3.4V 높은 값이 15회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 6 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 194.22 | 197.63 | [132:245] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.75 | 4.01 | 7.19 | 5.3 | 0 | 15 | 204.6 | 186.5 | 0.0214 | 분석 대기
주의 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 정상(약 233.0V)보다 0.2V 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 233.03 | 232.83 | [132:259] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.08 | 3.07 | 10.46 | 7.95 | 13 | 2 | 242 | 222.2 | 0.0214 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 정상(약 108.8A)보다 1.7A 높은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | 108.77 | 110.46 | [132:3] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.55 | 3.37 | 9.03 | 6.27 | 9 | 5 | 116.7 | 100.2 | 0.0211 | 분석 대기
주의 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 정상(약 174.0V)보다 2.3V 높은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 4 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | 173.98 | 176.24 | [132:315] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.3 | 3.33 | 7.69 | 4.3 | 3 | 10 | 180.8 | 167.6 | 0.021 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 정상(약 64.6A)보다 1.4A 높은 값이 10회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 1 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | 64.58 | 65.96 | [132:81] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.14 | 3.27 | 3.09 | 1.88 | 4 | 6 | 67.6 | 61.6 | 0.0209 | 분석 대기
정상 | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 정상(약 16.2kW)보다 0.3kW 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 12 | 3 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | 16.21 | 16.49 | [132:272] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.71 | 2.87 | 0.61 | 0.45 | 4 | 8 | 17.3 | 15 | 0.0209 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 정상(약 55.49A)보다 0.01A 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | 55.49 | 55.48 | [122:72] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.02 | 3.72 | 2.61 | 1.54 | 5 | 10 | 58.8 | 51.4 | 0.0209 | 분석 대기
주의 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 정상(약 13.0kW)보다 0.4kW 높은 값이 15회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 6 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 12.97 | 13.41 | [132:246] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.4 | 3.99 | 0.9 | 0.65 | 0 | 15 | 14.3 | 12 | 0.0208 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 정상(약 60.22A)보다 0.06A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | 60.22 | 60.16 | [132:45] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.1 | 2.99 | 2.58 | 1.58 | 8 | 6 | 62.8 | 57.6 | 0.0207 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상(약 10.7%)보다 0.5% 높은 값이 9회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | 10.73 | 11.27 | [122:77] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.99 | 4.17 | 1.16 | 0.62 | 6 | 3 | 12.1 | 9.8 | 0.0207 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 정상(약 20.7A)보다 4.1A 높은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | 20.73 | 24.79 | [132:6] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 19.57 | 1.91 | 29.16 | 19.7 | 8 | 7 | 58.7 | 4.2 | 0.0206 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 정상(약 71.7A)보다 0.4A 낮은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 4 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | 71.71 | 71.35 | [132:39] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.5 | 3.23 | 3 | 2.05 | 7 | 6 | 74.7 | 68.4 | 0.0206 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상(약 42.20)보다 5.6 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 42.2 | 36.64 | [132:159] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 13.19 | 3.52 | 3.93 | 2.48 | 11 | 0 | 37 | 36 | 0.0206 | 분석 대기
정상 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 정상(약 143.2V)보다 2.0V 낮은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 11 | 1 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | 143.24 | 141.24 | [132:279] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.4 | 2.74 | 4.74 | 3.91 | 7 | 4 | 149.1 | 136.4 | 0.0205 | 분석 대기
주의 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 정상(약 15.6kW)보다 0.2kW 높은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 2 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | 15.58 | 15.77 | [132:254] | 0.97 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.21 | 4.12 | 1.19 | 0.56 | 8 | 6 | 16.8 | 14.2 | 0.0205 | 분석 대기
주의 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 정상(약 15.0kW)보다 0.3kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 6 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | 14.99 | 14.71 | [132:264] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.82 | 3.09 | 1.25 | 0.88 | 9 | 6 | 16.3 | 13.6 | 0.0202 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 정상(약 34.58)보다 12.1 낮은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | 34.58 | 22.45 | [122:159] | 0.76 | 하강(▼) | 상승추세(▲) | 35.07 | 2.73 | 16.2 | 11.24 | 5 | 6 | 25 | 20 | 0.0198 | 분석 대기
주의 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 정상(약 103.9V)보다 1.1V 낮은 값이 11회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 22:43:15.030000 | 103.89 | 102.75 | [122:289] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.09 | 3.13 | 5.96 | 2.86 | 4 | 7 | 110 | 99 | 0.0197 | 분석 대기
주의 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 정상(약 7.3kW)보다 0.2kW 낮은 값이 12회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 1 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | 7.31 | 7.13 | [132:312] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.55 | 4.03 | 0.6 | 0.4 | 2 | 10 | 7.9 | 6.8 | 0.0195 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 정상(약 9.7%)보다 0.5% 낮은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | 14.09.2025 20:58:15.030000 | 9.75 | 9.26 | [132:89] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.99 | 2.79 | 0.7 | 0.58 | 10 | 3 | 10.6 | 8.7 | 0.0194 | 분석 대기
주의 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 정상(약 146.2V)보다 3.1V 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | 146.21 | 143.1 | [132:239] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.12 | 3.39 | 11.54 | 7.92 | 11 | 4 | 156.6 | 135 | 0.0194 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 정상(약 65.5A)보다 0.4A 낮은 값이 15회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 3 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | 65.53 | 65.15 | [132:30] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.57 | 3.24 | 2.65 | 1.55 | 11 | 4 | 68.4 | 62.8 | 0.0194 | 분석 대기
정상 | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 정상(약 5.5kW)보다 0.3kW 낮은 값이 4회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 4 | 1 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | 14.09.2025 18:41:15.030000 | 5.47 | 5.12 | [132:290] | 0.28 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.3 | 2.94 | 0.56 | 0.51 | 3 | 1 | 6.1 | 4.8 | 0.0192 | 분석 대기
주의 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 정상(약 118.0V)보다 5.8V 낮은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | 118.01 | 112.19 | [132:277] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.93 | 3.95 | 6.72 | 4.59 | 10 | 3 | 124.5 | 107.3 | 0.0191 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 정상(약 9.7%)보다 0.5% 높은 값이 12회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 12 | 2 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | 9.72 | 10.2 | [132:95] | 0.83 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.93 | 2.25 | 0.34 | 0.24 | 1 | 11 | 10.2 | 10.2 | 0.0191 | 분석 대기
주의 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 정상(약 18.1kW)보다 0.2kW 낮은 값이 13회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 13 | 2 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | 18.08 | 17.88 | [132:260] | 0.9 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.07 | 3.03 | 1.51 | 1.17 | 11 | 2 | 19.5 | 16.5 | 0.0191 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 정상(약 0.1A)보다 0.8A 높은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 0.08 | 0.84 | [122:167] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 992.8 | 3.45 | 0.82 | 0.73 | 7 | 8 | 0.94 | 0.55 | 0.0191 | 분석 대기
주의 | RHK#A 22U 전압(V) (D23260) | 정상(약 0.3V)보다 4.5V 높은 값이 1회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 0.27 | 4.8 | [122:317] | 0.07 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 1678.24 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.019 | 분석 대기
주의 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 정상(약 124.5V)보다 3.4V 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | 124.52 | 121.1 | [132:283] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.75 | 3.9 | 7.67 | 5.29 | 7 | 8 | 130.2 | 116.1 | 0.019 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 정상(약 67.0A)보다 1.0A 높은 값이 15회 발생, 최대 6분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 6 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 67.03 | 68.07 | [132:12] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.55 | 3.87 | 2.16 | 1.55 | 0 | 15 | 70 | 64.7 | 0.0189 | 분석 대기
정상 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 정상(약 121.3V)보다 5.9V 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | 121.34 | 127.22 | [122:309] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 4.84 | 3 | 7.26 | 6.25 | 6 | 9 | 131.5 | 112.6 | 0.0188 | 분석 대기
주의 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 정상(약 17.5kW)보다 0.5kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 11 | 2 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | 17.45 | 16.99 | [122:254] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.65 | 3.15 | 1.22 | 0.62 | 8 | 3 | 18.7 | 16.3 | 0.0188 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 정상(약 31.2A)보다 0.2A 높은 값이 13회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | 31.16 | 31.32 | [132:165] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.51 | 2.98 | 0.32 | 0.24 | 7 | 6 | 31.49 | 30.85 | 0.0182 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 정상(약 29.5%)보다 0.8% 높은 값이 8회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 8 | 3 | 14.09.2025 05:06:15.030000 | 14.09.2025 23:23:15.030000 | 29.45 | 30.26 | [122:41] | 0.56 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.75 | 2.34 | 1.27 | 0.7 | 3 | 5 | 31.3 | 27.6 | 0.0182 | 분석 대기
주의 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 정상(약 138.1V)보다 3.3V 높은 값이 9회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 2 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | 138.15 | 141.4 | [132:311] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 2.35 | 3.79 | 5.26 | 3.31 | 2 | 7 | 143.4 | 133.7 | 0.0181 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 정상(약 979.63)보다 4.1 높은 값이 13회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 배관 막힘·유량계 오염·펌프 성능 점검 | 13 | 1 | 14.09.2025 04:35:15.030000 | 14.09.2025 21:54:15.030000 | 979.63 | 983.69 | [132:180] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.41 | 4.16 | 19.2 | 13.15 | 6 | 7 | 1000 | 964 | 0.018 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 정상(약 15.1%)보다 0.7% 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | 15.13 | 14.39 | [132:5] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.91 | 3.17 | 2.31 | 1.72 | 10 | 5 | 17.3 | 12.8 | 0.0179 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 정상(약 48.8A)보다 0.9A 낮은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | 48.78 | 47.91 | [132:108] | 0.76 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.78 | 2.68 | 2.94 | 1.85 | 3 | 8 | 51.6 | 45.7 | 0.0177 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 정상(약 350.0℃)보다 3.0℃ 낮은 값이 15회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | 14.09.2025 21:00:15.030000 | 349.97 | 347 | [132:183] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.85 | 2.19 | 3.03 | 2.9 | 9 | 6 | 347 | 347 | 0.0175 | 분석 대기
주의 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 정상(약 8.29kW)보다 0.00kW 낮은 값이 7회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 7 | 2 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | 8.29 | 8.29 | [132:284] | 0.49 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.05 | 3.75 | 0.86 | 0.61 | 3 | 4 | 9.1 | 7.2 | 0.0168 | 분석 대기
주의 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 정상(약 120.9V)보다 6.0V 낮은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 1 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | 120.89 | 114.88 | [132:295] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.98 | 3.38 | 7.55 | 5.05 | 8 | 1 | 115.2 | 113.9 | 0.0168 | 분석 대기
주의 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 정상(약 174.5V)보다 5.0V 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 174.46 | 169.46 | [122:313] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.86 | 3.35 | 9.3 | 6.4 | 11 | 3 | 185.6 | 161.9 | 0.0168 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 정상(약 0.0A)보다 0.8A 높은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | 0.03 | 0.85 | [122:171] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 2412.37 | 5.22 | 0.87 | 0.79 | 11 | 4 | 0.91 | 0.74 | 0.0167 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 정상(약 62.3A)보다 0.9A 높은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | 62.27 | 63.19 | [122:114] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 1.48 | 3.4 | 3.07 | 2.32 | 4 | 6 | 65.9 | 58 | 0.0166 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 정상(약 29.9%)보다 1.2% 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 5 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | 29.85 | 31.05 | [122:29] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 4 | 3.41 | 2.63 | 1.57 | 3 | 10 | 32.8 | 27.2 | 0.0159 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 정상(약 54658.01)보다 10876.0 높은 값이 2회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 2 | 1 | 14.09.2025 11:39:15.030000 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | 54658.01 | 65534 | [122:157] | 0.14 | 상승(▲) | 안정(─) | 19.9 | 0.45 | 13106.03 | 12013.78 | 1 | 1 | 65534 | 65534 | 0.0155 | 분석 대기
주의 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 정상(약 8.9kW)보다 0.5kW 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | 8.89 | 8.4 | [122:284] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 5.49 | 4.12 | 1.34 | 0.66 | 4 | 11 | 9.9 | 7.5 | 0.0153 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 정상(약 29.5%)보다 1.0% 높은 값이 10회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 10 | 3 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | 29.54 | 30.59 | [132:38] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.55 | 3.06 | 2.36 | 1.66 | 3 | 7 | 32.1 | 27.1 | 0.0149 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 정상(약 26.2%)보다 0.8% 높은 값이 13회 발생, 최대 4분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 13 | 4 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 26.23 | 27.05 | [132:14] | 0.9 | 상승(▲) | 안정(─) | 3.09 | 4.09 | 1.56 | 1.17 | 2 | 11 | 28.9 | 24.5 | 0.0141 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 정상(약 0.0A)보다 0.8A 높은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 9 | 1 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | 14.09.2025 18:39:15.030000 | 0.04 | 0.84 | [132:168] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 1840.25 | 4.63 | 0.87 | 0.78 | 7 | 2 | 0.93 | 0.65 | 0.0139 | 분석 대기
정상 | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 정상(약 4.7V)보다 2.0V 높은 값이 4회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 4 | 1 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | 4.68 | 6.7 | [122:321] | 0.28 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 43.17 | 2.13 | 1.78 | 1.46 | 2 | 2 | 7 | 6.6 | 0.0139 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6D_온도 [℃] (W0B1) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 1 | 1 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | 797.02 | 799 | [132:193] | 0.07 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.25 | 5.35 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0 | 799 | 799 | 0.0135 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 정상(약 28.99)보다 10.7 낮은 값이 12회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 | 12 | 1 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 14.09.2025 19:39:15.030000 | 28.99 | 18.33 | [122:158] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 36.76 | 2.79 | 13.1 | 9.62 | 7 | 5 | 21 | 17 | 0.0129 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상(약 590.0℃)보다 2.4℃ 낮은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 9 | 1 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | 590.02 | 587.67 | [132:187] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 0.4 | 3.98 | 3.9 | 3 | 1 | 8 | 594 | 586 | 0.0129 | 분석 대기
정상 | RHK#A 9D 전력(kW) (D22513) | 정상(약 12.5kW)보다 0.9kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 4분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 4 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | 12.55 | 11.61 | [122:268] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 7.51 | 2.72 | 0.67 | 0.34 | 0 | 15 | 13.5 | 11.4 | 0.0127 | 분석 대기
위험 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 정상(약 0.0A)보다 0.8A 높은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 ③ 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | 14.09.2025 23:30:15.030000 | 0.01 | 0.86 | [122:169] | 0.97 | 상승(▲) | 상승추세(▲) | 6141.76 | 8.26 | 0.88 | 0.82 | 6 | 8 | 0.91 | 0.82 | 0.0124 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 정상(약 12.4%)보다 0.8% 높은 값이 11회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 11 | 1 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | 14.09.2025 22:17:15.030000 | 12.44 | 13.23 | [132:77] | 0.76 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.36 | 2.76 | 0.77 | 0.58 | 1 | 10 | 13.5 | 11.2 | 0.0118 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 정상(약 62.6A)보다 1.5A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 62.6 | 61.08 | [122:42] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.43 | 2.79 | 1.26 | 0.75 | 1 | 14 | 64.6 | 60.4 | 0.0117 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 정상(약 10.4%)보다 0.3% 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 07:11:15.030000 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | 10.37 | 10.05 | [122:110] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 3.07 | 3.02 | 1.48 | 0.75 | 11 | 4 | 12.1 | 9 | 0.0112 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 정상(약 3.1A)보다 0.3A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 2 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | 14.09.2025 21:06:15.030000 | 3.14 | 2.88 | [132:173] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.23 | 37.17 | 3.04 | 0.24 | 10 | 5 | 3.11 | 0 | 0.0111 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 정상(약 37.80)보다 14.1 낮은 값이 12회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 12 | 1 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | 14.09.2025 23:48:15.030000 | 37.8 | 23.67 | [122:160] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 37.39 | 3.97 | 20.7 | 15.18 | 6 | 6 | 45 | 17 | 0.0109 | 분석 대기
정상 | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 정상(약 11.5kW)보다 0.6kW 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | 11.48 | 10.91 | [122:266] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 4.93 | 2.68 | 0.48 | 0.28 | 1 | 14 | 12.3 | 10.7 | 0.0109 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 정상(약 35.81)보다 13.6 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 35.81 | 22.21 | [122:163] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 37.97 | 3.8 | 19.17 | 12.53 | 7 | 7 | 25 | 16 | 0.0108 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 정상(약 200.7℃)보다 2.7℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 3 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | 200.67 | 198 | [132:176] | 0.21 | 하강(▼) | 안정(─) | 1.33 | 3.05 | 1.22 | 1.16 | 3 | 0 | 198 | 198 | 0.0096 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 정상(약 35.25)보다 13.4 낮은 값이 15회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | 35.25 | 21.87 | [122:162] | 1.04 | 하강(▼) | 안정(─) | 37.98 | 3.75 | 18.47 | 12.09 | 8 | 7 | 26 | 16 | 0.0091 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 정상(약 30.07)보다 11.4 낮은 값이 14회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 14 | 1 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | 15.09.2025 00:01:15.030000 | 30.07 | 18.64 | [122:161] | 0.97 | 하강(▼) | 안정(─) | 38.01 | 4.16 | 21 | 13.12 | 3 | 11 | 38 | 10 | 0.0086 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 정상(약 583.2℃)보다 2.1℃ 높은 값이 3회 발생 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 3 | 1 | 14.09.2025 09:03:15.030000 | 14.09.2025 21:35:15.030000 | 583.21 | 585.33 | [132:228] | 0.21 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.36 | 2.85 | 2.53 | 2.26 | 1 | 2 | 590 | 576 | 0.0083 | 분석 대기
주의 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 정상(약 13.1%)보다 0.3% 낮은 값이 8회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 8 | 1 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | 13.06 | 12.78 | [132:113] | 0.56 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.18 | 3.16 | 0.58 | 0.43 | 6 | 2 | 13.9 | 12.4 | 0.0072 | 분석 대기
주의 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 정상(약 6.5kW)보다 0.5kW 높은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 | 9 | 1 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | 6.48 | 6.96 | [122:286] | 0.62 | 상승(▲) | 안정(─) | 7.39 | 3.39 | 0.66 | 0.37 | 5 | 4 | 7.3 | 5.6 | 0.0064 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 정상(약 6.9%)보다 0.5% 낮은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 10 | 2 | 14.09.2025 05:15:15.030000 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | 6.91 | 6.45 | [122:80] | 0.69 | 하강(▼) | 안정(─) | 6.64 | 3.75 | 0.93 | 0.34 | 2 | 8 | 7.9 | 6.2 | 0.0061 | 분석 대기
정상 | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 정상(약 9.9kW)보다 0.7kW 높은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 | 15 | 2 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | 9.94 | 10.59 | [132:280] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 6.56 | 2.72 | 0.64 | 0.49 | 2 | 13 | 10.8 | 9 | 0.0049 | 분석 대기
위험 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 정상(약 0.0A)보다 0.9A 높은 값이 15회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 15 | 1 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | 0.01 | 0.88 | [132:169] | 1.04 | 상승(▲) | 안정(─) | 8919.63 | 9.66 | 0.87 | 0.78 | 7 | 8 | 0.9 | 0.87 | 0.0048 | 분석 대기
주의 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 정상(약 2.34A)보다 0.05A 낮은 값이 9회 발생 | ① 점검 주기 단축 및 추이 집중 모니터링 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 9 | 1 | 14.09.2025 04:38:15.030000 | 14.09.2025 22:24:15.030000 | 2.34 | 2.29 | [122:166] | 0.62 | 하강(▼) | 안정(─) | 2.12 | 3.51 | 0.06 | 0.05 | 3 | 6 | 2.42 | 2.26 | 0.0047 | 분석 대기
정상 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 정상(약 8.7%)보다 0.7% 낮은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 12 | 3 | 14.09.2025 09:10:15.030000 | 14.09.2025 14:58:15.030000 | 8.69 | 7.94 | [132:104] | 0.83 | 하강(▼) | 안정(─) | 8.56 | 2.95 | 0.46 | 0.26 | 6 | 6 | 9.6 | 7.7 | 0.0045 | 분석 대기
정상 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 정상(약 590.0℃)보다 2.0℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 3분 연속 | ① 정기 점검 일정 준수 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 3 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | 14.09.2025 19:59:15.030000 | 590.03 | 592 | [122:187] | 0.69 | 상승(▲) | 안정(─) | 0.33 | 2.67 | 2.4 | 1.82 | 2 | 8 | 592 | 592 | 0.0038 | 분석 대기

## 이상 발생 기록
이상 발생 기록 ─ 총 5,540건 (위험 등급 → 발생 시각 순)
위험등급 | 발생 시각 | 명칭 | 측정값 | 정상 기준값 | 정상 대비 차이 | 이상 방향 | iba Tag
위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 65.5 | 77.01 | -11.5A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 88 | 102.77 | -14.8V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 406.1 | 427.71 | -21.6V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 33 | 35.3 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.7 | 120.43 | -4.7V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 96.8 | 102.26 | -5.5V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.8 | 59.87 | -2.1A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 117.07 | -4.1V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.89 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 407.4 | 427.71 | -20.3V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 64.2 | 77.01 | -12.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 86.6 | 102.77 | -16.2V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.89 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.9 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 63.2 | 77.01 | -13.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 84.4 | 102.77 | -18.4V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.2 | 63.14 | -1.9A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.8 | 125.82 | -4.0V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 402.6 | 427.71 | -25.1V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.4 | 35.3 | -2.9kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.2 | 59.65 | -2.4A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.6 | 65.28 | -2.7A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.2 | 120.43 | -5.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 7.14 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.7 | 116.59 | -4.9V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.9 | 7.56 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 94 | 89.37 | +4.6A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 122.3 | 115.89 | +6.4V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 11.4 | 10.31 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 50.6 | 52.43 | -1.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.8 | 5.19 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 53.4 | 50.1 | +3.3A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.8 | 59.87 | -2.1A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 117.07 | -4.1V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 01:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3963 | 4000.46 | -37.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 01:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.9 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 104.5 | 107.49 | -3.0A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.45 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.1 | 25.46 | -1.4% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.4 | 20.45 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 104.5 | 107.49 | -3.0A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.45 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.2 | 25.46 | -1.3% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.4 | 20.45 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 104.5 | 107.49 | -3.0A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.1 | 25.46 | -1.4% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.45 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 104.5 | 107.49 | -3.0A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.2 | 25.46 | -1.3% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65415 | 65375.29 | +39.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.45 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.2 | 25.46 | -1.3% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.91 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 957 | 939.68 | +17.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.1 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 01:46:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6D_온도 [℃] (W0B1) | 799 | 797.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:193]
위험 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 53.6 | 50.1 | +3.5A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99.4 | 93.3 | +6.1V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 01:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 49 | 52.43 | -3.4A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 93.2 | 99.84 | -6.6V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3959 | 4000.46 | -41.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 02:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 02:12:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 401.2 | 427.71 | -26.5V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.1 | 35.3 | -3.2kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 46.8 | 52.43 | -5.6A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 89.3 | 99.84 | -10.5V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.1 | 5.19 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 81.5 | 89.37 | -7.9A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 104.7 | 115.89 | -11.2V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.5 | 10.31 | -1.8kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 46.6 | 52.43 | -5.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 387.6 | 427.71 | -40.1V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 30.2 | 35.3 | -5.1kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 88.8 | 99.84 | -11.0V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.1 | 5.19 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 81.7 | 89.37 | -7.7A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 105.6 | 115.89 | -10.3V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.6 | 10.31 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 47.2 | 69.04 | -21.8A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 72.1 | 103.56 | -31.5V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.4 | 7.13 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 43.5 | 69.04 | -25.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 66.4 | 103.56 | -37.2V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 2.8 | 7.13 | -4.3kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 47.5 | 69.04 | -21.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 72.6 | 103.56 | -31.0V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.4 | 7.13 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4037 | 4000.46 | +36.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 0 | 3.18 | -3.2A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 0 | 3.14 | -3.1A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #2_속도 [㎜/min] (W581) | 0 | 573.9 | -573.9 | 하강(▼) | [132:227]
위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 2.93 | 3.18 | -0.3A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 2.82 | 3.14 | -0.3A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 695 | 573.49 | +121.5 | 상승(▲) | [132:202]
위험 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3972 | 4000.1 | -28.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.2 | 25.46 | -1.3% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 51.5 | 69.04 | -17.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 77.8 | 103.56 | -25.8V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 64.7 | 77.01 | -12.3A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 50.6 | 52.43 | -1.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 86.6 | 102.77 | -16.2V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.8 | 5.19 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.92 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 46.6 | 52.43 | -5.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 408.3 | 427.71 | -19.4V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 88.8 | 99.84 | -11.0V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.1 | 5.19 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 02:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.91 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.1 | 25.46 | -1.4% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 02:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 02:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65404 | 65375.29 | +28.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 58 | 59.87 | -1.9A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 117.07 | -4.1V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 409.6 | 427.71 | -18.1V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 55.8 | 59.65 | -3.8A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 44.2 | 53.49 | -9.3A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 60.2 | 65.28 | -5.1A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 112.6 | 120.43 | -7.8V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.2 | 7.14 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 82.7 | 99.8 | -17.1V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 3.6 | 5.29 | -1.7kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 107.3 | 116.59 | -9.3V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.4 | 7.56 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.81 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 03:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.91 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61 | 63.14 | -2.1A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.4 | 125.82 | -4.4V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 하강(▼) | [122:109]
위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 49.5 | 69.04 | -19.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 74.8 | 103.56 | -28.8V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.7 | 7.13 | -3.4kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.88 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.4 | 59.87 | -2.5A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.2 | 63.14 | -1.9A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 112.6 | 117.07 | -4.5V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.4 | 6.95 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.8 | 125.82 | -4.0V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62 | 65.28 | -3.3A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 110.4 | 116.59 | -6.2V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.8 | 7.56 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61 | 63.14 | -2.1A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.4 | 125.82 | -4.4V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 49.2 | 53.49 | -4.3A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 92.4 | 99.8 | -7.4V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.5 | 5.29 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.7 | 120.43 | -4.7V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 04:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 49 | 53.49 | -4.5A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 91.5 | 99.8 | -8.3V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.4 | 5.29 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.2 | 63.14 | -1.9A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.8 | 125.82 | -4.0V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 04:38:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.2 | 120.43 | -5.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 04:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 45.6 | 52.57 | -7.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 88 | 99.9 | -11.9V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4 | 5.2 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 04:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 04:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 04:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 50.6 | 52.43 | -1.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.8 | 5.19 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 04:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.14 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 47.6 | 52.43 | -4.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 91 | 99.84 | -8.8V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.3 | 5.19 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 49.4 | 53.49 | -4.1A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 92.4 | 99.8 | -7.4V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.5 | 5.29 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.91 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.2 | 65.28 | -3.1A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 110.8 | 116.59 | -5.8V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.8 | 7.56 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 61.4 | 59.65 | +1.8A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 48.8 | 53.49 | -4.7A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 124 | 120.43 | +3.6V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 7.6 | 7.14 | +0.5kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 91.5 | 99.8 | -8.3V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 05:18:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.4 | 5.29 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 60.7 | 77.01 | -16.3A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 48 | 53.49 | -5.5A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 82.2 | 102.77 | -20.6V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 90.2 | 99.8 | -9.6V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.3 | 5.29 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 64.2 | 77.01 | -12.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 87.1 | 102.77 | -15.7V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 61 | 77.01 | -16.0A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 82.2 | 102.77 | -20.6V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 53.06 | -3.5A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 102.26 | -6.4V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.38 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.4 | 53.06 | -3.7A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95.4 | 102.26 | -6.9V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.38 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 64.2 | 77.01 | -12.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 86.6 | 102.77 | -16.2V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 963 | 939.68 | +23.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4126 | 4000.1 | +125.9 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4126 | 4000.46 | +125.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.6 | 59.87 | -2.3A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4053 | 4000.1 | +52.9 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 112.6 | 117.07 | -4.5V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.4 | 6.95 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 53.06 | -3.5A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95.4 | 102.26 | -6.9V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.38 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3965 | 4000.1 | -35.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3954 | 4000.46 | -46.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3968 | 4000.1 | -32.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4034 | 4000.1 | +33.9 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3957 | 4000.1 | -43.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 05:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3949 | 4000.46 | -51.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 55.4 | 59.65 | -4.2A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 111.7 | 120.43 | -8.7V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.1 | 7.14 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 957 | 939.68 | +17.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 64 | 77.01 | -13.0A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 86.6 | 102.77 | -16.2V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.6 | 53.49 | +2.1A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 103.8 | 99.8 | +4.0V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 06:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 47 | 52.43 | -5.4A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 56.2 | 59.65 | -3.4A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 89.7 | 99.84 | -10.1V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.2 | 5.19 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 120.43 | -7.4V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.3 | 7.14 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 06:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 53.06 | -3.5A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 43.6 | 50.1 | -6.5A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95.4 | 102.26 | -6.9V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.38 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 81.4 | 93.3 | -11.9V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 06:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 하강(▼) | [122:109]
위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 46.6 | 52.57 | -6.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 88.8 | 99.9 | -11.1V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.1 | 5.2 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 47.2 | 52.57 | -5.4A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 955 | 939.68 | +15.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 90.6 | 99.9 | -9.3V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.2 | 5.2 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 53.06 | -3.5A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95.4 | 102.26 | -6.9V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.38 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 06:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.8 | 6.35 | -0.5% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.6 | 65.28 | -2.7A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.7 | 116.59 | -4.9V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.9 | 7.56 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 24.2 | 25.46 | -1.3% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 8.6 | 9.09 | -0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 8.6 | 9.09 | -0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 407 | 427.71 | -20.7V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.6 | 35.3 | -2.7kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 06:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 958 | 939.68 | +18.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 46.6 | 52.57 | -6.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 89.3 | 99.9 | -10.6V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 07:06:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.1 | 5.2 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4039 | 4000.46 | +38.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 07:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3969 | 4000.1 | -31.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 07:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3957 | 4000.46 | -43.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65404 | 65375.29 | +28.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 07:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 07:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 07:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 07:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 하강(▼) | [122:109]
위험 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 46.6 | 52.57 | -6.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 60.8 | 63.14 | -2.3A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 89.3 | 99.9 | -10.6V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.1 | 5.2 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121 | 125.82 | -4.8V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.3 | 7.91 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 959 | 939.68 | +19.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 956 | 939.68 | +16.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 07:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.77 | 0.03 | +0.7A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 08:01:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 93.7 | 99.84 | -6.1V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 08:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.9 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.7 | 120.43 | -4.7V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 08:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 49.2 | 52.43 | -3.2A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 93.7 | 99.84 | -6.1V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 하강(▼) | [122:109]
위험 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 48.2 | 52.43 | -4.2A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 46.2 | 53.49 | -7.3A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.6 | 65.28 | -2.7A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 408.7 | 427.71 | -19.0V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.7 | 35.3 | -2.6kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 92.4 | 99.84 | -7.4V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.4 | 5.19 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 87.1 | 99.8 | -12.7V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4 | 5.29 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.7 | 116.59 | -4.9V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 08:21:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.9 | 7.56 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.9 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 47.4 | 53.49 | -6.1A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 88.4 | 99.8 | -11.4V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.1 | 5.29 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 08:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.78 | 0.03 | +0.7A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 08:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 46.2 | 52.43 | -6.2A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 49.2 | 53.49 | -4.3A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 88 | 99.84 | -11.8V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 5.19 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 91.9 | 99.8 | -7.9V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 4.5 | 5.29 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.89 | 0.03 | +0.9A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 08:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 957 | 939.68 | +17.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 08:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 956 | 939.68 | +16.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 60.8 | 63.14 | -2.3A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.4 | 125.82 | -4.4V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.3 | 7.91 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 09:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 60.8 | 63.14 | -2.3A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 121.4 | 125.82 | -4.4V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.3 | 7.91 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 96.5 | 89.37 | +7.1A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 54.4 | 50.1 | +4.3A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 63 | 59.87 | +3.1A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 10 | 9.09 | +0.9% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.4 | 52.57 | +2.8A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 7.3 | 6.35 | +1.0% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 66.2 | 63.14 | +3.1A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12U_온도 [℃] (W421) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:205]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:206]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:207]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:208]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:209]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:210]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:211]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:212]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16U_온도 [℃] (W4A1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:213]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:214]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17U_온도 [℃] (W4C1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:215]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:216]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18U_온도 [℃] (W4E1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:217]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:218]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19U_온도 [℃] (W501) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:219]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:220]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 125.8 | 115.89 | +9.9V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 12.1 | 10.31 | +1.8kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 101.6 | 93.3 | +8.3V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 123.6 | 117.07 | +6.5V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 7.7 | 6.95 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 105.6 | 99.9 | +5.7V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.8 | 5.2 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 132.4 | 125.82 | +6.6V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 8.7 | 7.91 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.6 | 9.09 | +0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H12D_온도 [℃] (W431) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:206]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13U_온도 [℃] (W441) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:207]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H13D_온도 [℃] (W451) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:208]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14U_온도 [℃] (W461) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:209]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H14D_온도 [℃] (W471) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:210]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15U_온도 [℃] (W481) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:211]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H15D_온도 [℃] (W491) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:212]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H16D_온도 [℃] (W4B1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:214]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H17D_온도 [℃] (W4D1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:216]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:218]
위험 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:220]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.8 | 9.09 | +0.7% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.4 | 52.57 | +2.8A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.35 | +0.6% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:218]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 796 | 797 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:220]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 796 | 797 | -1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 120.5 | 117.07 | +3.4V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 105.1 | 99.9 | +5.2V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.8 | 5.2 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.7 | 9.09 | +0.6% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 7 | 6.35 | +0.7% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 64.8 | 63.14 | +1.7A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 120.5 | 117.07 | +3.4V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 129.3 | 125.82 | +3.5V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.7 | 9.09 | +0.6% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.35 | +0.6% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 64.8 | 63.14 | +1.7A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 1.9 | 1.8 | +0.1 | 상승(▲) | [132:88]
위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.6 | 9.09 | +0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 64.8 | 63.14 | +1.7A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 120.5 | 117.07 | +3.4V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 129.3 | 125.82 | +3.5V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.6 | 9.09 | +0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.35 | +0.6% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.6 | 9.09 | +0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.4 | 52.57 | +2.8A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 7 | 6.35 | +0.7% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 121 | 117.07 | +3.9V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 105.6 | 99.9 | +5.7V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.8 | 5.2 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.6 | 52.57 | +3.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 105.6 | 99.9 | +5.7V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.8 | 5.2 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.35 | +0.6% | 상승(▲) | [122:98]
위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 104.7 | 99.9 | +4.8V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.7 | 5.2 | +0.5kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 104.7 | 99.9 | +4.8V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 5.7 | 5.2 | +0.5kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 09:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 09:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.85 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 43.4 | 53.49 | -10.1A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 81.4 | 99.8 | -18.4V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 3.5 | 5.29 | -1.8kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65408 | 65375.29 | +32.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 10:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 61.2 | 59.65 | +1.6A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 10:13:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 123.6 | 120.43 | +3.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.89 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 10:19:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 99 | 93.3 | +5.7V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 61.2 | 59.65 | +1.6A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 123.6 | 120.43 | +3.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.6 | 59.87 | -2.3A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 112.6 | 117.07 | -4.5V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 10:29:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.4 | 6.95 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 10:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.82 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.7 | 0.82 | +4.9V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:222]
위험 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 10:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 410 | 427.71 | -17.7V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.8 | 35.3 | -2.5kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.4 | 65.28 | -2.9A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.3 | 116.59 | -5.3V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 10:53:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.9 | 7.56 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.77 | 0.03 | +0.7A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 87.5 | 77.01 | +10.5A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 116.6 | 102.77 | +13.8V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 87.2 | 77.01 | +10.2A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 116.1 | 102.77 | +13.3V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.2 | 65.28 | -4.1A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 408.7 | 427.71 | -19.0V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.5 | 35.3 | -2.8kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 109.1 | 116.59 | -7.5V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.6 | 7.56 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 50.6 | 52.43 | -1.8A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | RHK#B 17U 전력(kW) (D22963) | 4.8 | 5.19 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:298]
위험 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3972 | 4000.1 | -28.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 11:30:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 93.7 | 99.84 | -6.1V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 11:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.2 | 59.65 | -2.4A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.2 | 120.43 | -5.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 7.14 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 11:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 406.5 | 427.71 | -21.2V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.1 | 35.3 | -3.2kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 43.2 | 50.1 | -6.9A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.8 | 59.87 | -2.1A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 80.5 | 93.3 | -12.8V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 117.07 | -4.1V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 12:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 12:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 12:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3967 | 4000.1 | -33.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4025 | 4000.1 | +24.9 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 93.7 | 89.37 | +4.3A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 121.8 | 115.89 | +5.9V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 11.4 | 10.31 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 12:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.88 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.5 | 89.37 | -6.9A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 106.4 | 115.89 | -9.5V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.7 | 10.31 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.7 | 89.37 | -6.7A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 49.7 | 60.57 | -10.9A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91.5 | 107.73 | -16.2V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.5 | 6.48 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 106.4 | 115.89 | -9.5V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.7 | 10.31 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 49.2 | 60.57 | -11.4A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91 | 107.73 | -16.7V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.4 | 6.48 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 51.2 | 69.04 | -17.8A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 48.7 | 60.57 | -11.9A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91 | 107.73 | -16.7V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.4 | 6.48 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 77.4 | 103.56 | -26.2V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.9 | 7.13 | -3.2kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.88 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 49.7 | 69.04 | -19.3A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 48 | 60.57 | -12.6A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 1.9 | 1.71 | +0.2 | 상승(▲) | [122:139]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91.5 | 107.73 | -16.2V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.3 | 6.48 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 75.2 | 103.56 | -28.4V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.7 | 7.13 | -3.4kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 43 | 69.04 | -26.0A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 52.2 | 60.57 | -8.4A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 1.9 | 1.71 | +0.2 | 상승(▲) | [122:139]
위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 65.5 | 103.56 | -38.1V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 2.8 | 7.13 | -4.3kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 41.7 | 69.04 | -27.3A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 63.8 | 103.56 | -39.8V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 2.6 | 7.13 | -4.5kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 405.6 | 427.71 | -22.1V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 31.9 | 35.3 | -3.4kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.85 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 955 | 939.68 | +15.3 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 13:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 13:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 13:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 2.6 | 2.5 | +0.1 | 상승(▲) | [132:115]
위험 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65412 | 65375.29 | +36.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 13:59:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 14:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 14:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 14:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:204]
위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 33 | 35.3 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 14:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4035 | 4000.46 | +34.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 14:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 14:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 1 | 21936.02 | -21935.0 | 하강(▼) | [122:152]
위험 | 14.09.2025 14:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 63.7 | 77.01 | -13.3A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 85.8 | 102.77 | -17.0V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65410 | 65375.29 | +34.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 14:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3971 | 4000.1 | -29.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 15:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.85 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3957 | 4000.46 | -43.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 15:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65407 | 65375.29 | +31.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.6 | 59.87 | -2.3A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 112.6 | 117.07 | -4.5V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 15:17:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.4 | 6.95 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 405.2 | 427.71 | -22.5V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 31.6 | 35.3 | -3.7kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 9.6 | 9.09 | +0.5% | 상승(▲) | [122:95]
위험 | 14.09.2025 15:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.82 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | RHK#B 5D 전압(V) (D22270) | 404.3 | 427.71 | -23.4V | 하강(▼) | [132:251]
위험 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 31.5 | 35.3 | -3.8kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65408 | 65375.29 | +32.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 15:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버 #1_속도 [㎜/min] (W141) | 1 | 555.77 | -554.8 | 하강(▼) | [122:202]
위험 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 52.2 | 60.57 | -8.4A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 52 | 60.57 | -8.6A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 58 | 59.87 | -1.9A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 15:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 931 | 939.68 | -8.7 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.7 | 89.37 | -6.7A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 49.2 | 60.57 | -11.4A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91.5 | 107.73 | -16.2V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.5 | 6.48 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 79 | 89.37 | -10.4A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 51.2 | 60.57 | -9.4A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.9 | 6.48 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 102 | 115.89 | -13.9V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8 | 10.31 | -2.3kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 51.5 | 69.04 | -17.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 81 | 89.37 | -8.4A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 48.5 | 60.57 | -12.1A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91 | 107.73 | -16.7V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.4 | 6.48 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 77.8 | 103.56 | -25.8V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 104.7 | 115.89 | -11.2V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.4 | 10.31 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 81 | 89.37 | -8.4A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 51 | 60.57 | -9.6A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 931 | 939.68 | -8.7 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.9 | 6.48 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 104.2 | 115.89 | -11.7V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.4 | 10.31 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:203]
위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 50 | 69.04 | -19.0A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 75.6 | 103.56 | -28.0V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.7 | 7.13 | -3.4kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 50.7 | 69.04 | -18.3A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 77 | 103.56 | -26.6V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.9 | 7.13 | -3.2kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.7 | 116.59 | -4.9V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 113 | 107.49 | +5.5A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.4 | 25.46 | +2.9% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 199.3 | 190.67 | +8.6V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 22.5 | 20.45 | +2.1kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 114.2 | 107.49 | +6.7A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.7 | 25.46 | +3.2% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 795 | 797.01 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:190]
위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 201.9 | 190.67 | +11.2V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 23 | 20.45 | +2.6kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 111.7 | 107.49 | +4.2A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 27.7 | 25.46 | +2.2% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 795 | 797.01 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:190]
위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 198 | 190.67 | +7.3V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 22.1 | 20.45 | +1.7kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 110.7 | 107.49 | +3.2A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 27.3 | 25.46 | +1.8% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 196.2 | 190.67 | +5.5V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 21.7 | 20.45 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:222]
위험 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 27.2 | 25.46 | +1.7% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 931 | 939.68 | -8.7 | 상승(▲) | [122:180]
위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 60.8 | 65.28 | -4.5A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 108.2 | 116.59 | -8.4V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.5 | 7.56 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 16:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.84 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 16:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.2 | 59.65 | -2.4A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 115.2 | 120.43 | -5.2V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 17:00:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 7.14 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 17:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | RHK#B 5D 전력(kW) (D22273) | 32.6 | 35.3 | -2.7kW | 하강(▼) | [132:252]
위험 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4025 | 4000.1 | +24.9 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57 | 59.65 | -2.6A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 114.8 | 120.43 | -5.6V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 17:13:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 7.14 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65407 | 65375.29 | +31.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 47.6 | 52.57 | -5.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 91.5 | 99.9 | -8.4V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.3 | 5.2 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 17:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.85 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 17:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 17:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.85 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 110.7 | 107.49 | +3.2A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 21.6 | 20.45 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 18:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 27.1 | 25.46 | +1.6% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 18:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 21.6 | 20.45 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 110.7 | 107.49 | +3.2A | 상승(▲) | [132:18]
위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65417 | 65375.29 | +41.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 196.2 | 190.67 | +5.5V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 21.7 | 20.45 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 18:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 27.1 | 25.46 | +1.6% | 상승(▲) | [132:20]
위험 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 79.5 | 69.04 | +10.5A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 9.4 | 7.13 | +2.3kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 18:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3963 | 4000.46 | -37.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#1_전류 [A] (D3201) | 3.15 | 3.18 | -0.0A | 하강(▼) | [132:172]
위험 | 14.09.2025 18:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65413 | 65375.29 | +37.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 58 | 59.87 | -1.9A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 468 | 470.02 | -2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 18:56:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 468 | 470.02 | -2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 468 | 470.02 | -2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 19:00:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 468 | 470.02 | -2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.5 | 89.37 | -6.9A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 50 | 69.04 | -19.0A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.2 | 89.37 | -7.2A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3971 | 4000.1 | -29.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 95.9 | 107.73 | -11.8V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 76.1 | 103.56 | -27.5V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.8 | 7.13 | -3.3kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 106 | 115.89 | -9.9V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.7 | 10.31 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 82.5 | 89.37 | -6.9A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 51.5 | 60.57 | -9.1A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 95 | 107.73 | -12.7V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.8 | 6.48 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 106 | 115.89 | -9.9V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 8.7 | 10.31 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 49 | 60.57 | -11.6A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 91 | 107.73 | -16.7V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.4 | 6.48 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 122.3 | 125.82 | -3.5V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 45.5 | 60.57 | -15.1A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 85.3 | 107.73 | -22.4V | 하강(▼) | [122:233]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 3.8 | 6.48 | -2.7kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3954 | 4000.46 | -46.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 50.5 | 60.57 | -10.1A | 하강(▼) | [122:138]
위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_저항 [Ω] (D23444) | 1.9 | 1.71 | +0.2 | 상승(▲) | [122:139]
위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.84 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:201]
위험 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | RHK#A 1U 전력(kW) (D23443) | 4.8 | 6.48 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:234]
위험 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.4 | 63.14 | -1.7A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 122.3 | 125.82 | -3.5V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 50.7 | 69.04 | -18.3A | 하강(▼) | [122:6]
위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 77 | 103.56 | -26.6V | 하강(▼) | [122:241]
위험 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | RHK#A 3U 전력(kW) (D22123) | 3.9 | 7.13 | -3.2kW | 하강(▼) | [122:242]
위험 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 19:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 3965 | 4000.1 | -35.1 | 하강(▼) | [122:232]
위험 | 14.09.2025 19:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4035 | 4000.46 | +34.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 19:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65406 | 65375.29 | +30.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 56.8 | 59.65 | -2.8A | 하강(▼) | [132:93]
위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | RHK#B 17D 전압(V) (D22990) | 114.8 | 120.43 | -5.6V | 하강(▼) | [132:299]
위험 | 14.09.2025 19:52:15.030000 | RHK#B 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 7.14 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:300]
위험 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 63.2 | 77.01 | -13.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 85.3 | 102.77 | -17.5V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 54.6 | 52.43 | +2.2A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 103.8 | 99.84 | +4.0V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H9U_온도 [℃] (W101) | 796 | 797.03 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:198]
위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 54.6 | 52.43 | +2.2A | 하강(▼) | [132:90]
위험 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | RHK#B 17U 전압(V) (D22960) | 104.2 | 99.84 | +4.4V | 하강(▼) | [132:297]
위험 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 20:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 4 | 4.1 | -0.1 | 하강(▼) | [122:37]
위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49 | 53.06 | -4.1A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 94.6 | 102.26 | -7.7V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 20:23:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.38 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 20:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 49.8 | 53.49 | -3.7A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 20:24:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 92.8 | 99.8 | -7.0V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 20:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 20:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4039 | 4000.46 | +38.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_O2 Main _압력 [bar] (W871) | 4035 | 4000.46 | +34.5 | 하강(▼) | [132:232]
위험 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.84 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 20:35:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.2 | 53.06 | -3.9A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 94.6 | 102.26 | -7.7V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.38 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 45.6 | 53.49 | -7.9A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.4 | 65.28 | -2.9A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 85.8 | 99.8 | -14.0V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 3.9 | 5.29 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:302]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 111.3 | 116.59 | -5.3V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.9 | 7.56 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 20:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 42.6 | 50.1 | -7.5A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 79.2 | 93.3 | -14.1V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 48 | 52.57 | -4.6A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 65423 | 65421.69 | +1.3 | 상승(▲) | [122:154]
위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 91.9 | 99.9 | -8.0V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.4 | 5.2 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 61.2 | 63.14 | -1.9A | 하강(▼) | [122:99]
위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | RHK#A 18D 전압(V) (D23050) | 122.3 | 125.82 | -3.5V | 하강(▼) | [122:303]
위험 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | RHK#A 18D 전력(kW) (D23053) | 7.4 | 7.91 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:304]
위험 | 14.09.2025 20:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 20:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.84 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 21:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65404 | 65375.29 | +28.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 21:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.83 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 21:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Drive_메인 드라이버#2_전류 [A] (D3202) | 3.11 | 3.14 | -0.0A | 하강(▼) | [132:173]
위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49 | 53.06 | -4.1A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 94.1 | 102.26 | -8.2V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.38 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49 | 53.06 | -4.1A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 94.6 | 102.26 | -7.7V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.38 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 1 | 33404.65 | -33403.6 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.2 | 53.06 | -3.9A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 58 | 59.87 | -1.9A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 95 | 102.26 | -7.3V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.38 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 21:21:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.74 | 0.03 | +0.7A | 상승(▲) | [122:171]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.8 | 53.06 | -4.3A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 57.8 | 59.87 | -2.1A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 94.1 | 102.26 | -8.2V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.5 | 5.38 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#A 17D 전압(V) (D22990) | 113 | 117.07 | -4.1V | 하강(▼) | [122:299]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_전류 [A] (D23051) | 62.2 | 65.28 | -3.1A | 하강(▼) | [132:99]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#B 18D 전압(V) (D23050) | 110.8 | 116.59 | -5.8V | 하강(▼) | [132:303]
위험 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 6.8 | 7.56 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:304]
위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 55.6 | 53.49 | +2.1A | 하강(▼) | [132:96]
위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 798 | 797.01 | +1.0℃ | 상승(▲) | [132:200]
위험 | 14.09.2025 21:30:15.030000 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 103.8 | 99.8 | +4.0V | 하강(▼) | [132:301]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48 | 53.06 | -5.1A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 48 | 52.57 | -4.6A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 92.8 | 102.26 | -9.5V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.4 | 5.38 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 91.9 | 99.9 | -8.0V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 21:33:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4.4 | 5.2 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 21:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 48.6 | 52.57 | -4.0A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | RHK#B 5U 전압(V) (D22240) | 185.6 | 190.67 | -5.1V | 상승(▲) | [132:249]
위험 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 19.4 | 20.45 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:250]
위험 | 14.09.2025 21:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#3_전류 [A] (D3200) | 0.85 | 0.03 | +0.8A | 상승(▲) | [132:171]
위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 46 | 52.57 | -6.6A | 하강(▼) | [122:96]
위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | RHK#A 18U 전압(V) (D23020) | 88 | 99.9 | -11.9V | 하강(▼) | [122:301]
위험 | 14.09.2025 21:50:15.030000 | RHK#A 18U 전력(kW) (D23023) | 4 | 5.2 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:302]
위험 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 14.09.2025 22:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 94.7 | 89.37 | +5.3A | 하강(▼) | [122:12]
위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H8D_온도 [℃] (W0F1) | 796 | 797.02 | -1.0℃ | 하강(▼) | [122:197]
위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | RHK#A 4U 전압(V) (D22180) | 123.2 | 115.89 | +7.3V | 하강(▼) | [122:245]
위험 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | RHK#A 4U 전력(kW) (D22183) | 11.6 | 10.31 | +1.3kW | 하강(▼) | [122:246]
위험 | 14.09.2025 22:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 2 | 1.9 | +0.1 | 상승(▲) | [132:76]
위험 | 14.09.2025 22:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 594 | 590.02 | +4.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 592 | 590.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:186]
위험 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 798 | 797 | +1.0℃ | 상승(▲) | [122:222]
위험 | 14.09.2025 22:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 4 | 4.1 | -0.1 | 하강(▼) | [122:37]
위험 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65412 | 65375.29 | +36.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 63.7 | 77.01 | -13.3A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 85.8 | 102.77 | -17.0V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 59.2 | 77.01 | -17.8A | 하강(▼) | [132:0]
위험 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | RHK#B 2U 전압(V) (D22060) | 80.5 | 102.77 | -22.3V | 하강(▼) | [132:237]
위험 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 43 | 50.1 | -7.1A | 하강(▼) | [122:90]
위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | RHK#A 17U 전압(V) (D22960) | 80 | 93.3 | -13.3V | 상승(▲) | [122:297]
위험 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 23:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 65534 | 33404.65 | +32129.4 | 하강(▼) | [132:153]
위험 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 1.9 | 2 | -0.1 | 하강(▼) | [132:67]
위험 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H6U_온도 [℃] (W0A1) | 796 | 797.01 | -1.0℃ | 하강(▼) | [132:192]
위험 | 14.09.2025 23:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.82 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 23:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.87 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 14.09.2025 23:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.84 | 0.01 | +0.8A | 상승(▲) | [122:169]
위험 | 14.09.2025 23:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 2.9 | 2.8 | +0.1 | 상승(▲) | [122:46]
위험 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.02 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:185]
위험 | 14.09.2025 23:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_저항 [Ω] (D22514) | 2.9 | 2.8 | +0.1 | 상승(▲) | [122:46]
위험 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17D_전류 [A] (D22991) | 58 | 59.87 | -1.9A | 하강(▼) | [122:93]
위험 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | RHK#A 17D 전력(kW) (D22993) | 6.5 | 6.95 | -0.4kW | 하강(▼) | [122:300]
위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 47.2 | 53.06 | -5.9A | 하강(▼) | [122:84]
위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | RHK#A 16U 전압(V) (D22900) | 91.9 | 102.26 | -10.4V | 하강(▼) | [122:293]
위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | RHK#A 16U 전력(kW) (D22903) | 4.3 | 5.38 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:294]
위험 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65412 | 65375.29 | +36.7Pa | 상승(▲) | [132:178]
위험 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3198) | 0.88 | 0.01 | +0.9A | 상승(▲) | [132:169]
위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:09:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 5.2 | 0.82 | +4.4V | 상승(▲) | [132:317]
위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_저항 [Ω] (D22424) | 4 | 4.1 | -0.1 | 하강(▼) | [122:37]
위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 97.2 | 97.46 | -0.3 | 하강(▼) | [122:330]
위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 97.4 | 97.17 | +0.2 | 상승(▲) | [122:331]
위험 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 96.2 | 96.96 | -0.8 | 하강(▼) | [122:332]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.6 | 53.05 | +2.5A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 109.1 | 103.89 | +5.2V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.5 | 7.39 | -1.9% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.2 | 28.62 | -2.4% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.3 | 16.94 | -1.6% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 64.8 | 68.44 | -3.6A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 637 | 642.76 | -5.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 504 | 509.96 | -6.0℃ | 하강(▼) | [132:229]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.7 | 7.88 | -2.2kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 259.1 | 268.46 | -9.4V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 128.9 | 136.06 | -7.2V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.3 | 9.27 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 108 | 117.69 | -9.7A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 16.5 | 19.43 | -2.9% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 4.9 | 5.13 | -0.2 | 하강(▼) | [132:22]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 97 | 101.26 | -4.3A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60 | 64.21 | -4.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.43 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 638 | 642.76 | -4.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 150.4 | 163.75 | -13.3V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.2 | 19.24 | -3.0kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 147.8 | 154.36 | -6.6V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14.3 | 15.58 | -1.3kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110 | 118.01 | -8.0V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.7 | 16.8 | -1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 638 | 642.76 | -4.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23D_온도 [℃] (W5A1) | 504 | 509.96 | -6.0℃ | 하강(▼) | [132:229]
주의 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.4 | 28.62 | -2.2% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 637 | 642.76 | -5.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 97.5 | 101.26 | -3.8A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.4 | 16.8 | -1.4% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 637 | 642.76 | -5.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 148.7 | 154.36 | -5.7V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14.4 | 15.58 | -1.2kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 97.7 | 101.26 | -3.6A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.6 | 16.8 | -1.2% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 638 | 642.76 | -4.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 148.7 | 154.36 | -5.7V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14.5 | 15.58 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.4 | 78.32 | +3.1A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 224.8 | 216.29 | +8.5V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 12.8 | 15.13 | -2.3% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 85.5 | 82.63 | +2.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.7 | 16.8 | -1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.2 | 28.62 | -2.4% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.3 | 16.94 | -1.6% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.2 | 146.21 | -9.0V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 15.86 | -1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.2 | 78.32 | +2.9A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 225.2 | 216.29 | +8.9V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.4 | 28.62 | -2.2% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 1.7 | 3.31 | -1.6V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 5.3 | 0.89 | +4.4 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 00:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 638 | 642.76 | -4.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 97.7 | 101.26 | -3.6A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.5 | 16.8 | -1.3% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 39 | 44.94 | -5.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 40 | 45.91 | -5.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 638 | 642.76 | -4.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 149.1 | 154.36 | -5.3V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14.5 | 15.58 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 146.21 | -8.5V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 15.86 | -1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.6 | 64.5 | -2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 4.9 | 5.13 | -0.2 | 하강(▼) | [132:22]
주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 149.6 | 156.66 | -7.1V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 93.2 | 96.86 | -3.7A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 40 | 45.91 | -5.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 245.9 | 257.7 | -11.8V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 00:30:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 22.9 | 24.92 | -2.0kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.3 | 65.53 | -2.2A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 207.6 | 215.75 | -8.2V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13.1 | 14.08 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 27 | 33.28 | -6.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 13 | 15.57 | -2.6 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 29 | 34.74 | -5.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 36 | 42.2 | -6.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 38 | 44.94 | -6.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 39 | 45.91 | -6.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 28.06 | -4.1 | 하강(▼) | [132:162]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.44 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 639 | 642.76 | -3.8℃ | 하강(▼) | [132:226]
주의 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 198 | 200.67 | -2.7℃ | 하강(▼) | [132:176]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.3 | 28.62 | -2.3% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 65.8 | 69.12 | -3.3A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.1 | 16.94 | -1.8% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 198 | 200.67 | -2.7℃ | 하강(▼) | [132:176]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 148.7 | 156.66 | -8.0V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 9.7 | 10.79 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 65498 | 65495.96 | +2.0 | 상승(▲) | [122:156]
주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.36 | +4.5V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 198 | 200.67 | -2.7℃ | 하강(▼) | [132:176]
주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 65.8 | 69.12 | -3.3A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.2 | 16.94 | -1.7% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 148.7 | 156.66 | -8.0V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 9.7 | 10.79 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 62.8 | 65.53 | -2.7A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 206.3 | 215.75 | -9.5V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 12.9 | 14.08 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 27 | 33.28 | -6.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 36 | 42.2 | -6.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 38 | 44.94 | -6.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 39 | 45.91 | -6.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 28.06 | -4.1 | 하강(▼) | [132:162]
주의 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 146.9 | 154.31 | -7.4V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.2 | 78.32 | +2.9A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 224.8 | 216.29 | +8.5V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.2 | 16.94 | -1.7% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:39:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.5 | 7.88 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 108.7 | 117.69 | -9.0A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 151.3 | 163.75 | -12.4V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.4 | 19.24 | -2.8kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 146.9 | 154.31 | -7.4V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.7 | 78.32 | +3.4A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 226.6 | 216.29 | +10.3V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.5 | 16.9 | +1.6kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.2 | 65.53 | -2.3A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.7 | 77.78 | -3.1A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 207.2 | 215.75 | -8.6V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13 | 14.08 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 222.6 | 233.03 | -10.4V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.6 | 18.08 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 82.2 | 78.32 | +3.9A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 33.2 | 30.52 | +2.7% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 227.9 | 216.29 | +11.6V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.7 | 16.9 | +1.8kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.3 | 65.53 | -2.2A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 208.1 | 215.75 | -7.7V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13.1 | 14.08 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.6 | 78.32 | +3.3A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 32.7 | 30.52 | +2.2% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 226.1 | 216.29 | +9.8V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.4 | 16.9 | +1.5kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.3 | 65.53 | -2.2A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.44 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 207.6 | 215.75 | -8.2V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13.1 | 14.08 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.7 | 78.32 | +3.4A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 226.6 | 216.29 | +10.3V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.5 | 16.9 | +1.6kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 149.6 | 156.66 | -7.1V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.2 | 78.32 | +2.9A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 32.6 | 30.52 | +2.1% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 225.2 | 216.29 | +8.9V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 65.4 | 69.12 | -3.7A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.1 | 16.94 | -1.8% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 55.6 | 59.99 | -4.4A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 147.8 | 156.66 | -8.9V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 9.6 | 10.79 | -1.2kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 111.3 | 120.58 | -9.3V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.1 | 7.19 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 35.25 | -11.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 24 | 35.81 | -11.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.8 | 77.78 | -3.0A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.2 | 16.94 | -1.7% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 223 | 233.03 | -10.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.6 | 18.08 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.4 | 86.38 | -5.0A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 147.8 | 156.71 | -8.9V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 12 | 13.49 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.43 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.44 | 30.68 | -0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 233.6 | 225.59 | +8.0V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 232.7 | 225.59 | +7.1V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 00:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1.01 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.2 | 68.44 | -3.2A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.3 | 136.06 | -6.8V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.4 | 9.27 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 00:55:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 234 | 225.59 | +8.4V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 00:55:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 15.9 | 14.96 | +0.9kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.1 | 7.39 | -2.3% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 49.2 | 52.17 | -3.0A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.3 | 7.88 | -2.6kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 99.4 | 105.73 | -6.3V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.99 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 00:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65533 | 19114.35 | +46418.7 | 상승(▲) | [132:147]
주의 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 00:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65269 | 65289.02 | -20.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 4.9 | 5.13 | -0.2 | 하강(▼) | [132:22]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63 | 65.53 | -2.5A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 61.7 | 64.06 | -2.4A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 27.3 | 29.54 | -2.2% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 207.2 | 215.75 | -8.6V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13 | 14.08 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 199.7 | 207.61 | -7.9V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.3 | 13.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 01:00:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 27.2 | 29.54 | -2.3% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 200.2 | 207.61 | -7.4V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 01:01:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.3 | 13.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 01:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 203 | 197.42 | +5.6℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 117.2 | 121.22 | -4.0A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.2 | 52.5 | -4.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 155.3 | 161.19 | -5.9V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 18.2 | 19.5 | -1.3kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 01:03:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 61.2 | 64.06 | -2.9A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.8 | 71.71 | -2.9A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.6 | 68.44 | -2.8A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 198 | 207.61 | -9.6V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.1 | 13.25 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 200.2 | 209.72 | -9.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.7 | 14.99 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 130.2 | 136.06 | -5.9V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.6 | 64.5 | -2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.3 | 16.94 | -1.6% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 146.5 | 154.31 | -7.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 61.1 | 64.06 | -3.0A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 197.5 | 207.61 | -10.1V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12 | 13.25 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 27.1 | 29.54 | -2.4% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 201 | 209.72 | -8.7V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.8 | 14.99 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.9 | 71.71 | -2.8A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 201 | 209.72 | -8.7V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.8 | 14.99 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 200.2 | 207.61 | -7.4V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.3 | 13.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 15.3 | 16.94 | -1.6% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 62.6 | 66.96 | -4.4A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 52.5 | -2.9A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61 | 64.02 | -3.0A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 116.1 | 124.52 | -8.4V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 7.2 | 8.29 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 98.5 | 104.54 | -6.0V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.8 | 5.44 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60 | 64.21 | -4.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110 | 118.01 | -8.0V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.2 | 52.5 | -4.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 01:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.38 | 13.78 | +0.6A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.5 | 17.63 | -2.1% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 85.5 | 82.63 | +2.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 01:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 85.5 | 82.63 | +2.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.1 | 15.13 | -2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 01:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1.01 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 01:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 01:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.6 | 17.63 | -2.0% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 01:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.6 | 68.44 | -2.8A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 01:24:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 01:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64411 | 64318.25 | +92.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.63 | -1.6V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 01:27:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 58.6 | 64.21 | -5.6A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 107.3 | 118.01 | -10.7V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.2 | 7.53 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260.4 | 268.46 | -8.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4 | 1.79 | +2.2 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 39 | 44.94 | -5.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 40 | 45.91 | -5.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 800 | 795 | +5.0℃ | 하강(▼) | [132:191]
주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.4 | 52.5 | -4.1A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 01:31:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 01:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 203 | 197.42 | +5.6℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.98 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260.4 | 268.46 | -8.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260.4 | 268.46 | -8.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60 | 64.21 | -4.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 259.6 | 268.46 | -8.9V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110 | 118.01 | -8.0V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 204 | 197.42 | +6.6℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.4 | 28.62 | -2.2% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58 | 55.49 | +2.5A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 123.2 | 117.57 | +5.6V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 56.6 | 59.99 | -3.4A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 155.7 | 161.19 | -5.5V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 113.5 | 120.58 | -7.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.4 | 7.19 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.9 | 5.44 | -0.5kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 259.6 | 268.46 | -8.9V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 50.2 | 46.43 | +3.8A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.6 | 5.59 | +1.0kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 17 | 18.36 | -1.4% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 79.2 | 82.33 | -3.1A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.02 | -2.8A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60.4 | 64.21 | -3.8A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.4 | 68.44 | -3.0A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 259.6 | 268.46 | -8.9V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 13.13 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110.8 | 118.01 | -7.2V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 130.2 | 136.06 | -5.9V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.95 | 13.32 | +0.6A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 55.8 | 59.99 | -4.2A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 5.8 | 6.42 | -0.6% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.43 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 111.7 | 120.58 | -8.9V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.2 | 7.19 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.6 | 66.61 | -3.0A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.43 | 30.68 | -0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 128 | 134.11 | -6.1V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.4 | 13.78 | +0.6A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1.04 | 0.07 | +1.0A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.07 | 2 | +0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.84 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.49 | 2.42 | +0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.08 | 2 | +0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 146.9 | 154.31 | -7.4V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 1.7 | 3.31 | -1.6V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61 | 64.02 | -3.0A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 01:54:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 65.6 | 69.12 | -3.5A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60 | 64.21 | -4.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 148.2 | 156.66 | -8.5V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 9.7 | 10.79 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110 | 118.01 | -8.0V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 76 | 73.62 | +2.4A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 01:57:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 18.6 | 17.45 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.7 | 16.8 | -1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 29 | 34.74 | -5.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 36 | 42.2 | -6.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 38 | 44.94 | -6.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 39 | 45.91 | -6.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 01:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 28.06 | -4.1 | 하강(▼) | [132:162]
주의 | 14.09.2025 02:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.45 | 30.68 | -0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.7 | 46.43 | +3.3A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 102 | 108.77 | -6.8A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.1 | 15.13 | -2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 92.5 | 96.86 | -4.4A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 56.8 | 59.99 | -3.2A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.2 | 146.21 | -9.0V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 13.9 | 15.86 | -2.0kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 243.7 | 257.7 | -14.0V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 22.5 | 24.92 | -2.4kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 113.9 | 120.58 | -6.7V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.4 | 7.19 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 02:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65532 | 65529.73 | +2.3 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 93.2 | 96.86 | -3.7A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 149.6 | 154.36 | -4.8V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 245.9 | 257.7 | -11.8V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 02:03:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 22.9 | 24.92 | -2.0kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 15.6 | 16.8 | -1.2% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 93.2 | 96.86 | -3.7A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 149.6 | 154.36 | -4.8V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 245.9 | 257.7 | -11.8V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 02:04:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 22.9 | 24.92 | -2.0kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 29 | 34.74 | -5.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 38 | 44.94 | -6.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 40 | 45.91 | -5.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68 | 65.53 | +2.5A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.3 | 77.78 | +2.5A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 5.9 | 6.42 | -0.5% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 225.2 | 215.75 | +9.4V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.3 | 14.08 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 02:06:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 241.5 | 233.03 | +8.5V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.3 | 65.53 | +2.8A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.6 | 77.78 | +2.8A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 2.4 | 1.79 | +0.6 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 226.1 | 215.75 | +10.3V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.4 | 14.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 242 | 233.03 | +9.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.5 | 18.08 | +1.4kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.4 | 65.53 | +2.9A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.4 | 77.78 | +2.6A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 5.9 | 6.42 | -0.5% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.3 | 22.67 | -2.4% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 227 | 215.75 | +11.2V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.5 | 14.08 | +1.4kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 241.5 | 233.03 | +8.5V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:08:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.4 | 18.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 5.9 | 6.42 | -0.5% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.02 | -2.8A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 246.4 | 257.7 | -11.3V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 107.2 | 114.64 | -7.4A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.6 | 17.63 | -2.0% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 149.6 | 159.49 | -9.9V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 02:15:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 02:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 7.9 | 9.64 | -1.7% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9.1 | 10.99 | -1.9% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 7.7 | 9.64 | -1.9% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 27.1 | 31.57 | -4.5% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6.2 | 8.07 | -1.9% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 475 | 470.02 | +5.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 78 | 82.63 | -4.6A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_저항 [Ω] (D22274) | 4.9 | 5.13 | -0.2 | 하강(▼) | [132:22]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 96.7 | 101.26 | -4.6A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 60.4 | 64.02 | -3.6A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.4 | 22.67 | -2.3% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 799 | 797 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:195]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 147.4 | 154.36 | -7.0V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 14.2 | 15.58 | -1.4kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 113.9 | 120.89 | -7.0V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 6.8 | 7.69 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 84 | 91.73 | -7.7A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.8 | 10.99 | -2.2% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 7.8 | 9.64 | -1.8% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 26.8 | 31.57 | -4.8% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.6 | 53.05 | +2.5A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 475 | 470.02 | +5.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 113 | 123.28 | -10.3V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.4 | 11.26 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.4 | 25.02 | -3.6kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 109.1 | 103.89 | +5.2V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H7D_온도 [℃] (W0D1) | 799 | 797 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:195]
주의 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 147.4 | 154.31 | -6.9V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.9 | 10.99 | -2.1% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 105.7 | 115.59 | -9.9A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 25.8 | 31.57 | -5.8% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 96 | 99.48 | -3.5A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.5 | 30.64 | -2.1% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 10.9 | 11.94 | -1.0% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.4 | 62.27 | +3.1A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 475 | 470.02 | +5.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 799 | 797.01 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:190]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 196.2 | 216.78 | -20.6V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 20.7 | 25.02 | -4.3kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.4 | 20.76 | -1.4kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 183.9 | 174.46 | +9.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 12 | 10.82 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 62.8 | 66.96 | -4.2A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.07 | 2 | +0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 117 | 124.52 | -7.5V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 7.3 | 8.29 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9 | 10.99 | -2.0% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 3.7 | 7.22 | -3.5% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 8 | 9.64 | -1.6% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 105.7 | 115.59 | -9.9A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 26 | 31.57 | -5.6% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.6 | 0.89 | +3.7 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 196.2 | 216.78 | -20.6V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 20.7 | 25.02 | -4.3kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 79.6 | 82.33 | -2.7A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.9 | 10.99 | -2.1% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 3.4 | 7.22 | -3.8% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 26.5 | 31.57 | -5.1% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 199.3 | 216.78 | -17.5V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.4 | 25.02 | -3.6kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.33 | 13.78 | +0.6A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 82.7 | 91.73 | -9.0A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.9 | 10.99 | -2.1% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.1 | 7.22 | -3.1% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 111.3 | 123.28 | -12.0V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 02:25:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.2 | 11.26 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 84 | 91.73 | -7.7A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9 | 10.99 | -2.0% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 83.7 | 91.73 | -8.0A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.8 | 10.99 | -2.2% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.7 | 108.98 | -8.3A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.2 | 16.19 | -3.0% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.6 | 35.13 | -3.5% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 79.4 | 86.38 | -7.0A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 113 | 123.28 | -10.3V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.4 | 11.26 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.9 | 151.17 | -11.3V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 16.43 | -2.4kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 143.8 | 156.71 | -12.9V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 11.4 | 13.49 | -2.1kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.4 | 22.67 | -2.3% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.07 | 2 | +0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 82.5 | 91.73 | -9.2A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 8.6 | 10.99 | -2.4% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 27 | 31.57 | -4.6% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.5 | 35.13 | -3.6% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.7 | 114.64 | -7.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.5 | 17.63 | -2.1% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 111.3 | 123.28 | -12.0V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.1 | 11.26 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 83.2 | 91.73 | -8.5A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9 | 10.99 | -2.0% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 106.5 | 117.06 | -10.6A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.5 | 18.93 | -3.4% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 27 | 31.57 | -4.6% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.3 | 35.13 | -3.8% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 672 | 681.14 | -9.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 112.2 | 123.28 | -11.1V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.3 | 11.26 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 147.4 | 162.24 | -14.8V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.6 | 18.96 | -3.4kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 106.7 | 115.59 | -8.9A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 26.4 | 31.57 | -5.2% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 198 | 216.78 | -18.8V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.1 | 25.02 | -3.9kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.7 | 77.78 | -3.1A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 99.4 | 107.38 | -8.0V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 222.6 | 233.03 | -10.4V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.6 | 18.08 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.5 | 35.13 | -3.6% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.5 | 77.78 | -3.3A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.6 | 7.88 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 222.6 | 233.03 | -10.4V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.5 | 18.08 | -1.6kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.2 | 35.13 | -3.9% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 27.5 | 29.85 | -2.4% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.3 | 35.13 | -3.8% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.98 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 92.7 | 96.86 | -4.2A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.4 | 77.78 | -3.4A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 244.6 | 257.7 | -13.1V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 22.6 | 24.92 | -2.3kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 222.2 | 233.03 | -10.8V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.5 | 18.08 | -1.6kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 99 | 108.98 | -10.0A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.3 | 16.19 | -2.9% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.6 | 35.13 | -3.5% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 107.2 | 114.64 | -7.4A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.63 | -2.3% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22U_온도 [℃] (W561) | 673 | 681.14 | -8.1℃ | 하강(▼) | [122:225]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 138.1 | 151.17 | -13.1V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 13.6 | 16.43 | -2.8kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.8 | 77.78 | -3.0A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 223 | 233.03 | -10.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.6 | 18.08 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60 | 64.21 | -4.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110.4 | 118.01 | -7.6V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 02:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 31.6 | 35.13 | -3.5% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.4 | 70.71 | -4.3A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20 | 22.67 | -2.7% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 171.1 | 183.01 | -11.9V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.3 | 12.89 | -1.6kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 02:39:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.5 | 17.63 | -2.1% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 79.2 | 82.33 | -3.1A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.52 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.4 | 28.62 | -2.2% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 67.5 | 62.27 | +5.2A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.1 | 107.38 | +8.7V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.8 | 6.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.5 | 52.64 | +1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.56 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 155.7 | 150.33 | +5.4V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 79.6 | 82.33 | -2.7A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 37 | 42.2 | -5.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 02:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 40 | 45.91 | -5.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.99 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 26.3 | 28.62 | -2.3% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.2 | 66.96 | -3.8A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 117.4 | 124.52 | -7.1V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 02:49:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 7.4 | 8.29 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.8 | 16.19 | -2.4% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.4 | 64.5 | -3.1A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 116.6 | 122.64 | -6.0V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 02:51:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7.1 | 7.86 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 02:52:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 200.2 | 207.61 | -7.4V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 02:52:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.3 | 13.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 61.6 | 64.06 | -2.5A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 198.8 | 207.61 | -8.8V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.2 | 13.25 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 02:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.4 | 71.71 | -3.3A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 199.3 | 209.72 | -10.4V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.6 | 14.99 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 201 | 209.72 | -8.7V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.8 | 14.99 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.4 | 71.71 | -3.3A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60.2 | 64.21 | -4.0A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 199.3 | 209.72 | -10.4V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.6 | 14.99 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110.4 | 118.01 | -7.6V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 02:59:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.8 | 71.71 | -2.9A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 200.2 | 209.72 | -9.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 03:00:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.7 | 14.99 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.9 | 71.71 | -2.8A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 200.6 | 209.72 | -9.1V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.8 | 14.99 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 68.6 | 71.71 | -3.1A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 199.7 | 209.72 | -10.0V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 13.6 | 14.99 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 03:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64426 | 64318.25 | +107.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.8 | 66.78 | -3.0A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 18 | 30.07 | -12.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 22 | 35.25 | -13.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 21 | 35.81 | -14.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121 | 126.8 | -5.8V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60.4 | 64.21 | -3.8A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110.8 | 118.01 | -7.2V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 68.2 | 62.27 | +5.9A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.4 | 7.92 | +1.5% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.6 | 107.38 | +9.2V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.9 | 6.64 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 59 | 62.18 | -3.2A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.7 | 20.85 | -1.2% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 115.2 | 121.22 | -6.0V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 03:12:15.030000 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 6.7 | 7.49 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:308]
주의 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 65.8 | 63.81 | +2.0A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.5 | 20.85 | -1.4% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 03:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 03:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.6 | 20.85 | -1.3% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.56 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.1 | 14.42 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107.7 | 117.06 | -9.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.8 | 18.93 | -3.1% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.56 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 149.1 | 162.24 | -13.1V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.5 | 20.85 | -1.4% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.5 | 20.85 | -1.4% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 40 | 44.94 | -4.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 13.2 | 14.42 | -1.2kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 48.8 | 52.17 | -3.4A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 98.5 | 105.73 | -7.2V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 03:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.52 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.98 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 65.6 | 69.12 | -3.5A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 148.2 | 156.66 | -8.5V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 03:26:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 9.7 | 10.79 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 61.6 | 64.58 | -3.0A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.75 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 118.3 | 124.6 | -6.3V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 7.2 | 8 | -0.8kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 03:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65513 | 65509.75 | +3.2 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 22 | 35.25 | -13.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 24 | 35.81 | -11.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 03:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6.3 | 7.92 | -1.6% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 03:34:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 03:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1.02 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 3 | 4.45 | -1.4V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.6 | 9.96 | -1.4% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 28 | 33.28 | -5.3 | 하강(▼) | [132:156]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 13 | 15.57 | -2.6 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 30 | 34.74 | -4.7 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 36 | 42.2 | -6.2 | 하강(▼) | [132:159]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 38 | 44.94 | -6.9 | 하강(▼) | [132:160]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 39 | 45.91 | -6.9 | 하강(▼) | [132:161]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.84 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 03:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.85 | 0.04 | +0.8A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.52 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 96.7 | 91.73 | +5.0A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 129.8 | 123.28 | +6.5V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 12.5 | 11.26 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 03:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64414 | 64318.25 | +95.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 96.7 | 91.73 | +5.0A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 129.8 | 123.28 | +6.5V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 03:50:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 12.5 | 11.26 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.02 | -2.8A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 03:52:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 03:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.6 | 30.64 | -2.0% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.7 | 99.48 | -3.8A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.4 | 30.64 | -2.2% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.4 | 66.55 | -2.2A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 30.8 | 32.8 | -2.0% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 799 | 797.01 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:190]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 201.5 | 209.19 | -7.7V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:54:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.2 | 20.76 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 96 | 99.48 | -3.5A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.4 | 30.64 | -2.2% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 201.9 | 209.19 | -7.3V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:55:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.76 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.5 | 99.48 | -4.0A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.3 | 30.64 | -2.3% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.54 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 201 | 209.19 | -8.2V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.1 | 20.76 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.1 | 7.22 | -3.1% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.2 | 99.48 | -4.3A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.3 | 30.64 | -2.3% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 200.6 | 209.19 | -8.6V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:57:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19 | 20.76 | -1.8kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 94.7 | 99.48 | -4.8A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.2 | 30.64 | -2.4% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.4 | 66.55 | -2.2A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 30.9 | 32.8 | -1.9% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 199.3 | 209.19 | -9.9V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 18.8 | 20.76 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.8 | 52.5 | -3.7A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 97.6 | 104.54 | -6.9V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.7 | 5.44 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.5 | 99.48 | -4.0A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.4 | 30.64 | -2.2% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 200.6 | 209.19 | -8.6V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.1 | 20.76 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 03:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.5 | 99.48 | -4.0A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.4 | 30.64 | -2.2% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 200.6 | 209.19 | -8.6V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 04:00:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.1 | 20.76 | -1.7kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 96 | 99.48 | -3.5A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 28.6 | 30.64 | -2.0% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 201.5 | 209.19 | -7.7V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 04:01:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.3 | 20.76 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 95.7 | 99.48 | -3.8A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.54 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 201.5 | 209.19 | -7.7V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 19.2 | 20.76 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.2 | 52.5 | -4.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 04:02:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 80.4 | 86.38 | -6.0A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.8 | 63.81 | -2.0A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 145.6 | 156.71 | -11.1V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 11.7 | 13.49 | -1.8kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 115.2 | 119.14 | -3.9V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 04:04:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 22 | 35.25 | -13.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 21 | 35.81 | -14.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.6 | 69.19 | +2.4A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.4 | 197.8 | +7.6V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.7 | 13.64 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.2 | 63.81 | -2.6A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.4 | 119.14 | -4.7V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.4 | 52.5 | -3.1A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 98.1 | 104.54 | -6.4V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 04:07:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.8 | 5.44 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 27.4 | 29.85 | -2.5% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 27.2 | 29.85 | -2.7% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.4 | 68.44 | -3.0A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 04:10:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.4 | 9.27 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 04:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.02 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 33.7 | 36.23 | -2.5% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 229.2 | 237.74 | -8.5V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.4 | 52.5 | -3.1A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 98.5 | 104.54 | -6.0V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 04:16:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.8 | 5.44 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 26 | 37.8 | -11.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 35.25 | -11.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 24 | 35.81 | -11.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 04:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.2 | 108.77 | +6.4A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 04:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.4 | 64.5 | -3.1A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 04:22:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7.1 | 7.86 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 04:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 62 | 64.58 | -2.6A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 04:23:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 119.6 | 124.6 | -5.0V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 34 | 36.23 | -2.2% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 229.6 | 237.74 | -8.1V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:27:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 71.5 | 73.62 | -2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 33.8 | 36.23 | -2.4% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 228.3 | 237.74 | -9.4V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.3 | 17.45 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.6 | 68.44 | -2.8A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 04:28:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 04:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 33.9 | 36.23 | -2.3% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.57 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 33.8 | 36.23 | -2.4% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 229.6 | 237.74 | -8.1V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 04:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 34 | 36.23 | -2.2% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 04:34:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 229.6 | 237.74 | -8.1V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:34:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 998 | 979.63 | +18.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 04:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.5 | 30.52 | -2.0% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.5 | 30.52 | -2.0% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 230.1 | 237.74 | -7.6V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 04:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.42 | 2.34 | +0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 04:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.5 | 30.52 | -2.0% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.4 | 30.52 | -2.1% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 8.8 | 9.96 | -1.2% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 04:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.93 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 04:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.5 | 30.52 | -2.0% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.3 | 30.52 | -2.2% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9 | 9.55 | -0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 04:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 3 | 13744.5 | -13741.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 04:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.4 | 30.52 | -2.1% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 04:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 8.9 | 9.55 | -0.7% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 04:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 04:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9 | 9.55 | -0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.3 | 66.55 | -2.3A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 31 | 32.8 | -1.8% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 04:51:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 04:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 16 | 35.25 | -19.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.3 | 66.55 | -2.3A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 31 | 32.8 | -1.8% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 218.2 | 225.59 | -7.4V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 04:55:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.3 | 66.55 | -2.3A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 30.7 | 32.8 | -2.1% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.4 | 66.55 | -2.2A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 31 | 32.8 | -1.8% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 04:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.98 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 59.2 | 62.18 | -3.0A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 115.2 | 121.22 | -6.0V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 04:59:15.030000 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 6.8 | 7.49 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:308]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 59.8 | 64.21 | -4.4A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 56.6 | 59.99 | -3.4A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 109.5 | 118.01 | -8.5V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.5 | 7.53 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 113.5 | 120.58 | -7.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 05:00:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.4 | 7.19 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 05:02:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 05:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.98 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 05:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.2 | 108.77 | +6.4A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 05:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65513 | 65509.75 | +3.2 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 05:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.43 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.3 | 77.78 | +2.5A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 05:08:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 241.5 | 233.03 | +8.5V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.4 | 77.78 | +2.6A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 242 | 233.03 | +9.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.4 | 18.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 05:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64404 | 64318.25 | +85.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.4 | 77.78 | +2.6A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 241.5 | 233.03 | +8.5V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 05:11:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.4 | 18.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.4 | 77.78 | +2.6A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 242 | 233.03 | +9.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 05:12:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.4 | 18.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 05:13:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 115.2 | 119.14 | -3.9V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9 | 9.55 | -0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 14.5 | 15.6 | -1.1% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 05:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 05:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 05:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.8 | 1.79 | +3.0 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 14.6 | 15.6 | -1.0% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5 | 7.39 | -2.4% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.2 | 52.5 | -4.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 4.9 | 7.88 | -3.0kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.4 | 7.39 | -2.0% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 05:20:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.5 | 7.88 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 05:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 1000 | 979.63 | +20.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 05:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.82 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.3 | 27.09 | -1.8% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.4 | 52.5 | -3.1A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.82 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 98.5 | 104.54 | -6.0V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 05:24:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.8 | 5.44 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 05:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 05:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65513 | 65509.75 | +3.2 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 68 | 62.27 | +5.7A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.1 | 107.38 | +8.7V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 05:26:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.8 | 6.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 10.9 | 11.94 | -1.0% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.03 | 13.32 | +0.7A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.52 | 13.78 | +0.7A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.5 | 2.42 | +0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 05:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.08 | 2 | +0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.2 | 68.44 | -3.2A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.4 | 9.27 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 05:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.3 | 27.09 | -1.8% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.4 | 68.44 | -3.0A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 05:30:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.4 | 9.27 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5 | 7.39 | -2.4% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.1 | 15.13 | -2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5 | 7.88 | -2.9kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 146.21 | -8.5V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 05:31:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 15.86 | -1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 51.6 | 53.26 | -1.7A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 133.7 | 138.15 | -4.4V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 05:32:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.8 | 7.31 | -0.5kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.7 | 10.43 | -0.7% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61 | 64.02 | -3.0A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 998 | 979.63 | +18.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 05:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 5.8 | 0.89 | +4.9 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 05:36:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.4 | 68.44 | -3.0A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 129.8 | 136.06 | -6.3V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 05:37:15.030000 | RHK#B 14D 전력(kW) (D22813) | 8.4 | 9.27 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:288]
주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.6 | 52.5 | -2.9A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 99 | 104.54 | -5.5V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 05:40:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.9 | 5.44 | -0.5kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 05:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.93 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 05:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 14.6 | 15.6 | -1.0% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 05:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64404 | 64318.25 | +85.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.4 | 78.32 | +3.1A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 225.7 | 216.29 | +9.4V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 05:46:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.3 | 16.9 | +1.4kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.2 | 78.32 | +2.9A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.1 | 27.09 | -2.0% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 225.2 | 216.29 | +8.9V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 05:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.93 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 05:48:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.5 | 7.88 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 05:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 999 | 979.63 | +19.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.82 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 05:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.94 | 0.08 | +0.9A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 61 | 63.68 | -2.7A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 118.8 | 124.36 | -5.6V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 05:51:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 7.2 | 7.87 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 05:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.2 | 27.09 | -1.9% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 215.6 | 209.19 | +6.4V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 21.9 | 20.76 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 102 | 108.77 | -6.8A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 12.8 | 15.13 | -2.3% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 146.21 | -8.5V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 15.86 | -1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 05:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.94 | 0.08 | +0.9A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.02 | -2.8A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 115.2 | 120.89 | -5.7V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 05:57:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 215.1 | 209.19 | +5.9V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 05:59:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 116.1 | 121.22 | -5.1V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 108.7 | 117.69 | -9.0A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 16.3 | 19.43 | -3.1% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 151.3 | 163.75 | -12.4V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 06:01:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.4 | 19.24 | -2.8kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 15.8 | 14.42 | +1.4kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 101.7 | 108.77 | -7.1A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.1 | 15.13 | -2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 136.8 | 146.21 | -9.4V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 06:05:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 13.9 | 15.86 | -2.0kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.3 | 7.39 | -2.1% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.5 | 7.88 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 68.7 | 62.27 | +6.4A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.3 | 7.92 | +1.4% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.6 | 107.38 | +9.2V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 06:07:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 8 | 6.64 | +1.4kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 06:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 64 | 62.18 | +1.8A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.8 | 86.38 | -4.6A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 148.2 | 156.71 | -8.5V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 12.1 | 13.49 | -1.4kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 24.7 | 26.23 | -1.5% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 277.6 | 268.46 | +9.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 06:09:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14 | 13.13 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 06:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 65503 | 65498.72 | +4.3 | 상승(▲) | [122:144]
주의 | 14.09.2025 06:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.57 | 0.08 | +0.5A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 127.5 | 117.06 | +10.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 176.8 | 162.24 | +14.6V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.5 | 18.96 | +3.5kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.6 | 68.44 | -2.8A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 278 | 268.46 | +9.5V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 06:12:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14 | 13.13 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 278.5 | 268.46 | +10.0V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14.1 | 13.13 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 49.2 | 52.17 | -3.0A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 467 | 470.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 99.4 | 105.73 | -6.3V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 06:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 56 | 62.27 | -6.3A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6.5 | 7.92 | -1.4% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 98.5 | 107.38 | -8.9V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 06:22:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 5.5 | 6.64 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 06:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.94 | 0.08 | +0.9A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 1 | 0.04 | +1.0A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107.7 | 117.69 | -10.0A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 16.3 | 19.43 | -3.1% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 150 | 163.75 | -13.7V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 06:24:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.1 | 19.24 | -3.1kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.5 | 17.63 | -2.1% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 06:25:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 3.5 | 4.64 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 06:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 6.9 | 7.67 | -0.8% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.84 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.2 | 108.77 | -8.6A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 12.8 | 15.13 | -2.3% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 14.38 | 13.78 | +0.6A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 135 | 146.21 | -11.2V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 13.5 | 15.86 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16.1 | 17.19 | -1.1% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16.1 | 17.19 | -1.1% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.83 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 48.2 | 52.5 | -4.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 95.9 | 104.54 | -8.6V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 06:33:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.6 | 5.44 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 06:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.6 | 64.5 | -2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 06:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 10.9 | 11.94 | -1.0% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 06:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 24.5 | 26.23 | -1.7% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 06:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.6 | 0.08 | +0.5A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 6.9 | 7.67 | -0.8% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 56.5 | 62.27 | -5.8A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 98.5 | 107.38 | -8.9V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 06:45:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 5.5 | 6.64 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.1 | 15.13 | -2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.7 | 64.06 | +2.6A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 217.3 | 207.61 | +9.7V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 06:46:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 14.4 | 13.25 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 6.9 | 7.67 | -0.8% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 06:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 2.3 | 1.79 | +0.5 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 06:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.5 | 52.64 | +1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 06:48:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 155.7 | 150.33 | +5.4V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 06:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.87 | 13.32 | +0.5A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 64.4 | 62.18 | +2.2A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 125.4 | 121.22 | +4.2V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 8 | 7.49 | +0.5kW | 하강(▼) | [132:308]
주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13 | 15.13 | -2.1% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 708 | 709.97 | -2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 06:51:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 146.21 | -8.5V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 6.9 | 7.67 | -0.8% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 71.6 | 69.12 | +2.5A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64409 | 64318.25 | +90.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 162.8 | 156.66 | +6.1V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 06:52:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.6 | 10.79 | +0.8kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.6 | 55.15 | -2.5A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.8 | 52.64 | +2.2A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.3 | 5.89 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 157 | 150.33 | +6.7V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 06:55:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 8.6 | 7.87 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 74 | 70.71 | +3.3A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 192.2 | 183.01 | +9.2V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 06:57:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 14.2 | 12.89 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 117.5 | 121.22 | -3.7A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 155.7 | 161.19 | -5.5V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 18.2 | 19.5 | -1.3kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.7 | 52.64 | +2.1A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.8 | 15.6 | +1.2% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 156.2 | 150.33 | +5.9V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 07:00:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 8.5 | 7.87 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 25 | 37.8 | -12.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 21 | 35.25 | -14.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 22 | 35.81 | -13.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.92 | 30.68 | +0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 07:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 6.8 | 1.79 | +5.0 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 07:09:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 191.8 | 183.01 | +8.8V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 07:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:12:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 30.2 | 28.62 | +1.6% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 55.2 | 53.26 | +1.9A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.43 | 2.37 | +0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 143.4 | 138.15 | +5.3V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 7.9 | 7.31 | +0.6kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 192.2 | 183.01 | +9.2V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 14.2 | 12.89 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 07:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.7 | 21.3 | -2.6% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 07:16:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 6.9 | 7.67 | -0.8% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 07:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64415 | 64318.25 | +96.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.4 | 55.15 | -2.7A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 102 | 107.49 | -5.5V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.3 | 5.89 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 63 | 59.99 | +3.0A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 07:22:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 126.7 | 120.58 | +6.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.1 | 69.19 | +2.9A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 206.8 | 197.8 | +9.0V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 07:23:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.9 | 13.64 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 07:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65306 | 65289.02 | +17.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.1 | 78.32 | +2.8A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 224.8 | 216.29 | +8.5V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 07:30:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.2 | 16.9 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 07:32:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 146.21 | -8.5V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 07:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.92 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 167.2 | 159.49 | +7.7V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 72 | 69.12 | +2.9A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 18.2 | 16.94 | +1.3% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 163.6 | 156.66 | +6.9V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 07:38:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.7 | 10.79 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.8 | 21.3 | -2.5% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 63 | 59.99 | +3.0A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 07:39:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 126.7 | 120.58 | +6.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 07:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 72 | 69.12 | +2.9A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 18.2 | 16.94 | +1.3% | 하강(▼) | [132:56]
주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 163.6 | 156.66 | +6.9V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 07:41:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.7 | 10.79 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 71.8 | 69.12 | +2.7A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 163.2 | 156.66 | +6.5V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 07:42:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.7 | 10.79 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 72.2 | 69.12 | +3.1A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 164.1 | 156.66 | +7.4V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 07:43:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.8 | 10.79 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 72 | 69.12 | +2.9A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 163.6 | 156.66 | +6.9V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 07:44:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.7 | 10.79 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 58 | 62.27 | -4.3A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.5 | 21.3 | -2.8% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 161.9 | 174.46 | -12.6V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 9.3 | 10.82 | -1.5kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 51.4 | 55.15 | -3.7A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9 | 10.37 | -1.4% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 21 | 30.07 | -9.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 25 | 35.25 | -10.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 99.8 | 107.49 | -7.7V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.1 | 5.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:49:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.6 | 21.3 | -2.7% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 58.2 | 62.27 | -4.1A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 17.9 | 21.3 | -3.4% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 161.9 | 174.46 | -12.6V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 9.4 | 10.82 | -1.4kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.1 | 154.31 | +5.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 07:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9 | 9.55 | -0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.5 | 108.77 | +6.7A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64429 | 64318.25 | +110.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 154.8 | 146.21 | +8.6V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 07:57:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 17.8 | 15.86 | +1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.6 | 55.15 | -2.5A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.6 | 63.81 | -2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.3 | 5.89 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.8 | 119.14 | -4.3V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 07:59:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.4 | 55.15 | -2.7A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.6 | 63.81 | -2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 102 | 107.49 | -5.5V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.3 | 5.89 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.8 | 119.14 | -4.3V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 08:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 24.5 | 22.67 | +1.8% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 08:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.84 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 108.5 | 117.69 | -9.2A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 16.4 | 19.43 | -3.0% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 1 | 0.07 | +0.9A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 151.3 | 163.75 | -12.4V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 08:03:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.4 | 19.24 | -2.8kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65309 | 65289.02 | +20.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.5 | 108.77 | +6.7A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 17.8 | 15.86 | +1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.8 | 21.3 | -2.5% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.94 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65271 | 65289.02 | -18.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.5 | 101.26 | +3.2A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 159.7 | 154.36 | +5.3V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.6 | 15.58 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.6 | 21.3 | -2.7% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 08:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.93 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 08:26:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 08:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.8 | 0.07 | +0.7A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.7 | 21.3 | -2.6% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 08:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.8 | 52.17 | +2.6A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 67.2 | 64.21 | +3.0A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.93 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 08:41:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 8.3 | 7.53 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63 | 66.61 | -3.6A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 126.7 | 134.11 | -7.4V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 7.9 | 8.89 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 08:43:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 164.1 | 174.46 | -10.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 08:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65269 | 65289.02 | -20.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 08:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 6.7 | 0.89 | +5.8 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 10.1 | 10.56 | -0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 8.9 | 9.55 | -0.7% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 08:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 18.8 | 21.3 | -2.5% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 08:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 08:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.94 | 0.08 | +0.9A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 08:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 9.1 | 10.37 | -1.3% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 08:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 8.9 | 9.55 | -0.7% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 08:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 66.6 | 64.02 | +2.6A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.6 | 63.81 | -2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.8 | 119.14 | -4.3V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 08:58:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.8 | 63.81 | -2.0A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 09:00:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 115.2 | 119.14 | -3.9V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 09:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.96 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 147.4 | 154.31 | -6.9V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.7 | 114.64 | -7.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.5 | 17.63 | -2.1% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 148.7 | 159.49 | -10.8V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 09:08:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 15.8 | 18.24 | -2.4kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67 | 64.58 | +2.4A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.6 | +4.7V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 09:15:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 09:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9 | 9.55 | -0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.4 | 63.81 | -2.4A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.4 | 119.14 | -4.7V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 60.8 | 63.68 | -2.9A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 118.8 | 124.36 | -5.6V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 09:21:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 7.2 | 7.87 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 09:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.55 | 0.08 | +0.5A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 09:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 12 | 30.07 | -18.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 09:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 998 | 979.63 | +18.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 09:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.6 | 66.96 | -3.4A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 09:28:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 114.5 | 108.98 | +5.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 09:29:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.1 | 16.43 | +1.7kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 58.7 | 62.27 | -3.6A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 163.2 | 174.46 | -11.3V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 09:30:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 9.5 | 10.82 | -1.3kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 55.4 | 59.04 | -3.6A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 107.8 | 115.18 | -7.4V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 09:32:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.9 | 6.75 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 11.4 | 9.64 | +1.8% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80.8 | 76.72 | +4.1A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.6 | 20.29 | +2.3% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 76.4 | 73.79 | +2.6A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 18.6 | 17.19 | +1.4% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 70.2 | 66.61 | +3.6A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.3 | 11.94 | +1.4% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58.8 | 55.49 | +3.3A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 71 | 66.78 | +4.2A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 12.1 | 10.73 | +1.4% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 56 | 53.05 | +2.9A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 7.9 | 6.91 | +1.0% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67.2 | 63.68 | +3.5A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.4 | 10.43 | +1.0% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 67.4 | 64.5 | +2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.5 | 5.81 | +0.7% | 상승(▲) | [122:92]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.4 | 10.56 | +0.8% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 59 | 55.15 | +3.9A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 9 | 7.67 | +1.3% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 66 | 63.81 | +2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.2 | 9.55 | +0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20U_온도 [℃] (W521) | 795 | 796.99 | -2.0℃ | 하강(▼) | [122:221]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 162.8 | 156.77 | +6.0V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 12.4 | 11.52 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 121.8 | 113.77 | +8.0V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.6 | 6.61 | +1.0kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 141.6 | 134.11 | +7.5V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 9.9 | 8.89 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 124.5 | 117.57 | +6.9V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.3 | 6.48 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 135 | 126.8 | +8.2V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 9.5 | 8.42 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 110 | 103.89 | +6.1V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6.1 | 5.46 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 131.5 | 124.36 | +7.1V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 8.8 | 7.87 | +0.9kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 128.4 | 122.64 | +5.8V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 8.6 | 7.86 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 115.7 | 107.49 | +8.2V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 6.8 | 5.89 | +0.9kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 123.2 | 119.14 | +4.1V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 8.1 | 7.56 | +0.5kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 3.7 | 1.24 | +2.5kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 70 | 66.78 | +3.2A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.6 | 10.73 | +0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67 | 63.68 | +3.3A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.3 | 10.43 | +0.9% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 67.4 | 64.5 | +2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.2 | 10.56 | +0.6% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 133.3 | 126.8 | +6.5V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 9.3 | 8.42 | +0.9kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 131.1 | 124.36 | +6.7V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 8.7 | 7.87 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 128 | 122.64 | +5.4V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 09:36:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 8.6 | 7.86 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80.4 | 76.72 | +3.7A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.4 | 20.29 | +2.1% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 77.2 | 73.79 | +3.4A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 18.8 | 17.19 | +1.6% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 70.2 | 66.61 | +3.6A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 69.4 | 66.78 | +2.6A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.6 | 10.73 | +0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.3 | 5.81 | +0.5% | 상승(▲) | [122:92]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.2 | 10.56 | +0.6% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 164.1 | 156.77 | +7.3V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 12.6 | 11.52 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 141.6 | 134.11 | +7.5V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 9.9 | 8.89 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 76.8 | 73.79 | +3.0A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 58 | 55.15 | +2.9A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 163.2 | 156.77 | +6.4V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 12.5 | 11.52 | +1.0kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 113.5 | 107.49 | +6.0V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.3 | 5.81 | +0.5% | 상승(▲) | [122:92]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.1 | 10.56 | +0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 58 | 55.15 | +2.9A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.6 | 7.67 | +0.9% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 113.5 | 107.49 | +6.0V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 56.7 | 62.27 | -5.6A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 99.4 | 107.38 | -8.0V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.2 | 20.29 | +1.9% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.6 | 10.73 | +0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66 | 63.68 | +2.3A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.1 | 10.56 | +0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.8 | 0.89 | +3.9 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 162.3 | 156.77 | +5.5V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.36 | +4.9V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 09:40:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 8.5 | 7.87 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80.8 | 76.72 | +4.1A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.7 | 20.29 | +2.4% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.1 | 11.94 | +1.2% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.6 | 10.73 | +0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 67.6 | 64.5 | +3.1A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.7 | 7.67 | +1.0% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 128.4 | 122.64 | +5.8V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 8.6 | 7.86 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.1 | 20.29 | +1.8% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 69.4 | 66.78 | +2.6A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.7 | 10.73 | +1.0% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80.6 | 76.72 | +3.9A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 58.2 | 55.15 | +3.1A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.7 | 7.67 | +1.0% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 120.5 | 113.77 | +6.7V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.4 | 6.61 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 113.5 | 107.49 | +6.0V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 6.6 | 5.89 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 28 | 33495.89 | -33467.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.1 | 20.29 | +1.8% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.6 | 7.67 | +0.9% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 28 | 33495.89 | -33467.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.3 | 5.81 | +0.5% | 상승(▲) | [122:92]
주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.7 | 7.67 | +1.0% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65310 | 65289.02 | +21.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 26 | 33495.89 | -33469.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.3 | 5.81 | +0.5% | 상승(▲) | [122:92]
주의 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 25 | 33495.89 | -33470.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.1 | 20.29 | +1.8% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 25 | 33495.89 | -33470.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 4 | 1.24 | +2.8kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 22.1 | 20.29 | +1.8% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 76.4 | 73.79 | +2.6A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66.2 | 63.68 | +2.5A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 162.3 | 156.77 | +5.5V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.36 | +4.9V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 8.5 | 7.87 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 09:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 23 | 33495.89 | -33472.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.8 | 70.73 | +2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 24 | 33495.89 | -33471.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:49:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 09:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 23 | 33495.89 | -33472.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.6 | 63.81 | -2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.8 | 119.14 | -4.3V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 22 | 33495.89 | -33473.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.62 | 0.08 | +0.5A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 09:51:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 191.8 | 183.01 | +8.8V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80 | 76.72 | +3.3A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 09:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 20 | 33495.89 | -33475.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 16 | 33495.89 | -33479.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 15 | 33495.89 | -33480.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 12 | 33495.89 | -33483.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 09:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 13 | 15.57 | -2.6 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 09:59:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 119.6 | 124.6 | -5.0V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 55.4 | 59.04 | -3.6A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 107.8 | 115.18 | -7.4V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 10:01:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.9 | 6.75 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 60.6 | 64.02 | -3.4A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 114.4 | 120.89 | -6.5V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 6.9 | 7.69 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 58.6 | 55.15 | +3.5A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 8.7 | 7.67 | +1.0% | 상승(▲) | [122:104]
주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 114.4 | 107.49 | +6.9V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 10:04:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 6.7 | 5.89 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 10:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.2 | 27.09 | -1.9% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 66.7 | 69.19 | -2.5A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 24.9 | 27.09 | -2.2% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 190 | 197.8 | -7.8V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 10:07:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 12.6 | 13.64 | -1.0kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 58.2 | 55.15 | +3.1A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 113.9 | 107.49 | +6.4V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 6.6 | 5.89 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 10:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 14 | 33495.89 | -33481.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2667) | 14 | 33495.89 | -33481.9 | 하강(▼) | [132:150]
주의 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 3.7 | 1.24 | +2.5kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 89.8 | 86.38 | +3.4A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 14.6 | 13.49 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 109.1 | 103.89 | +5.2V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 10:11:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 113.5 | 107.49 | +6.0V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 10:15:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.9 | 10.37 | +1.5% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 10:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.9 | 0.89 | +4.0 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67.6 | 64.58 | +3.0A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 130.2 | 124.6 | +5.6V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 10:22:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.8 | 8 | +0.8kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 10:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 21 | 35.81 | -14.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 10:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.2 | 36.23 | +2.0% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 10:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.8 | 70.73 | +2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 10:26:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.66 | 0.08 | +0.6A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 17.9 | 16.8 | +1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 159.2 | 154.36 | +4.8V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 10:30:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58.2 | 55.49 | +2.7A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 123.6 | 117.57 | +6.0V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 10:31:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 10:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.8 | 0.89 | +3.9 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 68.1 | 70.73 | -2.6A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 168 | 173.98 | -6.0V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.4 | 12.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 75.7 | 73.62 | +2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.5 | 36.23 | +2.3% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.3 | 36.23 | +2.1% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 76 | 73.62 | +2.4A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 246.8 | 237.74 | +9.1V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 18.7 | 17.45 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 22U 전압(V) (D23260) | 4.8 | 0.27 | +4.5V | 상승(▲) | [122:317]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.45 | +1.7V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 49.2 | 52.5 | -3.3A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 98.1 | 104.54 | -6.4V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.8 | 5.44 | -0.6kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.63 | +1.5V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 75.7 | 73.62 | +2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.45 | +1.7V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 10:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2660) | 65503 | 65498.72 | +4.3 | 상승(▲) | [122:144]
주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 66.7 | 69.19 | -2.5A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 190 | 197.8 | -7.8V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 10:44:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 12.6 | 13.64 | -1.0kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 10:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.84 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 10:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.4 | 22.67 | -2.3% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.84 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.89 | 0.04 | +0.8A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 10:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.8 | 16.19 | -2.4% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 10:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 12.4 | 13.06 | -0.7% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 10:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.7 | 46.43 | +3.3A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.36 | +4.5V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 998 | 979.63 | +18.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 158.8 | 154.36 | +4.4V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 10:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 10:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 34.7 | 32.8 | +1.9% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66 | 63.68 | +2.3A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.94 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.36 | +4.5V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 10:59:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 8.5 | 7.87 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 59.4 | 62.18 | -2.8A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 116.1 | 121.22 | -5.1V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 11:00:15.030000 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 6.8 | 7.49 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:308]
주의 | 14.09.2025 11:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.8 | 66.55 | +2.2A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 35 | 32.8 | +2.2% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 233.6 | 225.59 | +8.0V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 16 | 14.96 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.5 | 108.77 | -8.3A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 12.9 | 15.13 | -2.2% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68 | 65.53 | +2.5A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 472 | 470.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:185]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 135.5 | 146.21 | -10.7V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 13.6 | 15.86 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 224.8 | 215.75 | +9.0V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 11:02:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.2 | 14.08 | +1.1kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.76 | 0.07 | +0.7A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 49.4 | 52.17 | -2.8A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 99.8 | 105.73 | -5.9V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 11:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 34.8 | 32.8 | +2.0% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.6 | 66.55 | +2.0A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 35.2 | 32.8 | +2.4% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 233.6 | 225.59 | +8.0V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 16 | 14.96 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 69.1 | 66.55 | +2.5A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 35.1 | 32.8 | +2.3% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 234.5 | 225.59 | +8.9V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 11:06:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 16.2 | 14.96 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 11:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 11:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.2 | 36.23 | +2.0% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 11:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.7 | 20.85 | -1.2% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 277.6 | 268.46 | +9.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14 | 13.13 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9.8 | 7.39 | +2.4% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 467 | 470.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 10.2 | 7.88 | +2.3kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 278.5 | 268.46 | +10.0V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14.1 | 13.13 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9.6 | 7.39 | +2.2% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 467 | 470.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 11:16:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 10.1 | 7.88 | +2.2kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9.3 | 7.39 | +1.9% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.5 | 64.06 | +2.4A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 11:17:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 216.4 | 207.61 | +8.8V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.1 | 65.53 | +2.6A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.5 | 64.06 | +2.4A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 225.2 | 215.75 | +9.4V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.3 | 14.08 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 216.4 | 207.61 | +8.8V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79.7 | 82.63 | -2.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 11:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.5 | 1.79 | +1.7 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 11:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.7 | 20.85 | -1.2% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 11:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.3 | 10.43 | +0.9% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 128 | 122.64 | +5.4V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 8.6 | 7.86 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 11:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 66.6 | 64.02 | +2.6A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.64 | 0.08 | +0.6A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.65 | 0.04 | +0.6A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 11:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.84 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 11:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.8 | 15.6 | +1.2% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.6 | 66.55 | +2.0A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 232.7 | 225.59 | +7.1V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 11:41:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 15.9 | 14.96 | +0.9kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 11:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 34.8 | 32.8 | +2.0% | 상승(▲) | [122:32]
주의 | 14.09.2025 11:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.4 | 52.64 | +1.8A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 11:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.9 | 15.6 | +1.3% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 61.8 | 59.04 | +2.8A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 120.5 | 115.18 | +5.3V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.4 | 6.75 | +0.6kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 62 | 59.04 | +3.0A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 121.4 | 115.18 | +6.2V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 11:50:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.5 | 6.75 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.5 | 52.64 | +1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 156.2 | 150.33 | +5.9V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 11:52:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 8.5 | 7.87 | +0.6kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 76.4 | 73.79 | +2.6A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 162.8 | 156.77 | +6.0V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 12.4 | 11.52 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 61.6 | 59.04 | +2.6A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 120.5 | 115.18 | +5.3V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 11:53:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.4 | 6.75 | +0.6kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 11:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58 | 55.49 | +2.5A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 123.2 | 117.57 | +5.6V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 61.8 | 59.04 | +2.8A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 121 | 115.18 | +5.8V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.4 | 6.75 | +0.6kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 11:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 75.7 | 73.62 | +2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 11:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.39 | 2.45 | -0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 121.5 | 114.64 | +6.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 19.3 | 17.63 | +1.7% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 168.5 | 159.49 | +9.0V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 20.4 | 18.24 | +2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 12:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79.2 | 82.63 | -3.4A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 12:02:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 120.5 | 115.18 | +5.3V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 12:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 36.9 | 35.05 | +1.9% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 3.4 | 4.64 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.75 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.76 | 0.04 | +0.7A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 36.8 | 35.05 | +1.8% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 37.1 | 35.05 | +2.1% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 120.5 | 115.18 | +5.3V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 12:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 36.9 | 35.05 | +1.9% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 36.9 | 35.05 | +1.9% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.8 | 9.64 | +1.2% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 37 | 35.05 | +2.0% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 37.2 | 35.05 | +2.2% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58.2 | 55.49 | +2.7A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 120.5 | 113.77 | +6.7V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.4 | 6.61 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 123.2 | 117.57 | +5.6V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 61.8 | 59.04 | +2.8A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 121 | 115.18 | +5.8V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 12:18:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.4 | 6.75 | +0.6kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 121 | 113.77 | +7.2V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.5 | 6.61 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58 | 55.49 | +2.5A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 12:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64412 | 64318.25 | +93.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 12:24:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 12.4 | 11.26 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 43.6 | 46.43 | -2.8A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 12:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 12:28:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 62 | 59.04 | +3.0A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 18 | 15.57 | +2.4 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 121 | 115.18 | +5.8V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 12:29:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 7.5 | 6.75 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.2 | 11.94 | +1.3% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58 | 55.49 | +2.5A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.4 | 6.61 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 9.9 | 7.22 | +2.7% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 75.7 | 73.62 | +2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.9 | 36.23 | +2.7% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.9 | 237.74 | +8.2V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 18.6 | 17.45 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 12:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.8 | 9.64 | +1.2% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 12:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.6 | 10.73 | +0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 89.8 | 86.38 | +3.4A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 14.6 | 13.49 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 90.6 | 86.38 | +4.2A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 164.5 | 156.71 | +7.8V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 14.9 | 13.49 | +1.4kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 21 | 35.25 | -14.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 12:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 58 | 55.49 | +2.5A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 123.2 | 117.57 | +5.6V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 12:47:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 7.1 | 6.48 | +0.6kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 12:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 59.6 | 62.18 | -2.6A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 12:52:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 129.3 | 123.28 | +6.0V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 12:52:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 12.4 | 11.26 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55.4 | 53.05 | +2.3A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 67.4 | 64.5 | +2.9A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | RHK#A 15U 전력(kW) (D22843) | 6 | 5.46 | +0.5kW | 상승(▲) | [122:290]
주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 128 | 122.64 | +5.4V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 8.6 | 7.86 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.45 | +1.7V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 6.1 | 4.52 | +1.6V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 12:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.8 | 1.79 | +2.0 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 12:56:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 12.4 | 11.26 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.6 | 66.96 | -3.4A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 12:57:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 113.9 | 120.58 | -6.7V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 12:58:15.030000 | RHK#B 13U 전력(kW) (D22723) | 6.4 | 7.19 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:282]
주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 107 | 114.64 | -7.6A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.91 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 12:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 8 | 9.64 | -1.6% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.9 | 8.07 | -2.2% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.7 | 8.07 | -2.4% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.92 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 708 | 709.97 | -2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 95.7 | 108.98 | -13.3A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 12.8 | 16.19 | -3.4% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.4 | 7.22 | -2.8% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 106.5 | 115.59 | -9.1A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 27.2 | 31.57 | -4.4% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.1 | 62.27 | +2.8A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.5 | 8.07 | -2.6% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.93 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 476 | 470.02 | +6.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 395 | 400.66 | -5.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 133.3 | 151.17 | -17.9V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 12.7 | 16.43 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 198 | 216.78 | -18.8V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21 | 25.02 | -4.0kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 11.9 | 10.82 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 708 | 709.97 | -2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4 | 7.22 | -3.2% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 106 | 115.59 | -9.6A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 27 | 31.57 | -4.6% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.2 | 62.27 | +2.9A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 23.7 | 21.3 | +2.4% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.7 | 8.07 | -2.4% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 476 | 470.02 | +6.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 594 | 590.02 | +4.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 395 | 400.66 | -5.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 196.6 | 216.78 | -20.2V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 20.8 | 25.02 | -4.2kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 183.4 | 174.46 | +8.9V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 11.9 | 10.82 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67 | 64.58 | +2.4A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.6 | +4.7V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 3.3 | 7.22 | -3.9% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 105.5 | 115.59 | -10.1A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 26.5 | 31.57 | -5.1% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 23.6 | 21.3 | +2.3% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 30.4 | 5.81 | +24.6A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.6 | 0.9 | +4.7% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 594 | 590.02 | +4.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 395 | 400.66 | -5.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 195.3 | 216.78 | -21.5V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 20.6 | 25.02 | -4.4kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 87.5 | 20.88 | +66.6V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.6 | 0.35 | +2.3kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.02 | -2.8A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 13:05:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.69 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 3.2 | 7.22 | -4.0% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 32.6 | 5.81 | +26.8A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.7 | 0.9 | +4.8% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 594 | 590.02 | +4.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 395 | 400.66 | -5.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91.9 | 20.88 | +71.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:06:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.9 | 0.35 | +2.6kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 33.1 | 5.81 | +27.3A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.9 | 0.9 | +5.0% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 396 | 400.66 | -4.7℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91.9 | 20.88 | +71.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:07:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3 | 0.35 | +2.7kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 33.6 | 5.81 | +27.8A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.8 | 0.9 | +4.9% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [122:182]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91.9 | 20.88 | +71.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3 | 0.35 | +2.7kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 78.7 | 82.63 | -3.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 83.5 | 91.73 | -8.2A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 9.1 | 10.99 | -1.9% | 하강(▼) | [122:2]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.5 | 108.98 | -8.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61 | 64.5 | -3.5A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 34.5 | 5.81 | +28.7A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.7 | 0.9 | +4.8% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 107.2 | 114.64 | -7.4A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 149.6 | 159.49 | -9.9V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 112.2 | 123.28 | -11.1V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.3 | 11.26 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.9 | 151.17 | -11.3V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 16.43 | -2.4kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 115.7 | 122.64 | -6.9V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.86 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 94.1 | 20.88 | +73.2V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:09:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3.2 | 0.35 | +2.9kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 33.9 | 5.81 | +28.1A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.9 | 0.9 | +5.0% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91.9 | 20.88 | +71.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3.1 | 0.35 | +2.8kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 34 | 5.81 | +28.2A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 6 | 0.9 | +5.1% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 199.3 | 216.78 | -17.5V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.4 | 25.02 | -3.6kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 216 | 230.3 | -14.3V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91.9 | 20.88 | +71.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:11:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3.1 | 0.35 | +2.8kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 33.9 | 5.81 | +28.1A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.7 | 0.9 | +4.8% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91 | 20.88 | +70.1V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:12:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3 | 0.35 | +2.7kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 32.9 | 5.81 | +27.1A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.7 | 0.9 | +4.8% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 88.8 | 20.88 | +67.9V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:13:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.9 | 0.35 | +2.6kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 31.5 | 5.81 | +25.7A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.2 | 0.9 | +4.3% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 84.9 | 20.88 | +64.0V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.6 | 0.35 | +2.3kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64421 | 64318.25 | +102.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 31.6 | 5.81 | +25.8A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 85.3 | 20.88 | +64.4V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.6 | 0.35 | +2.3kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 98.7 | 108.98 | -10.3A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.7 | 16.19 | -2.5% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107.7 | 117.06 | -9.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 137.7 | 151.17 | -13.5V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 13.5 | 16.43 | -2.9kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 148.7 | 162.24 | -13.5V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 13:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.6 | 52.17 | +2.4A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107 | 117.06 | -10.1A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.9 | 18.93 | -3.0% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.1 | 62.27 | +2.8A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 147.8 | 162.24 | -14.4V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.8 | 18.96 | -3.2kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 11.9 | 10.82 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66.8 | 64.58 | +2.2A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.6 | +4.3V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 13:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 29.4 | 5.81 | +23.6A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 13:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.9 | 10.37 | +1.5% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 13:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.55 | 0.08 | +0.5A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.5 | 108.98 | -8.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.7 | 16.19 | -2.5% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.9 | 151.17 | -11.3V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 13:23:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 16.43 | -2.4kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128.5 | 117.69 | +10.8A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.8 | 19.43 | +3.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64407 | 64318.25 | +88.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 179 | 163.75 | +15.3V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 23 | 19.24 | +3.8kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 13:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 109 | 117.69 | -8.7A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 13:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.7 | 16.19 | -2.5% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 13:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 66.6 | 64.02 | +2.6A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.2 | 62.27 | +2.9A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 23.5 | 21.3 | +2.2% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 183.9 | 174.46 | +9.4V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 13:31:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 11.9 | 10.82 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.2 | 86.38 | -5.2A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 147.8 | 156.71 | -8.9V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 13:32:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 12 | 13.49 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 64.7 | 67.03 | -2.3A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 186.5 | 194.22 | -7.7V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 12 | 12.97 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 67.7 | 62.27 | +5.4A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.3 | 7.92 | +1.4% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.1 | 107.38 | +8.7V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.8 | 6.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 68.7 | 62.27 | +6.4A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.5 | 7.92 | +1.6% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.6 | 107.38 | +9.2V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 8 | 6.64 | +1.4kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 20 | 30.07 | -10.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 23 | 35.25 | -12.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 25 | 35.81 | -10.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.2 | 108.77 | +6.4A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.7 | 46.43 | +3.3A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 19.3 | 17.63 | +1.7% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 13:46:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65513 | 65516.44 | -3.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 17 | 37.8 | -20.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 16 | 35.25 | -19.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 16 | 35.81 | -19.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 13:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.85 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 12.1 | 10.37 | +1.7% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 130.2 | 117.69 | +12.5A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 23.8 | 19.43 | +4.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 180.8 | 163.75 | +17.1V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 13:52:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 23.5 | 19.24 | +4.3kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 12 | 10.37 | +1.6% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79.7 | 82.63 | -2.9A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63 | 65.53 | -2.5A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 206.8 | 215.75 | -9.0V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 14:05:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13 | 14.08 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.3 | 65.53 | -2.2A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 208.1 | 215.75 | -7.7V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13.1 | 14.08 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 14:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 3 | 13744.5 | -13741.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.9 | 46.43 | +3.5A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 6.5 | 5.59 | +0.9kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.7 | 46.43 | +3.3A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.9 | 10.37 | +1.5% | 하강(▼) | [122:110]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128.5 | 117.69 | +10.8A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.8 | 19.43 | +3.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 54.4 | 59.04 | -4.6A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 178.6 | 163.75 | +14.9V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 22.9 | 19.24 | +3.7kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 105.6 | 115.18 | -9.6V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.7 | 6.75 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 14:15:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.1 | 138.15 | +4.0V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.7 | 0.89 | +3.8 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.83 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.7 | 53.26 | +1.4A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 13.9 | 13.06 | +0.8% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.86 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.1 | 138.15 | +4.0V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.8 | 53.26 | +1.5A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.5 | 138.15 | +4.4V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 14:19:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 7.8 | 7.31 | +0.5kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 65.6 | 68.44 | -2.8A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 130.2 | 136.06 | -5.9V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 130.5 | 117.69 | +12.8A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 23.8 | 19.43 | +4.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 181.7 | 163.75 | +18.0V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 14:21:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 23.7 | 19.24 | +4.5kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.8 | 53.26 | +1.5A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.5 | 138.15 | +4.4V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 14:25:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 7.8 | 7.31 | +0.5kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 14:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 49.4 | 52.17 | -2.8A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 14:28:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 99.8 | 105.73 | -5.9V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 49.7 | 46.43 | +3.3A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64425 | 64318.25 | +106.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 14:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 397 | 400.03 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 116 | 108.77 | +7.2A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 155.3 | 146.21 | +9.1V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 14:32:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 18 | 15.86 | +2.1kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 14:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 19.5 | 17.63 | +1.9% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 167.6 | 159.49 | +8.1V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 20.2 | 18.24 | +2.0kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:35:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.9 | 70.73 | +2.2A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 398 | 400.03 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:231]
주의 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 14:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 9_Zone_차압 [㎜H2O] (D2673) | 65498 | 65495.96 | +2.0 | 상승(▲) | [122:156]
주의 | 14.09.2025 14:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64422 | 64318.25 | +103.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 73.6 | 70.73 | +2.9A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 22.6 | 20.85 | +1.7% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 13 | 15.57 | -2.6 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 180.8 | 173.98 | +6.8V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 13.3 | 12.25 | +1.0kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.4 | 7.88 | -2.5kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 14:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.8 | 70.73 | +2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126.5 | 121.22 | +5.3A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20 | 18.36 | +1.6% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 54.4 | 59.04 | -4.6A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.8 | 70.73 | +2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 22.3 | 20.85 | +1.4% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168.5 | 161.19 | +7.3V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 19.5 | +1.8kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260.4 | 268.46 | -8.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 105.6 | 115.18 | -9.6V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.7 | 6.75 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 14:45:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 116.1 | 121.22 | -5.1V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 14:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.9 | 70.73 | +2.2A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 14:46:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 21 | 30.07 | -9.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 26 | 35.25 | -9.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 24 | 35.81 | -11.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 55.2 | 59.04 | -3.8A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.7 | 53.26 | +1.4A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 107.3 | 115.18 | -7.9V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.9 | 6.75 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.1 | 138.15 | +4.0V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 967 | 979.63 | -12.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126.2 | 121.22 | +5.0A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.1 | 18.36 | +1.7% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168.5 | 161.19 | +7.3V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.2 | 19.5 | +1.7kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 14:56:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260 | 268.46 | -8.5V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 19.3 | 17.63 | +1.7% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126 | 121.22 | +4.8A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.5 | 18.36 | +2.1% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168 | 161.19 | +6.8V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 14:57:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.1 | 19.5 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65268 | 65289.02 | -21.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126 | 121.22 | +4.8A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168 | 161.19 | +6.8V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.1 | 19.5 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.2 | 18.36 | +1.8% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126 | 121.22 | +4.8A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.3 | 18.36 | +1.9% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168 | 161.19 | +6.8V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.1 | 19.5 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 127.5 | 121.22 | +6.3A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.6 | 18.36 | +2.2% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 3 | 13744.5 | -13741.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 170.2 | 161.19 | +9.0V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.7 | 19.5 | +2.2kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126.5 | 121.22 | +5.3A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.3 | 18.36 | +1.9% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.83 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.85 | 0.04 | +0.8A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168.5 | 161.19 | +7.3V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 19.5 | +1.8kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | RHK#B 9U 전압(V) (D22480) | 260.4 | 268.46 | -8.1V | 하강(▼) | [132:265]
주의 | 14.09.2025 15:05:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168 | 161.19 | +6.8V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:05:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.1 | 19.5 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.1 | 18.36 | +1.7% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:06:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 108.2 | 115.18 | -7.0V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 15:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.1 | 18.36 | +1.7% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 114.5 | 108.98 | +5.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.1 | 16.43 | +1.7kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20 | 18.36 | +1.6% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 167.6 | 161.19 | +6.4V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 127 | 121.22 | +5.8A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 20.2 | 18.36 | +1.8% | 상승(▲) | [132:17]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 13.9 | 13.06 | +0.8% | 하강(▼) | [132:113]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 964 | 979.63 | -15.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 169.4 | 161.19 | +8.2V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.5 | 19.5 | +2.0kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.63 | +1.5V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 15:09:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 6.1 | 4.52 | +1.6V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 15:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.85 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 15:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 15:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 61.2 | 66.61 | -5.4A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 123.2 | 134.11 | -10.9V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 7.5 | 8.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.8 | 52.64 | +2.2A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 17.2 | 15.6 | +1.6% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 157 | 150.33 | +6.7V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 8.6 | 7.87 | +0.7kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 15:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.87 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 78.2 | 82.63 | -4.4A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 60.6 | 64.02 | -3.4A | 하강(▼) | [132:87]
주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | RHK#B 16D 전압(V) (D22930) | 114.4 | 120.89 | -6.5V | 하강(▼) | [132:295]
주의 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | RHK#B 16D 전력(kW) (D22933) | 6.9 | 7.69 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:296]
주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 100.5 | 96.86 | +3.6A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 269.2 | 257.7 | +11.5V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:22:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27 | 24.92 | +2.1kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.36 | +4.5V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 50 | 52.5 | -2.5A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 15:23:15.030000 | RHK#B 16U 전력(kW) (D22903) | 4.9 | 5.44 | -0.5kW | 하강(▼) | [132:294]
주의 | 14.09.2025 15:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.1 | 10.56 | +0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.2 | 9.55 | +0.6% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 783 | 795 | -12.0℃ | 하강(▼) | [132:191]
주의 | 14.09.2025 15:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 78 | 82.63 | -4.6A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 17.8 | 16.8 | +1.0% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 126.5 | 121.22 | +5.3A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 783 | 795 | -12.0℃ | 하강(▼) | [132:191]
주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 168.5 | 161.19 | +7.3V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | RHK#B 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 19.5 | +1.8kW | 상승(▲) | [132:248]
주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 783 | 795 | -12.0℃ | 하강(▼) | [132:191]
주의 | 14.09.2025 15:33:15.030000 | RHK#B 4D 전압(V) (D22210) | 167.6 | 161.19 | +6.4V | 상승(▲) | [132:247]
주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 100.5 | 96.86 | +3.6A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5D_온도 [℃] (W091) | 783 | 795 | -12.0℃ | 하강(▼) | [132:191]
주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 269.2 | 257.7 | +11.5V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27 | 24.92 | +2.1kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.55 | +0.5% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65517 | 65519.72 | -2.7 | 하강(▼) | [122:148]
주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 80.4 | 77.78 | +2.6A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 241.5 | 233.03 | +8.5V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 19.4 | 18.08 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 268.8 | 257.7 | +11.1V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 15.7 | 14.42 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 15:41:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 268.8 | 257.7 | +11.1V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 17.9 | 16.8 | +1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 158.8 | 154.36 | +4.4V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 15:42:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 101 | 96.86 | +4.1A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 271 | 257.7 | +13.3V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27.3 | 24.92 | +2.4kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.42 | 30.68 | -0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 43.3 | 46.43 | -3.1A | 상승(▲) | [122:108]
주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | RHK#A 20U 전력(kW) (D23143) | 4.8 | 5.59 | -0.8kW | 상승(▲) | [122:310]
주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 100.7 | 96.86 | +3.8A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 270.1 | 257.7 | +12.4V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27.1 | 24.92 | +2.2kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.6 | 12.89 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 713 | 709.97 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.9 | 70.71 | -4.8A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 19.6 | 22.67 | -3.1% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 169.8 | 183.01 | -13.2V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 15:48:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.1 | 12.89 | -1.8kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 100.5 | 96.86 | +3.6A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.7 | 53.26 | +1.4A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.8 | 70.71 | -3.9A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.1 | 22.67 | -2.6% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 269.2 | 257.7 | +11.5V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27 | 24.92 | +2.1kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.1 | 138.15 | +4.0V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172 | 183.01 | -11.0V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.4 | 12.89 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 101 | 96.86 | +4.1A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 270.6 | 257.7 | +12.9V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27.3 | 24.92 | +2.4kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:51:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 200.2 | 207.61 | -7.4V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 15:51:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 84 | 91.73 | -7.7A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.6 | 69.19 | +2.4A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.4 | 197.8 | +7.6V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.7 | 13.64 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 100.5 | 96.86 | +3.6A | 상승(▲) | [132:27]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | RHK#B 6D 전압(V) (D22330) | 269.2 | 257.7 | +11.5V | 상승(▲) | [132:255]
주의 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | RHK#B 6D 전력(kW) (D22333) | 27 | 24.92 | +2.1kW | 상승(▲) | [132:256]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 83.2 | 91.73 | -8.5A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 112.2 | 123.28 | -11.1V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.3 | 11.26 | -2.0kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 67.2 | 70.71 | -3.5A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.9 | 183.01 | -10.1V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 15:53:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.6 | 12.89 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 78.8 | 86.38 | -7.6A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.52 | 2.45 | +0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 142.5 | 156.71 | -14.2V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 11.2 | 13.49 | -2.3kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 107.8 | 113.77 | -6.0V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 15:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 967 | 979.63 | -12.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 67.5 | 62.27 | +5.2A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.3 | 7.92 | +1.4% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 15:59:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.8 | 6.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6.1 | 8.07 | -2.0% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.7 | 114.64 | -7.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 16:01:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 30.5 | 5.81 | +24.7A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.9 | 8.07 | -2.2% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.5 | 114.64 | -8.1A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 15.9 | 18.24 | -2.3kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 85.8 | 20.88 | +64.9V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.6 | 0.35 | +2.3kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 967 | 979.63 | -12.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 7.9 | 9.64 | -1.7% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.55 | +0.5% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 31.2 | 5.81 | +25.4A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.3 | 0.9 | +4.4% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6 | 8.07 | -2.1% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 86.2 | 20.88 | +65.3V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 2.6 | 0.35 | +2.3kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66.8 | 64.58 | +2.2A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.6 | +4.7V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 7.8 | 9.64 | -1.8% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 33.1 | 5.81 | +27.3A | 상승(▲) | [122:135]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.5 | 0.9 | +4.6% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6 | 8.07 | -2.1% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 91 | 20.88 | +70.1V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | RHK#A 24D 전력(kW) (D23413) | 3 | 0.35 | +2.7kW | 상승(▲) | [122:328]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5.3 | 0.9 | +4.4% | 상승(▲) | [122:137]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68 | 65.53 | +2.5A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.7 | 70.71 | -4.0A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20 | 22.67 | -2.7% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 224.8 | 215.75 | +9.0V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 15.2 | 14.08 | +1.1kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 171.6 | 183.01 | -11.4V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 16:05:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.4 | 12.89 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 107.2 | 115.59 | -8.4A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 199.3 | 216.78 | -17.5V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 25.02 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 67 | 70.71 | -3.7A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.4 | 22.67 | -2.3% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.4 | 183.01 | -10.6V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 16:06:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.5 | 12.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.2 | 7.22 | -3.0% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 16:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 64413 | 64318.25 | +94.8Pa | 상승(▲) | [132:179]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.5 | 113.03 | -6.5A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 73.2 | 76.72 | -3.5A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [122:182]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 215.6 | 230.3 | -14.7V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 16:08:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 22.9 | 25.99 | -3.1kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.7 | 113.03 | -6.3A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 71.5 | 73.62 | -2.1A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [122:182]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 215.6 | 230.3 | -14.7V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 23 | 25.99 | -3.0kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.4 | 17.45 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 16:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.5 | 108.98 | -8.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.7 | 16.19 | -2.5% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.8 | 15.6 | +1.2% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.7 | 27.09 | +2.6% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.4 | 151.17 | -11.8V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 14 | 16.43 | -2.4kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 216.4 | 230.3 | -13.9V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 16:10:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.4 | 197.8 | +7.6V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.7 | 113.03 | -6.3A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 75.2 | 78.32 | -3.1A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 216 | 230.3 | -14.3V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 23 | 25.99 | -3.0kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 207.2 | 216.29 | -9.1V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 15.5 | 16.9 | -1.4kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.4 | 197.8 | +7.6V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.8 | 70.71 | -3.9A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 20.4 | 22.67 | -2.3% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172 | 183.01 | -11.0V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 16:11:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.4 | 12.89 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.4 | 20.29 | -1.9% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 967 | 979.63 | -12.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.6 | 20.29 | -1.7% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.24 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 16:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.1 | 69.19 | +2.9A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.7 | 27.09 | +2.6% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 206.8 | 197.8 | +9.0V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.9 | 13.64 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:14:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 71.2 | 73.62 | -2.4A | 상승(▲) | [122:24]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 33.4 | 35.05 | -1.6% | 상승(▲) | [122:38]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.71 | 0.08 | +0.6A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.75 | 0.04 | +0.7A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 229.6 | 237.74 | -8.1V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | RHK#A 6U 전력(kW) (D22303) | 16.3 | 17.45 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:254]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 218.2 | 225.59 | -7.4V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 16:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 100.2 | 108.98 | -8.8A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 106.7 | 117.06 | -10.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.8 | 18.93 | -3.1% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.6 | 69.19 | +2.4A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.6 | 27.09 | +2.5% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 629 | 642.81 | -13.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.4 | 151.17 | -11.8V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 13.9 | 16.43 | -2.5kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 147.4 | 162.24 | -14.8V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.7 | 18.96 | -3.3kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 217.8 | 225.59 | -7.8V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.4 | 197.8 | +7.6V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.7 | 13.64 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 67 | 70.71 | -3.7A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.9 | 183.01 | -10.1V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 16:16:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.5 | 12.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 16:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 16:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 712 | 709.97 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 217.8 | 225.59 | -7.8V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:19:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 64.4 | 66.55 | -2.2A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 217.3 | 225.59 | -8.3V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 13.9 | 14.96 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 16:20:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 117.57 | -6.3V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 16:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.8 | 9.64 | +1.2% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 16:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H22D_온도 [℃] (W571) | 630 | 642.81 | -12.8℃ | 하강(▼) | [122:226]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.7 | 15.6 | +1.1% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.8 | 69.19 | +2.6A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.2 | 27.09 | +2.1% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.9 | 197.8 | +8.1V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.7 | 13.64 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 17.1 | 15.13 | +2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.1 | 10.56 | +0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.8 | 69.19 | +2.6A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 206.3 | 197.8 | +8.5V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:23:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.8 | 13.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 72.6 | 76.72 | -4.1A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 28.4 | 30.52 | -2.1% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 148.7 | 156.71 | -8.0V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 16:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 17.1 | 15.13 | +2.0% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 80.2 | 86.38 | -6.2A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.3 | 27.09 | +2.2% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.56 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 145.2 | 156.71 | -11.5V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 16:26:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 11.6 | 13.49 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 16:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.6 | 20.29 | -1.7% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.2 | 27.09 | +2.1% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 11.1 | 10.56 | +0.5% | 상승(▲) | [122:101]
주의 | 14.09.2025 16:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.56 | 2.5 | +0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 73.2 | 76.72 | -3.5A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 130.5 | 117.69 | +12.8A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 23.8 | 19.43 | +4.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 586 | 590.02 | -4.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 181.2 | 163.75 | +17.5V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 16:30:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 23.6 | 19.24 | +4.4kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 16:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.29 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 51.4 | 55.49 | -4.1A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 109.1 | 117.57 | -8.5V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 16:32:15.030000 | RHK#A 14U 전력(kW) (D22783) | 5.6 | 6.48 | -0.9kW | 상승(▲) | [122:286]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.4 | 52.64 | +1.8A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.8 | 15.6 | +1.2% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72 | 69.19 | +2.8A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.6 | 27.09 | +2.5% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 206.3 | 197.8 | +8.5V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:33:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.8 | 13.64 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.6 | 86.38 | -4.8A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.6 | 20.29 | -1.7% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 147.8 | 156.71 | -8.9V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 16:35:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 12 | 13.49 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 16:37:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 217.8 | 225.59 | -7.8V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:37:15.030000 | RHK#A 7U 전력(kW) (D22363) | 14 | 14.96 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:258]
주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.5 | 20.29 | -1.8% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 117.5 | 121.22 | -3.7A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 16:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 967 | 979.63 | -12.6 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.5 | 52.64 | +1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 16.9 | 15.6 | +1.3% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65269 | 65289.02 | -20.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 16:39:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 155.7 | 150.33 | +5.4V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 16:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.5 | 52.64 | +1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 16:40:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 155.7 | 150.33 | +5.4V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 16:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 72.4 | 76.72 | -4.3A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 16:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.4 | 20.29 | -1.9% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.94 | 30.68 | +0.3A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | RHK#A 7U 전압(V) (D22360) | 218.2 | 225.59 | -7.4V | 상승(▲) | [122:257]
주의 | 14.09.2025 16:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 117.5 | 121.22 | -3.7A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.92 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 16:44:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 18.6 | 20.29 | -1.7% | 상승(▲) | [122:59]
주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 51.8 | 53.26 | -1.5A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 16:46:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 68.1 | 70.73 | -2.6A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 167.6 | 173.98 | -6.4V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 16:48:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.4 | 12.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 71.8 | 69.19 | +2.6A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 29.4 | 27.09 | +2.3% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 205.9 | 197.8 | +8.1V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 16:51:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 14.7 | 13.64 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.9 | 19.43 | +3.5% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 16:53:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.1 | 154.31 | +5.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16 | 17.19 | -1.2% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 65467 | 65472.51 | -5.5 | 하강(▼) | [122:146]
주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65517 | 65519.72 | -2.7 | 하강(▼) | [122:148]
주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65513 | 65516.44 | -3.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 16:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65267 | 65289.02 | -22.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 16:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16 | 17.19 | -1.2% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 16:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 23 | 19.43 | +3.6% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 18 | 30.07 | -12.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 24 | 35.25 | -11.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 17:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 24 | 35.81 | -11.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 17:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.2 | 108.77 | +6.4A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.8 | 19.43 | +3.4% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 177.3 | 163.75 | +13.6V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 22.5 | 19.24 | +3.3kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 168.5 | 173.98 | -5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 17:05:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.5 | 12.25 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.2 | 108.98 | +6.2A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 18.3 | 16.19 | +2.1% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 159.7 | 151.17 | +8.5V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.3 | 16.43 | +1.9kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 68.6 | 70.73 | -2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 19.6 | 20.85 | -1.3% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 168 | 173.98 | -6.0V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 17:06:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.5 | 12.25 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71.4 | 73.79 | -2.4A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 151.3 | 156.77 | -5.5V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 108.2 | 113.77 | -5.6V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 17:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.88 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32.8 | 29.85 | +2.9% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79 | 82.63 | -3.6A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 63 | 59.99 | +3.0A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 17:09:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 126.7 | 120.58 | +6.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32.2 | 29.85 | +2.3% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71.4 | 73.79 | -2.4A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16 | 17.19 | -1.2% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65271 | 65289.02 | -18.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 17:10:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 151.3 | 156.77 | -5.5V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32 | 29.85 | +2.1% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71 | 73.79 | -2.8A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16.1 | 17.19 | -1.1% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 150.9 | 156.77 | -5.9V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 10.7 | 11.52 | -0.8kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.63 | +1.5V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 17:12:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 6.1 | 4.52 | +1.6V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71 | 73.79 | -2.8A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 150.9 | 156.77 | -5.9V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 17:16:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 10.7 | 11.52 | -0.8kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 17:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 96 | 60117.92 | -60021.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71.2 | 73.79 | -2.6A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 16.1 | 17.19 | -1.1% | 하강(▼) | [122:65]
주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 150.9 | 156.77 | -5.9V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | RHK#A 12D 전력(kW) (D22693) | 10.7 | 11.52 | -0.8kW | 상승(▲) | [122:280]
주의 | 14.09.2025 17:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.81 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 17:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 63 | 59.99 | +3.0A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 17:19:15.030000 | RHK#B 13U 전압(V) (D22720) | 126.7 | 120.58 | +6.1V | 하강(▼) | [132:281]
주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 38.5 | 36.23 | +2.3% | 하강(▼) | [122:26]
주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 17:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 97 | 60117.92 | -60020.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 107 | 60117.92 | -60010.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.2 | 86.38 | -5.2A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 147.4 | 156.71 | -9.3V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 17:22:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 11.9 | 13.49 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 17:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 98 | 60117.92 | -60019.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 73.2 | 76.72 | -3.5A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65271 | 65289.02 | -18.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 17:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32 | 29.54 | +2.5% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 70 | 66.96 | +3.0A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 68 | 62.27 | +5.7A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 9.5 | 7.92 | +1.6% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 116.6 | 107.38 | +9.2V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 7.9 | 6.64 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 130.2 | 124.52 | +5.7V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 17:26:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 9.1 | 8.29 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 17:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 17:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65271 | 65289.02 | -18.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.8 | 59.99 | +2.8A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 17:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 81 | 60117.92 | -60036.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 103 | 60117.92 | -60014.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 103 | 60117.92 | -60014.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 118 | 60117.92 | -59999.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 100 | 60117.92 | -60017.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.4 | 26.23 | +2.2% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.8 | 59.99 | +2.8A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 17:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 88 | 60117.92 | -60029.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 109 | 60117.92 | -60008.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.5 | 108.77 | +6.7A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 93 | 60117.92 | -60024.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 154.8 | 146.21 | +8.6V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 17:38:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 17.8 | 15.86 | +1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 17:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 80 | 60117.92 | -60037.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.3 | 18.93 | +3.4% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.2 | 18.96 | +3.2kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 17:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 99 | 60117.92 | -60018.9 | 하강(▼) | [132:154]
주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 70 | 67.03 | +3.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.9 | 26.23 | +2.7% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.6 | 1.79 | +1.8 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 204.6 | 194.22 | +10.4V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 17:41:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14.3 | 12.97 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 9.6 | 7.22 | +2.4% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.8 | 26.23 | +2.6% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 18 | 15.57 | +2.4 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.8 | 194.22 | +8.6V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 17:42:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.7 | 67.03 | +2.7A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.5 | 26.23 | +2.3% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 203.2 | 194.22 | +9.0V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 17:43:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14.1 | 12.97 | +1.1kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 17:44:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 107.3 | 113.77 | -6.5V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 17:44:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 63.3 | 65.53 | -2.2A | 하강(▼) | [132:30]
주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | RHK#B 7U 전압(V) (D22360) | 207.6 | 215.75 | -8.2V | 하강(▼) | [132:257]
주의 | 14.09.2025 17:47:15.030000 | RHK#B 7U 전력(kW) (D22363) | 13.1 | 14.08 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:258]
주의 | 14.09.2025 17:50:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 108.2 | 113.77 | -5.6V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 74.7 | 77.78 | -3.1A | 하강(▼) | [132:33]
주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | RHK#B 7D 전압(V) (D22390) | 223 | 233.03 | -10.0V | 하강(▼) | [132:259]
주의 | 14.09.2025 17:52:15.030000 | RHK#B 7D 전력(kW) (D22393) | 16.6 | 18.08 | -1.5kW | 하강(▼) | [132:260]
주의 | 14.09.2025 17:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.79 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 107.8 | 113.77 | -6.0V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 67.6 | 64.21 | +3.4A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 124.5 | 118.01 | +6.5V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 17:54:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 8.4 | 7.53 | +0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 17:57:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 18:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 115.7 | 108.98 | +6.7A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 18 | 16.19 | +1.8% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 160.1 | 151.17 | +8.9V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.5 | 16.43 | +2.1kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 71 | 68.44 | +2.6A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 18:04:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 141.2 | 136.06 | +5.1V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 69.8 | 66.96 | +2.8A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 129.8 | 124.52 | +5.3V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 18:05:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 9 | 8.29 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.7 | 9.64 | +1.1% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 69.8 | 66.96 | +2.8A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 199.7 | 207.61 | -7.9V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 12.3 | 13.25 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 129.8 | 124.52 | +5.3V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 18:06:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 9 | 8.29 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 18:07:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 18:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 18:08:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 141.2 | 136.06 | +5.1V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 59.4 | 62.18 | -2.8A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | RHK#B 19D 전압(V) (D23110) | 116.1 | 121.22 | -5.1V | 하강(▼) | [132:307]
주의 | 14.09.2025 18:10:15.030000 | RHK#B 19D 전력(kW) (D23113) | 6.8 | 7.49 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:308]
주의 | 14.09.2025 18:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 10.9 | 11.94 | -1.0% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 18:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 6.3 | 0.89 | +5.4 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 18:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.27 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 9.9 | 7.22 | +2.7% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 18:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65295 | 30804.92 | +34490.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65268 | 30804.92 | +34463.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65243 | 30804.92 | +34438.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 158.8 | 154.36 | +4.4V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 18:19:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 18:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65243 | 30804.92 | +34438.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65243 | 30804.92 | +34438.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65534 | 13744.5 | +51789.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 18:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65251 | 30804.92 | +34446.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 61 | 63.68 | -2.7A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 119.2 | 124.36 | -5.2V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 7.2 | 7.87 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 18:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65312 | 30804.92 | +34507.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 116.7 | 108.77 | +7.9A | 상승(▲) | [132:3]
주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 17.3 | 15.13 | +2.2% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65343 | 30804.92 | +34538.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 156.6 | 146.21 | +10.4V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 18:24:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 18.2 | 15.86 | +2.3kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 11 | 9.96 | +1.0% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 18:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65347 | 30804.92 | +34542.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65350 | 30804.92 | +34545.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65348 | 30804.92 | +34543.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 32.1 | 30.64 | +1.5% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 18:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65348 | 30804.92 | +34543.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 11 | 9.96 | +1.0% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 18:34:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 18 | 30.07 | -12.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 21 | 35.25 | -14.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 23 | 35.81 | -12.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 18:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65361 | 30804.92 | +34556.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65362 | 30804.92 | +34557.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 106.9 | 113.77 | -6.9V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 11 | 9.96 | +1.0% | 하강(▼) | [132:68]
주의 | 14.09.2025 18:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 65362 | 30804.92 | +34557.1 | 상승(▲) | [132:152]
주의 | 14.09.2025 18:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.77 | 0.08 | +0.7A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 18:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.76 | 0.04 | +0.7A | 상승(▲) | [132:168]
주의 | 14.09.2025 18:40:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 18:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.8 | 59.99 | +2.8A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 18:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 55 | 52.17 | +2.8A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 18:41:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 111.7 | 105.73 | +6.0V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 18:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.4 | 1.79 | +1.6 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 18:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65308 | 65289.02 | +19.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 18:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 17.2 | 15.13 | +2.1% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 18:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.8 | 59.99 | +2.8A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.8 | 64.06 | +2.7A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32.1 | 29.54 | +2.6% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 217.3 | 207.61 | +9.7V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 18:49:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 14.5 | 13.25 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 18:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32 | 29.54 | +2.5% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.8 | 59.99 | +2.8A | 상승(▲) | [132:66]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 117.57 | -6.3V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.8 | 64.06 | +2.7A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32.1 | 29.54 | +2.6% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.4 | 71.71 | +2.7A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 217.3 | 207.61 | +9.7V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | RHK#B 8U 전력(kW) (D22423) | 14.5 | 13.25 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:262]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 218.2 | 209.72 | +8.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 18:51:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.2 | 14.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.4 | 71.71 | +2.7A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 218.2 | 209.72 | +8.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 18:52:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.2 | 14.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 18:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32 | 29.54 | +2.5% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.8 | 66.78 | -3.0A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 107.8 | 113.77 | -6.0V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 128 | 134.11 | -6.1V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121 | 126.8 | -5.8V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.7 | 71.71 | +3.0A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 219.1 | 209.72 | +9.4V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.3 | 14.99 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 18:54:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 117.57 | -6.3V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 18:57:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 12 | 30.07 | -18.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32.1 | 29.54 | +2.6% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.4 | 71.71 | +2.7A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 218.2 | 209.72 | +8.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 18:58:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.2 | 14.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 66.5 | 64.06 | +2.4A | 상승(▲) | [132:36]
주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8U_출력 [%] (D22426) | 32 | 29.54 | +2.5% | 상승(▲) | [132:38]
주의 | 14.09.2025 18:59:15.030000 | RHK#B 8U 전압(V) (D22420) | 216.4 | 207.61 | +8.8V | 하강(▼) | [132:261]
주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.4 | 71.71 | +2.7A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.6 | 52.17 | +2.4A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | RHK#B 8D 전압(V) (D22450) | 218.2 | 209.72 | +8.5V | 하강(▼) | [132:263]
주의 | 14.09.2025 19:01:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.2 | 14.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 74.4 | 71.71 | +2.7A | 하강(▼) | [132:39]
주의 | 14.09.2025 19:02:15.030000 | RHK#B 8D 전력(kW) (D22453) | 16.2 | 14.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [132:264]
주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.6 | 4.63 | +2.0V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 6.1 | 4.52 | +1.6V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 19:04:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 145.6 | 150.33 | -4.7V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 71 | 68.44 | +2.6A | 하강(▼) | [132:75]
주의 | 14.09.2025 19:09:15.030000 | RHK#B 14D 전압(V) (D22810) | 141.2 | 136.06 | +5.1V | 하강(▼) | [132:287]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 23.7 | 21.3 | +2.4% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 145.6 | 150.33 | -4.7V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.8 | 70.71 | -3.9A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.9 | 183.01 | -10.1V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 19:11:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.5 | 12.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.1 | 62.27 | +2.8A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 23.7 | 21.3 | +2.4% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 19:12:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 11.9 | 10.82 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.4 | 66.78 | -3.4A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 51 | 52.64 | -1.6A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 65.9 | 62.27 | +3.6A | 상승(▲) | [122:114]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 24 | 21.3 | +2.7% | 하강(▼) | [122:116]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 120.5 | 126.8 | -6.3V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.6 | 8.42 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 145.6 | 150.33 | -4.7V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 21U 전압(V) (D23200) | 185.6 | 174.46 | +11.1V | 하강(▼) | [122:313]
주의 | 14.09.2025 19:13:15.030000 | RHK#A 21U 전력(kW) (D23203) | 12.2 | 10.82 | +1.4kW | 상승(▲) | [122:314]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.4 | 7.22 | -2.8% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 50.5 | 52.64 | -2.1A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 117.57 | -6.3V | 상승(▲) | [122:285]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 144.3 | 150.33 | -6.0V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.2 | 7.87 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.5 | 1.79 | +2.7 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.2 | 66.61 | -3.4A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.9 | 8.07 | -2.2% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 105.7 | 114.64 | -8.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.6 | 17.63 | -2.0% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 593 | 590.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 147.8 | 159.49 | -11.7V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18.24 | -2.6kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 127.1 | 134.11 | -7.0V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8 | 8.89 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.4 | 7.87 | -0.5kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 66.8 | 64.58 | +2.2A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 128.9 | 124.6 | +4.3V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 19:15:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.8 | 8.07 | -2.3% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 105.5 | 114.64 | -9.1A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.2 | 17.63 | -2.4% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 148.2 | 159.49 | -11.3V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 19:16:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18.24 | -2.6kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2U_전류 [A] (D22061) | 84 | 91.73 | -7.7A | 하강(▼) | [122:0]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 107 | 115.59 | -8.6A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 64 | 66.78 | -2.8A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.4 | 8.07 | -2.7% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 101.7 | 114.64 | -12.9A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 14.4 | 17.63 | -3.2% | 하강(▼) | [122:143]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 143.8 | 159.49 | -15.7V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 14.6 | 18.24 | -3.6kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 2U 전압(V) (D22060) | 113 | 123.28 | -10.3V | 하강(▼) | [122:237]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 2U 전력(kW) (D22063) | 9.4 | 11.26 | -1.9kW | 하강(▼) | [122:238]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 25.02 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121.4 | 126.8 | -5.4V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:17:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.5 | 113.03 | -6.5A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6 | 8.07 | -2.1% | 하강(▼) | [122:140]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.5 | 114.64 | -8.1A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.83 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 215.1 | 230.3 | -15.2V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 22.9 | 25.99 | -3.1kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 19:18:15.030000 | RHK#A 24D 전압(V) (D23410) | 81.8 | 20.88 | +60.9V | 상승(▲) | [122:327]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 107.2 | 115.59 | -8.4A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.7 | 113.03 | -6.3A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.4 | 64.5 | -3.1A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 199.3 | 216.78 | -17.5V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 21.3 | 25.02 | -3.7kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 216 | 230.3 | -14.3V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 23 | 25.99 | -3.0kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 19:19:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7.1 | 7.86 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 19:20:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 216.4 | 230.3 | -13.9V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 19:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [122:182]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 106.2 | 113.03 | -6.8A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 71.4 | 73.79 | -2.4A | 하강(▼) | [122:63]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 65467 | 65472.51 | -5.5 | 하강(▼) | [122:146]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 10 | 30.07 | -20.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [122:182]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 214.7 | 230.3 | -15.6V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 22.8 | 25.99 | -3.2kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 19:22:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 107 | 114.64 | -7.6A | 하강(▼) | [122:141]
주의 | 14.09.2025 19:23:15.030000 | RHK#A 1D 전력(kW) (23473) | 16 | 18.24 | -2.2kW | 하강(▼) | [122:236]
주의 | 14.09.2025 19:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.9 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 64 | 66.78 | -2.8A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 9.8 | 10.73 | -0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 50.6 | 53.05 | -2.5A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 50.7 | 52.64 | -1.9A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_출력 [%] (D23176) | 14.6 | 15.6 | -1.0% | 상승(▲) | [122:113]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121.4 | 126.8 | -5.4V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 144.3 | 150.33 | -6.0V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:25:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.3 | 7.87 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 106.7 | 117.06 | -10.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.8 | 66.78 | -3.0A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 147.8 | 162.24 | -14.4V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.7 | 18.96 | -3.3kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121 | 126.8 | -5.8V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:26:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 106.7 | 117.06 | -10.4A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.8 | 18.93 | -3.1% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.8 | 66.78 | -3.0A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 147.4 | 162.24 | -14.8V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.7 | 18.96 | -3.3kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121 | 126.8 | -5.8V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:27:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 105 | 117.06 | -12.1A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.4 | 18.93 | -3.5% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3U_온도 [℃] (W041) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 상승(▲) | [122:186]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 139.9 | 151.17 | -11.3V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 145.2 | 162.24 | -17.0V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.2 | 18.96 | -3.8kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.6 | 52.17 | +2.4A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 19:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.88 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 103.2 | 117.06 | -13.9A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.1 | 18.93 | -3.8% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 142.1 | 162.24 | -20.1V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 14.6 | 18.96 | -4.4kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_전류 [A] (D22901) | 55.6 | 52.5 | +3.1A | 하강(▼) | [132:84]
주의 | 14.09.2025 19:29:15.030000 | RHK#B 16U 전압(V) (D22900) | 110.8 | 104.54 | +6.3V | 하강(▼) | [132:293]
주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 106.5 | 117.06 | -10.6A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 15.9 | 18.93 | -3.0% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 146.5 | 162.24 | -15.7V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 19:30:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 15.6 | 18.96 | -3.4kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 107.3 | 113.77 | -6.5V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 19:32:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 5.9 | 6.61 | -0.7kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H4D_온도 [℃] (W071) | 707 | 709.97 | -3.0℃ | 상승(▲) | [122:189]
주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 68.6 | 70.73 | -2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.5 | 12.25 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 19:33:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 3 | 4.52 | -1.5V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 99.5 | 108.98 | -9.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 13.8 | 16.19 | -2.4% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 138.1 | 151.17 | -13.1V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 19:34:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 13.7 | 16.43 | -2.7kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 19:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 466 | 470.02 | -4.0℃ | 상승(▲) | [122:184]
주의 | 14.09.2025 19:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 21 | 35.81 | -14.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 69.8 | 66.96 | +2.8A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 64 | 62.18 | +1.8A | 하강(▼) | [132:105]
주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 129.8 | 124.52 | +5.3V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 19:41:15.030000 | RHK#B 13D 전력(kW) (D22753) | 9 | 8.29 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:284]
주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63 | 66.78 | -3.8A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 119.6 | 126.8 | -7.2V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:42:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.5 | 8.42 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.8 | 66.78 | -3.0A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121 | 126.8 | -5.8V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:45:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128.5 | 117.69 | +10.8A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 23.1 | 19.43 | +3.7% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 178.6 | 163.75 | +14.9V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 19:46:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 22.9 | 19.24 | +3.7kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 64 | 66.78 | -2.8A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 9.8 | 10.73 | -0.9% | 상승(▲) | [122:77]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.2 | 6.91 | -0.7% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 121.4 | 126.8 | -5.4V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.7 | 8.42 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.8 | 52.17 | +2.6A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67 | 64.58 | +2.4A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | RHK#B 15U 전압(V) (D22840) | 111.3 | 105.73 | +5.6V | 하강(▼) | [132:289]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.6 | +4.7V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 19:47:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 50.8 | 52.64 | -1.8A | 상승(▲) | [122:111]
주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 67 | 69.19 | -2.2A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | RHK#A 20D 전압(V) (D23170) | 145.2 | 150.33 | -5.1V | 상승(▲) | [122:311]
주의 | 14.09.2025 19:54:15.030000 | RHK#A 20D 전력(kW) (D23173) | 7.3 | 7.87 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:312]
주의 | 14.09.2025 19:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.4 | 7.39 | -2.0% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 19:56:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.3 | 7.88 | -2.6kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 59.4 | 63.68 | -4.3A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.4 | 64.5 | -3.1A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 116.1 | 124.36 | -8.3V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 6.8 | 7.87 | -1.1kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 19:57:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7.1 | 7.86 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 20:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.92 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.92 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.92 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.8 | 52.17 | +2.6A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 20:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 20:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 6.9 | 6.42 | +0.5% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 20:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_출력 [%] (D22966) | 7 | 6.42 | +0.6% | 하강(▼) | [132:92]
주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 20:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79.5 | 82.63 | -3.1A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 20:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 24_Zone_차압 [㎜H2O] (D2680) | 21 | 35.25 | -14.3 | 하강(▼) | [122:162]
주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 25_Zone_차압 [㎜H2O] (D2681) | 21 | 35.81 | -14.8 | 하강(▼) | [122:163]
주의 | 14.09.2025 20:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.31 | 2.37 | -0.1A | 상승(▲) | [132:166]
주의 | 14.09.2025 20:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.4 | 66.96 | -3.6A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 20:10:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 67 | 64.58 | +2.4A | 상승(▲) | [132:81]
주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | RHK#B 15D 전압(V) (D22870) | 129.3 | 124.6 | +4.7V | 상승(▲) | [132:291]
주의 | 14.09.2025 20:11:15.030000 | RHK#B 15D 전력(kW) (D22873) | 8.6 | 8 | +0.6kW | 상승(▲) | [132:292]
주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 60.4 | 64.21 | -3.8A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 110.8 | 118.01 | -7.2V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 20:12:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 6.6 | 7.53 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20D_전류 [A] (D23171) | 54.7 | 53.26 | +1.4A | 상승(▲) | [132:111]
주의 | 14.09.2025 20:14:15.030000 | RHK#B 20D 전압(V) (D23170) | 142.1 | 138.15 | +4.0V | 상승(▲) | [132:311]
주의 | 14.09.2025 20:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 5.5 | 1.79 | +3.7 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.84 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [122:170]
주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 71.6 | 69.12 | +2.5A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 162.8 | 156.66 | +6.1V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.6 | 10.79 | +0.8kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 20:16:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 161 | 154.31 | +6.7V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 20:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 5.2 | 0.89 | +4.3 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 50.6 | 53.05 | -2.5A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 4.1 | 0.89 | +3.2 | 상승(▲) | [122:136]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | RHK#B 2D 전압(V) (D22090) | 154.8 | 146.21 | +8.6V | 하강(▼) | [132:239]
주의 | 14.09.2025 20:20:15.030000 | RHK#B 2D 전력(kW) (D22093) | 17.8 | 15.86 | +1.9kW | 하강(▼) | [132:240]
주의 | 14.09.2025 20:21:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.1 | 154.31 | +5.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 20:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 54.6 | 52.17 | +2.4A | 상승(▲) | [132:78]
주의 | 14.09.2025 20:25:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.1 | 154.31 | +5.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 20:26:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 3.6 | 1.24 | +2.4kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.8 | 70.71 | -3.9A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.9 | 183.01 | -10.1V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 20:28:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.5 | 12.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 20:29:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 114.5 | 108.98 | +5.5A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.1 | 16.43 | +1.7kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 20:30:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 65 | 67.03 | -2.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 187 | 194.22 | -7.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 20:32:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 12.1 | 12.97 | -0.9kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 65 | 67.03 | -2.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 24.7 | 26.23 | -1.5% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.4 | 1.79 | +1.6 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 187 | 194.22 | -7.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 20:33:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 12.1 | 12.97 | -0.9kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.3 | 6.91 | -0.6% | 하강(▼) | [122:80]
주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 117.5 | 121.22 | -3.7A | 상승(▲) | [132:15]
주의 | 14.09.2025 20:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 20:37:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 66.8 | 70.71 | -3.9A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | RHK#B 21U 전압(V) (D23200) | 172.4 | 183.01 | -10.6V | 하강(▼) | [132:313]
주의 | 14.09.2025 20:39:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.5 | 12.89 | -1.4kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 72.8 | 70.73 | +2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 22.3 | 20.85 | +1.4% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 20:41:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 20:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 22.4 | 20.85 | +1.5% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 20:42:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 179.5 | 173.98 | +5.5V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 18 | 37.8 | -19.8 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 12 | 30.07 | -18.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 73.2 | 70.73 | +2.5A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 22.4 | 20.85 | +1.5% | 하강(▼) | [132:119]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 180.8 | 173.98 | +6.8V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 20:43:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 13.2 | 12.25 | +0.9kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_전류 [A] (D23201) | 67 | 70.71 | -3.7A | 하강(▼) | [132:114]
주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 73.1 | 70.73 | +2.4A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | RHK#B 21U 전력(kW) (D23203) | 11.6 | 12.89 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:314]
주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | RHK#B 21D 전압(V) (D23230) | 180.4 | 173.98 | +6.4V | 상승(▲) | [132:315]
주의 | 14.09.2025 20:44:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 13.1 | 12.25 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 20:46:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 3.3 | 4.64 | -1.3kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_전류 [A] (D22091) | 116 | 108.98 | +7.0A | 하강(▼) | [122:3]
주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 18.1 | 16.19 | +1.9% | 하강(▼) | [122:5]
주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | RHK#A 2D 전압(V) (D22090) | 160.6 | 151.17 | +9.4V | 하강(▼) | [122:239]
주의 | 14.09.2025 20:47:15.030000 | RHK#A 2D 전력(kW) (D22093) | 18.6 | 16.43 | +2.2kW | 하강(▼) | [122:240]
주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 67.4 | 64.21 | +3.2A | 하강(▼) | [132:60]
주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | RHK#B 12U 전압(V) (D22660) | 124 | 118.01 | +6.0V | 하강(▼) | [132:277]
주의 | 14.09.2025 20:48:15.030000 | RHK#B 12U 전력(kW) (D22663) | 8.3 | 7.53 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:278]
주의 | 14.09.2025 20:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 65467 | 65472.51 | -5.5 | 하강(▼) | [122:146]
주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 61.4 | 63.81 | -2.4A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 114.8 | 119.14 | -4.3V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 14.09.2025 20:52:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 7 | 7.56 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 122 | 115.59 | +6.4A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 35.1 | 31.57 | +3.5% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 230.5 | 216.78 | +13.7V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 20:54:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 28.1 | 25.02 | +3.1kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 20:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 12 | 30.07 | -18.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 20:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65307 | 65289.02 | +18.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 81.4 | 86.38 | -5.0A | 하강(▼) | [122:48]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#A 10U 전압(V) (D22540) | 148.2 | 156.71 | -8.5V | 하강(▼) | [122:269]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#A 10U 전력(kW) (D22543) | 12 | 13.49 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:270]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 128 | 134.11 | -6.1V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 8.1 | 8.89 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128 | 117.69 | +10.3A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 587 | 590.02 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 178.2 | 163.75 | +14.5V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 21:03:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 22.8 | 19.24 | +3.6kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128.7 | 117.06 | +11.6A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.8 | 18.93 | +3.9% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 178.6 | 162.24 | +16.4V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 21:04:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.9 | 18.96 | +3.9kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 21:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 21:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 21:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.37 | 2.42 | -0.1A | 하강(▼) | [132:174]
주의 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.4 | 18.93 | +3.5% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 21:11:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.2 | 18.96 | +3.2kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 60.8 | 64.5 | -3.7A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 115.7 | 122.64 | -6.9V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 21:12:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.86 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.45 | +1.7V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.63 | +1.5V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 21:13:15.030000 | RHK#B 23U 전압(V) (D23320) | 6.1 | 4.52 | +1.6V | 하강(▼) | [132:321]
주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61 | 64.5 | -3.5A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 116.1 | 122.64 | -6.5V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7 | 7.86 | -0.9kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 21:16:15.030000 | RHK#A 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.45 | +1.7V | 하강(▼) | [122:319]
주의 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 21:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 21:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 122.2 | 115.59 | +6.6A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 35.3 | 31.57 | +3.7% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 231 | 216.78 | +14.2V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 28.2 | 25.02 | +3.2kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 14.09.2025 21:23:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107.7 | 117.69 | -10.0A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 594 | 590.02 | +4.0℃ | 하강(▼) | [132:187]
주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 149.6 | 163.75 | -14.1V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 21:24:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.1 | 19.24 | -3.1kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 68.6 | 70.73 | -2.1A | 상승(▲) | [132:117]
주의 | 14.09.2025 21:34:15.030000 | RHK#B 21D 전력(kW) (D23233) | 11.5 | 12.25 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:316]
주의 | 14.09.2025 21:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.26 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 21:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 21:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 21:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 21:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.8 | 9.64 | +1.2% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 21:47:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2663) | 65467 | 65472.51 | -5.5 | 하강(▼) | [122:146]
주의 | 14.09.2025 21:53:15.030000 | RHK#B 22D 전압(V) (D23290) | 6.1 | 4.63 | +1.5V | 상승(▲) | [132:319]
주의 | 14.09.2025 21:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_FT_O2 Main _유량 [㎥/h] (D8622) | 998 | 979.63 | +18.4 | 상승(▲) | [132:180]
주의 | 14.09.2025 21:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.45 | 30.68 | -0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 21:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 52.6 | 55.49 | -2.9A | 하강(▼) | [122:72]
주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14D_전류 [A] (D22811) | 63.4 | 66.78 | -3.4A | 하강(▼) | [122:75]
주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | RHK#A 14D 전압(V) (D22810) | 120.1 | 126.8 | -6.7V | 하강(▼) | [122:287]
주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | RHK#A 14D 전력(kW) (D22813) | 7.6 | 8.42 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:288]
주의 | 14.09.2025 22:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 22:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 22:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2D_출력 [%] (D22096) | 17.3 | 15.13 | +2.2% | 하강(▼) | [132:5]
주의 | 14.09.2025 22:05:15.030000 | RHK#B 20D 전력(kW) (D23173) | 6.9 | 7.31 | -0.4kW | 하강(▼) | [132:312]
주의 | 14.09.2025 22:06:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 22:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 32.1 | 30.64 | +1.5% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 22:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 56.7 | 62.27 | -5.6A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 22:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.32 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 10.8 | 9.64 | +1.2% | 하강(▼) | [122:14]
주의 | 14.09.2025 22:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 22:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 1.95 | 2 | -0.1A | 하강(▼) | [132:175]
주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 127.2 | 117.06 | +10.1A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 176.4 | 162.24 | +14.2V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.4 | 18.96 | +3.4kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 22:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 39 | 34.74 | +4.3 | 하강(▼) | [132:158]
주의 | 14.09.2025 22:18:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 3.8 | 1.24 | +2.6kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 52.5 | 62.27 | -9.8A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.9 | 7.92 | -2.0% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 91.9 | 107.38 | -15.5V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 4.8 | 6.64 | -1.8kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 22:19:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 5.1 | 1.24 | +3.9kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 51.7 | 62.27 | -10.6A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 5.8 | 7.92 | -2.1% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.51 | 0.08 | +0.4A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 91.5 | 107.38 | -15.9V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 4.7 | 6.64 | -1.9kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 22:20:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 4.8 | 1.24 | +3.6kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_전류 [A] (D23441) | 54.5 | 62.27 | -7.8A | 하강(▼) | [132:138]
주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1U_출력 [%] (D23446) | 6.4 | 7.92 | -1.5% | 상승(▲) | [132:140]
주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | RHK#B 1U 전압(V) (D23440) | 96.8 | 107.38 | -10.6V | 하강(▼) | [132:233]
주의 | 14.09.2025 22:21:15.030000 | RHK#B 1U 전력(kW) (D23443) | 5.2 | 6.64 | -1.4kW | 상승(▲) | [132:234]
주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 9.6 | 7.22 | +2.4% | 하강(▼) | [122:8]
주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.87 | 0.08 | +0.8A | 상승(▲) | [122:167]
주의 | 14.09.2025 22:23:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 102.2 | 99.48 | +2.7A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 22:24:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#1_전류 [A] (D3194) | 2.28 | 2.34 | -0.1A | 하강(▼) | [122:166]
주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 102.5 | 99.48 | +3.0A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | RHK#A 5U 전압(V) (D22240) | 215.1 | 209.19 | +5.9V | 하강(▼) | [122:249]
주의 | 14.09.2025 22:25:15.030000 | RHK#A 5U 전력(kW) (D22243) | 22 | 20.76 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:250]
주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15U_전류 [A] (D22841) | 50.6 | 53.05 | -2.5A | 상승(▲) | [122:78]
주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.26 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 22:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.85 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 22:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.91 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 22:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.4 | 194.22 | +8.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:32:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 80 | 76.72 | +3.3A | 상승(▲) | [122:57]
주의 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_출력 [%] (D23206) | 24.6 | 22.67 | +1.9% | 하강(▼) | [132:116]
주의 | 14.09.2025 22:38:15.030000 | RHK#B 3U 전력(kW) (D22123) | 0.2 | 1.24 | -1.0kW | 상승(▲) | [132:242]
주의 | 14.09.2025 22:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 65533 | 13744.5 | +51788.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 22:43:15.030000 | RHK#A 15U 전압(V) (D22840) | 99 | 103.89 | -4.9V | 하강(▼) | [122:289]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 107.5 | 117.69 | -10.2A | 상승(▲) | [132:9]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 16.2 | 19.43 | -3.2% | 상승(▲) | [132:11]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.4 | 26.23 | +2.2% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | RHK#B 3D 전압(V) (D22150) | 150 | 163.75 | -13.7V | 상승(▲) | [132:243]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | RHK#B 3D 전력(kW) (D22153) | 16.1 | 19.24 | -3.1kW | 상승(▲) | [132:244]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.4 | 194.22 | +8.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:45:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.39 | 2.45 | -0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 70 | 67.03 | +3.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.5 | 26.23 | +2.3% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 203.7 | 194.22 | +9.5V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14.2 | 12.97 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:46:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.39 | 2.45 | -0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.5 | 26.23 | +2.3% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.8 | 194.22 | +8.6V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:47:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.7 | 67.03 | +2.7A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 28.4 | 26.23 | +2.2% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.8 | 194.22 | +8.6V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:48:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14.1 | 12.97 | +1.1kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 45 | 37.8 | +7.2 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#1_전류 [A] (D3195) | 0.43 | 0.08 | +0.3A | 상승(▲) | [132:167]
주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.4 | 194.22 | +8.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:49:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 69.5 | 67.03 | +2.5A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 202.4 | 194.22 | +8.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 14.09.2025 22:50:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 14 | 12.97 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 14.09.2025 22:51:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 53.6 | 59.04 | -5.4A | 하강(▼) | [132:102]
주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | RHK#B 19U 전압(V) (D23080) | 103.8 | 115.18 | -11.4V | 하강(▼) | [132:305]
주의 | 14.09.2025 22:54:15.030000 | RHK#B 19U 전력(kW) (D23083) | 5.5 | 6.75 | -1.3kW | 하강(▼) | [132:306]
주의 | 14.09.2025 22:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 12.93 | 13.32 | -0.4A | 상승(▲) | [122:164]
주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 22:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 712 | 709.97 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 22:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 712 | 709.97 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2668) | 3 | 13744.5 | -13741.5 | 상승(▲) | [132:151]
주의 | 14.09.2025 22:59:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H4U_온도 [℃] (W061) | 712 | 709.97 | +2.0℃ | 상승(▲) | [132:188]
주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_전류 [A] (D22871) | 60.8 | 63.68 | -2.9A | 하강(▼) | [122:81]
주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | RHK#A 15D 전압(V) (D22870) | 118.8 | 124.36 | -5.6V | 상승(▲) | [122:291]
주의 | 14.09.2025 23:00:15.030000 | RHK#A 15D 전력(kW) (D22873) | 7.2 | 7.87 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:292]
주의 | 14.09.2025 23:02:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 117.7 | 113.03 | +4.7A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 37.8 | 35.13 | +2.7% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 240.6 | 230.3 | +10.3V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.3 | 25.99 | +2.3kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 3.4 | 1.79 | +1.6 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 14.09.2025 23:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 117.2 | 113.03 | +4.2A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28 | 25.99 | +2.0kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.8 | 82.33 | +2.5A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 118 | 113.03 | +5.0A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 241.1 | 230.3 | +10.8V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.4 | 25.99 | +2.4kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 117.5 | 113.03 | +4.5A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 38 | 35.13 | +2.9% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 240.2 | 230.3 | +9.9V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.2 | 25.99 | +2.2kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.8 | 82.33 | +2.5A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 118.2 | 113.03 | +5.2A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 241.5 | 230.3 | +11.2V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:10:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.5 | 25.99 | +2.5kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 117.7 | 113.03 | +4.7A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 240.6 | 230.3 | +10.3V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:11:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.3 | 25.99 | +2.3kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 117.7 | 113.03 | +4.7A | 하강(▼) | [122:21]
주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 38 | 35.13 | +2.9% | 하강(▼) | [122:23]
주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | RHK#A 5D 전압(V) (D22270) | 241.1 | 230.3 | +10.8V | 하강(▼) | [122:251]
주의 | 14.09.2025 23:12:15.030000 | RHK#A 5D 전력(kW) (D22273) | 28.3 | 25.99 | +2.3kW | 하강(▼) | [122:252]
주의 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5.3 | 7.39 | -2.1% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 23:13:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 5.4 | 7.88 | -2.5kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H2U_출력 [%] (D22066) | 5 | 7.39 | -2.4% | 하강(▼) | [132:2]
주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 23:14:15.030000 | RHK#B 2U 전력(kW) (D22063) | 4.7 | 7.88 | -3.2kW | 하강(▼) | [132:238]
주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK__출구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3199) | 0.87 | 0.07 | +0.8A | 상승(▲) | [132:170]
주의 | 14.09.2025 23:16:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 3.4 | 4.64 | -1.2kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 14.09.2025 23:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.43 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_전류 [A] (D22241) | 102.2 | 99.48 | +2.7A | 하강(▼) | [122:18]
주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H5U_출력 [%] (D22246) | 32.1 | 30.64 | +1.5% | 하강(▼) | [122:20]
주의 | 14.09.2025 23:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.38 | 2.45 | -0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 14.09.2025 23:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 37 | 30.07 | +6.9 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 23:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 105.2 | 101.26 | +3.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_출력 [%] (D22306) | 17.9 | 16.8 | +1.1% | 하강(▼) | [132:26]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_입구 배기팬_전류 [A] (D3191) | 13.3 | 13.78 | -0.5A | 상승(▲) | [132:164]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 160.6 | 154.36 | +6.2V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 23:21:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.8 | 15.58 | +1.2kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 23:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 14.09.2025 23:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 23:25:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 23:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 23:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 189 | 197.42 | -8.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32 | 29.85 | +2.1% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32.1 | 29.85 | +2.2% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H2U_온도 [℃] (W021) | 473 | 470.02 | +3.0℃ | 상승(▲) | [132:184]
주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32.1 | 29.85 | +2.2% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65506 | 65509.75 | -3.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 23:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 188 | 197.42 | -9.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32.3 | 29.85 | +2.4% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:33:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 15.7 | 14.42 | +1.3kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32 | 29.85 | +2.1% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:34:15.030000 | RHK#B 9D 전력(kW) (D22513) | 15.8 | 14.42 | +1.4kW | 하강(▼) | [132:268]
주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 63.4 | 66.96 | -3.6A | 하강(▼) | [132:69]
주의 | 14.09.2025 23:35:15.030000 | RHK#B 13D 전압(V) (D22750) | 118.3 | 124.52 | -6.2V | 하강(▼) | [132:283]
주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 70.4 | 66.61 | +3.8A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 141.6 | 134.11 | +7.5V | 하강(▼) | [122:283]
주의 | 14.09.2025 23:36:15.030000 | RHK#A 13D 전력(kW) (D22753) | 9.9 | 8.89 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:284]
주의 | 14.09.2025 23:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32 | 29.85 | +2.1% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:37:15.030000 | RHK#A 12D 전압(V) (D22690) | 162.3 | 156.77 | +5.5V | 상승(▲) | [122:279]
주의 | 14.09.2025 23:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 188 | 197.42 | -9.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 32 | 29.85 | +2.1% | 상승(▲) | [122:29]
주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 23:39:15.030000 | RHK#B 9U 전력(kW) (D22483) | 14 | 13.13 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:266]
주의 | 14.09.2025 23:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2664) | 65507 | 65509.75 | -2.8 | 하강(▼) | [122:147]
주의 | 14.09.2025 23:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 14.09.2025 23:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 13 | 15.57 | -2.6 | 하강(▼) | [132:157]
주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_전류 [A] (D22151) | 128 | 117.06 | +10.9A | 하강(▼) | [122:9]
주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H3D_출력 [%] (D22156) | 22.6 | 18.93 | +3.7% | 하강(▼) | [122:11]
주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 38 | 30.07 | +7.9 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 177.7 | 162.24 | +15.5V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 23:42:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.7 | 18.96 | +3.7kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.1 | 11.94 | +1.2% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 159.2 | 154.36 | +4.8V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 23:43:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 188 | 197.42 | -9.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | RHK#A 6U 전압(V) (D22300) | 245.5 | 237.74 | +7.8V | 상승(▲) | [122:253]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6U_전류 [A] (D22301) | 104.2 | 101.26 | +2.9A | 상승(▲) | [132:24]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | RHK#B 6U 전압(V) (D22300) | 158.8 | 154.36 | +4.4V | 하강(▼) | [132:253]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | RHK#B 6U 전력(kW) (D22303) | 16.5 | 15.58 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:254]
주의 | 14.09.2025 23:44:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.1 | 154.31 | +5.8V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 14.09.2025 23:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 14.09.2025 23:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_전류 [A] (D22271) | 79.2 | 82.63 | -3.4A | 하강(▼) | [132:21]
주의 | 14.09.2025 23:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 22_Zone_차압 [㎜H2O] (D2678) | 45 | 37.8 | +7.2 | 하강(▼) | [122:160]
주의 | 14.09.2025 23:48:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.4 | 6.61 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.4 | 55.15 | -2.7A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 188 | 197.42 | -9.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 102 | 107.49 | -5.5V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 14.09.2025 23:50:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.3 | 5.89 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_전류 [A] (D22931) | 61.2 | 64.5 | -3.3A | 하강(▼) | [122:87]
주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | RHK#A 16D 전압(V) (D22930) | 116.1 | 122.64 | -6.5V | 하강(▼) | [122:295]
주의 | 14.09.2025 23:51:15.030000 | RHK#A 16D 전력(kW) (D22933) | 7.1 | 7.86 | -0.8kW | 하강(▼) | [122:296]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 30.45 | 30.68 | -0.2A | 상승(▲) | [122:165]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | RHK#A 1D 전압(V) (23470) | 167.2 | 159.49 | +7.7V | 하강(▼) | [122:235]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | RHK#A 3D 전압(V) (D22150) | 176 | 162.24 | +13.8V | 하강(▼) | [122:243]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | RHK#A 3D 전력(kW) (D22153) | 22.2 | 18.96 | +3.2kW | 하강(▼) | [122:244]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | RHK#A 13U 전압(V) (D22720) | 120.5 | 113.77 | +6.7V | 하강(▼) | [122:281]
주의 | 14.09.2025 23:52:15.030000 | RHK#A 13U 전력(kW) (D22723) | 7.4 | 6.61 | +0.8kW | 상승(▲) | [122:282]
주의 | 14.09.2025 23:54:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 229.2 | 216.78 | +12.4V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 71.6 | 69.12 | +2.5A | 상승(▲) | [132:54]
주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | RHK#B 11U 전압(V) (D22600) | 162.8 | 156.66 | +6.1V | 하강(▼) | [132:273]
주의 | 14.09.2025 23:55:15.030000 | RHK#B 11U 전력(kW) (D22603) | 11.6 | 10.79 | +0.8kW | 상승(▲) | [132:274]
주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 4-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2666) | 65514 | 65516.44 | -2.4 | 하강(▼) | [122:149]
주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 189 | 197.42 | -8.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 14.09.2025 23:56:15.030000 | RHK#B 24U 전압(V) (D23380) | 4.8 | 3.31 | +1.5V | 상승(▲) | [132:325]
주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 66.8 | 69.19 | -2.4A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 190.9 | 197.8 | -6.9V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 23:57:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 12.7 | 13.64 | -0.9kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 14.09.2025 23:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_출력 [%] (D23236) | 25.2 | 27.09 | -1.9% | 상승(▲) | [122:119]
주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H21D_전류 [A] (D23231) | 66.8 | 69.19 | -2.4A | 상승(▲) | [122:117]
주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 229.6 | 216.78 | +12.8V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | RHK#A 21D 전압(V) (D23230) | 190.9 | 197.8 | -6.9V | 상승(▲) | [122:315]
주의 | 14.09.2025 23:59:15.030000 | RHK#A 21D 전력(kW) (D23233) | 12.7 | 13.64 | -0.9kW | 상승(▲) | [122:316]
주의 | 15.09.2025 00:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 23_Zone_차압 [㎜H2O] (D2679) | 12 | 30.07 | -18.1 | 하강(▼) | [122:161]
주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_전류 [A] (D23111) | 66 | 63.81 | +2.2A | 하강(▼) | [122:105]
주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.55 | +0.5% | 하강(▼) | [122:107]
주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | RHK#A 19D 전압(V) (D23110) | 123.6 | 119.14 | +4.5V | 하강(▼) | [122:307]
주의 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | RHK#A 19D 전력(kW) (D23113) | 8.1 | 7.56 | +0.5kW | 하강(▼) | [122:308]
주의 | 15.09.2025 00:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 32.6 | 30.52 | +2.1% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#2_전류 [A] (D3203) | 2.39 | 2.45 | -0.1A | 상승(▲) | [122:174]
주의 | 15.09.2025 00:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 3-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2665) | 65528 | 65529.73 | -1.7 | 하강(▼) | [132:148]
주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_전류 [A] (D22211) | 122.7 | 115.59 | +7.1A | 하강(▼) | [122:15]
주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H4D_출력 [%] (D22216) | 35.2 | 31.57 | +3.6% | 하강(▼) | [122:17]
주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | RHK#A 4D 전압(V) (D22210) | 231.8 | 216.78 | +15.0V | 하강(▼) | [122:247]
주의 | 15.09.2025 00:05:15.030000 | RHK#A 4D 전력(kW) (D22213) | 28.4 | 25.02 | +3.4kW | 하강(▼) | [122:248]
주의 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_입측 배기구 _압력 [Pa] (D566) | 65308 | 65289.02 | +19.0Pa | 하강(▼) | [122:178]
주의 | 15.09.2025 00:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_저항 [Ω] (D23414) | 2.3 | 1.79 | +0.5 | 상승(▲) | [132:136]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 32.8 | 30.52 | +2.3% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_TC_입측 배기구 _온도 [℃] (D562) | 188 | 197.42 | -9.4℃ | 하강(▼) | [122:176]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 65 | 67.03 | -2.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 24.6 | 26.23 | -1.6% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 30.3 | 28.62 | +1.7% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.8 | 82.33 | +2.5A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 187.4 | 194.22 | -6.8V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 15.09.2025 00:07:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 12.1 | 12.97 | -0.9kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.4 | 78.32 | +3.1A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 32.8 | 30.52 | +2.3% | 하강(▼) | [122:35]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.1 | 11.94 | +1.2% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.2 | 10.43 | +0.8% | 상승(▲) | [122:83]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | RHK#A 7D 전압(V) (D22390) | 225.7 | 216.29 | +9.4V | 상승(▲) | [122:259]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | RHK#A 7D 전력(kW) (D22393) | 18.3 | 16.9 | +1.4kW | 상승(▲) | [122:260]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_전류 [A] (D22181) | 65 | 67.03 | -2.0A | 상승(▲) | [132:12]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H4U_출력 [%] (D22186) | 24.7 | 26.23 | -1.5% | 상승(▲) | [132:14]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 30.3 | 28.62 | +1.7% | 하강(▼) | [132:50]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | RHK#B 4U 전압(V) (D22180) | 187 | 194.22 | -7.2V | 상승(▲) | [132:245]
주의 | 15.09.2025 00:08:15.030000 | RHK#B 4U 전력(kW) (D22183) | 12.1 | 12.97 | -0.9kW | 상승(▲) | [132:246]
주의 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | RHK#A 17U 전력(kW) (D22963) | 4 | 4.64 | -0.6kW | 하강(▼) | [122:298]
주의 | 15.09.2025 00:10:15.030000 | RHK#B 11D 전압(V) (D22630) | 160.6 | 154.31 | +6.3V | 하강(▼) | [132:275]
주의 | 15.09.2025 00:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 408 | 400.66 | +7.3℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK__입구 롤러컨베이어#2_전류 [A] (D3196) | 0.92 | 0.04 | +0.9A | 상승(▲) | [122:168]
주의 | 15.09.2025 00:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 408 | 400.66 | +7.3℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24D_온도 [℃] (W5C1) | 408 | 400.66 | +7.3℃ | 하강(▼) | [122:231]
주의 | 15.09.2025 00:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 84.6 | 82.33 | +2.3A | 상승(▲) | [132:51]
주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7U_전류 [A] (D22361) | 68.6 | 66.55 | +2.0A | 하강(▼) | [122:30]
주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H19U_전류 [A] (D23081) | 52.2 | 55.15 | -2.9A | 하강(▼) | [122:102]
주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | RHK#A 19U 전압(V) (D23080) | 101.2 | 107.49 | -6.3V | 상승(▲) | [122:305]
주의 | 15.09.2025 00:14:15.030000 | RHK#A 19U 전력(kW) (D23083) | 5.2 | 5.89 | -0.7kW | 하강(▼) | [122:306]
주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H7D_전류 [A] (D22391) | 81.1 | 78.32 | +2.8A | 상승(▲) | [122:33]
주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_전류 [A] (D22751) | 69.8 | 66.61 | +3.2A | 하강(▼) | [122:69]
주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 13.2 | 11.94 | +1.3% | 상승(▲) | [122:71]
주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Fan Motor_냉각 순환팬#3_전류 [A] (D3204) | 2.45 | 2.5 | -0.1A | 하강(▼) | [122:175]
주의 | 15.09.2025 00:15:15.030000 | RHK#A 13D 전압(V) (D22750) | 140.8 | 134.11 | +6.7V | 하강(▼) | [122:283]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 22.7 | 21.11 | +1.6kW | 상승(▲) | [122:256]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.5 | 49.09 | -1.6A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42 | 44.71 | -2.7% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 67.2 | 69.93 | -2.7A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 28.8 | 11.85 | +16.9A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.7 | 1.86 | +2.8% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 80.5 | 35.7 | +44.8V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:16:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.3 | 0.67 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.69 | -0.8% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 26.7 | 11.85 | +14.8A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.4 | 1.86 | +2.5% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 39.2 | 42.49 | -3.3% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 00:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 6.6 | 7.7 | -1.1% | 상승(▲) | [132:74]
정상 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 67.2 | 69.93 | -2.7A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 00:19:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 6.6 | 7.7 | -1.1% | 상승(▲) | [132:74]
정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27 | 11.85 | +15.1A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.7 | 1.86 | +2.8% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 76.1 | 35.7 | +40.4V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:20:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 28.8 | 11.85 | +16.9A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.8 | 1.86 | +2.9% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 80.5 | 35.7 | +44.8V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:21:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.3 | 0.67 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 67.2 | 69.93 | -2.7A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 29.1 | 11.85 | +17.2A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5 | 1.86 | +3.1% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198 | 206.35 | -8.4V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 80.5 | 35.7 | +44.8V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:22:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.3 | 0.67 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27.3 | 11.85 | +15.4A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.5 | 1.86 | +2.6% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 75.2 | 35.7 | +39.5V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:23:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 26.8 | 11.85 | +14.9A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 00:25:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27.3 | 11.85 | +15.4A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.6 | 1.86 | +2.7% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 76.1 | 35.7 | +40.4V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:26:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 29.1 | 11.85 | +17.2A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 5 | 1.86 | +3.1% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 80.9 | 35.7 | +45.2V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:27:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.3 | 0.67 | +1.6kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27.8 | 11.85 | +15.9A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.5 | 1.86 | +2.6% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 77.4 | 35.7 | +41.7V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.1 | 0.67 | +1.4kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 26.8 | 11.85 | +14.9A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:29:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 74.3 | 35.7 | +38.6V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 26.7 | 11.85 | +14.8A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 28.6 | 11.85 | +16.7A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.4 | 1.86 | +2.5% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 80 | 35.7 | +44.3V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:32:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2.2 | 0.67 | +1.5kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27 | 11.85 | +15.1A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.5 | 1.86 | +2.6% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 75.2 | 35.7 | +39.5V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:33:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_전류 [A] (D23411) | 27 | 11.85 | +15.1A | 상승(▲) | [132:135]
정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H24D_출력 [%] (D23416) | 4.4 | 1.86 | +2.5% | 상승(▲) | [132:137]
정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 190.5 | 197.49 | -7.0V | 상승(▲) | [132:271]
정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 75.6 | 35.7 | +39.9V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 00:34:15.030000 | RHK#B 24D 전력(kW) (D23413) | 2 | 0.67 | +1.3kW | 상승(▲) | [132:328]
정상 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 67.2 | 69.93 | -2.7A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 00:35:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198 | 206.35 | -8.4V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.5 | 30.83 | -2.3% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.49 | -2.2% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.5 | 30.83 | -2.3% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.7 | 34.25 | -2.6% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.5 | 30.83 | -2.3% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 70.8 | 74.33 | -3.5A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 00:38:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.4 | 11.42 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 70.8 | 74.33 | -3.5A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 14.5 | 16.2 | -1.7% | 하강(▼) | [132:59]
정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 00:40:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.4 | 11.42 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 00:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.69 | -0.8% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.5 | 30.83 | -2.3% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 00:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.49 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.7 | 30.83 | -2.1% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 00:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 28.7 | 30.83 | -2.1% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 00:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 00:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 19 | 28.99 | -10.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 23 | 34.58 | -11.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 00:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 00:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.7 | 60.22 | -2.5A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.3 | 37.59 | -3.3% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 00:49:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 229.2 | 240.36 | -11.2V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.7 | 60.22 | -2.5A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 00:50:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 228.8 | 240.36 | -11.6V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 00:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65064 | 65098.23 | -34.2Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 00:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 14.6 | 16.2 | -1.6% | 하강(▼) | [132:59]
정상 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.5 | 7.63 | -1.1% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 00:56:15.030000 | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 4.8 | 5.47 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:290]
정상 | 14.09.2025 00:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 01:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 14.6 | 16.2 | -1.6% | 하강(▼) | [132:59]
정상 | 14.09.2025 01:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 70.8 | 74.33 | -3.5A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.8 | 9.75 | -0.9% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 01:05:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.3 | 11.42 | -1.1kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 65535 | 65529.29 | +5.7 | 상승(▲) | [122:145]
정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 4.2 | 20.73 | -16.5A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 01:07:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 8.3 | 33.64 | -25.3V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 01:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 26.4 | 29.03 | -2.6% | 상승(▲) | [132:41]
정상 | 14.09.2025 01:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 26.5 | 29.03 | -2.5% | 상승(▲) | [132:41]
정상 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 24.3 | 26.32 | -2.0% | 상승(▲) | [132:53]
정상 | 14.09.2025 01:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 8 | 9.3 | -1.3% | 하강(▼) | [132:62]
정상 | 14.09.2025 01:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 6 | 6.94 | -0.9% | 상승(▲) | [132:86]
정상 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 13 | 14.47 | -1.5% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 01:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 24.2 | 26.32 | -2.1% | 상승(▲) | [132:53]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106 | 113.93 | -7.9A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15 | 17.49 | -2.5% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 147.8 | 158.23 | -10.4V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 01:16:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 7.9 | 9.3 | -1.4% | 하강(▼) | [132:62]
정상 | 14.09.2025 01:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.8 | 9.75 | -0.9% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 01:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 13 | 14.47 | -1.5% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 01:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.6 | 49.09 | -1.5A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.6 | 49.09 | -1.5A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.3 | 44.71 | -2.4% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.5 | 37.59 | -3.1% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 01:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 6 | 6.94 | -0.9% | 상승(▲) | [132:86]
정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.1 | 44.71 | -2.6% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.7 | 60.22 | -2.5A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.3 | 37.59 | -3.3% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 01:34:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 228.8 | 240.36 | -11.6V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 592 | 590.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:187]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.6 | 49.09 | -1.5A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.2 | 44.71 | -2.5% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.7 | 60.22 | -2.5A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34 | 37.59 | -3.6% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 01:35:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 229.2 | 240.36 | -11.2V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.5 | 49.09 | -1.6A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.1 | 44.71 | -2.6% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.8 | 91.04 | -6.2% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.1 | 44.71 | -2.6% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.9 | 60.22 | -2.3A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.5 | 37.59 | -3.1% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 229.6 | 240.36 | -10.8V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 01:37:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 85 | 91.04 | -6.0% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 12.8 | 14.47 | -1.7% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 01:38:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.9 | 91.04 | -6.1% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 13 | 14.47 | -1.5% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 01:39:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.3 | 91.04 | -6.7% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 6 | 6.94 | -0.9% | 상승(▲) | [132:86]
정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.7 | 91.04 | -6.3% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.6 | 49.09 | -1.5A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.2 | 44.71 | -2.5% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.7 | 91.04 | -6.3% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 131.5 | 121.34 | +10.2V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 01:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.5 | 91.04 | -6.5% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.6 | 91.04 | -6.4% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 189.6 | 197.49 | -7.9V | 상승(▲) | [132:271]
정상 | 14.09.2025 01:44:15.030000 | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 15 | 16.21 | -1.2kW | 상승(▲) | [132:272]
정상 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 47.5 | 49.09 | -1.6A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 01:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 42.1 | 44.71 | -2.6% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 01:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.6 | 91.04 | -6.4% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.3 | 91.04 | -6.7% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 01:47:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 85.1 | 91.04 | -5.9% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.2 | 57.82 | -3.6A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 98.5 | 105.46 | -7.0V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 01:48:15.030000 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 5.3 | 6.06 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:286]
정상 | 14.09.2025 01:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 85 | 91.04 | -6.0% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.8 | 91.04 | -6.2% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 70.8 | 74.33 | -3.5A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 13 | 14.47 | -1.5% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 01:50:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.4 | 11.42 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65129 | 65098.23 | +30.8Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 01:55:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 230.1 | 240.36 | -10.3V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 01:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 39.2 | 42.49 | -3.3% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 01:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 38.9 | 42.49 | -3.6% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 01:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.4 | 10.32 | -0.9% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 02:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 38.7 | 42.49 | -3.8% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 02:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 39.2 | 42.49 | -3.3% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 02:05:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.2 | 12.43 | -1.2% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 39.2 | 42.49 | -3.3% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 02:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 33.2 | 30.83 | +2.4% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 02:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 105.7 | 113.93 | -8.2A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15 | 17.49 | -2.5% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 147.4 | 158.23 | -10.8V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 02:14:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.5 | 18 | -2.5kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 02:17:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 168.5 | 158.23 | +10.3V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 53.8 | 57.82 | -4.0A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 97.6 | 105.46 | -7.9V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 02:20:15.030000 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 5.2 | 6.06 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:286]
정상 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 71.2 | 74.33 | -3.1A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 02:21:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.4 | 11.42 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 190 | 197.49 | -7.5V | 상승(▲) | [132:271]
정상 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 15.1 | 16.21 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:272]
정상 | 14.09.2025 02:27:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 585 | 594.02 | -9.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 02:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 12.9 | 14.47 | -1.6% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 02:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.7 | 34.25 | -2.6% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:31:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.7 | 34.25 | -2.6% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:32:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 585 | 594.02 | -9.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 02:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.6 | 34.25 | -2.7% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7D_출력 [%] (D22396) | 31.5 | 34.25 | -2.8% | 하강(▼) | [132:35]
정상 | 14.09.2025 02:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.6 | 37.59 | -3.0% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 02:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 7.9 | 9.3 | -1.4% | 하강(▼) | [132:62]
정상 | 14.09.2025 02:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 65535 | 65529.29 | +5.7 | 상승(▲) | [122:145]
정상 | 14.09.2025 02:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 02:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 189.6 | 197.49 | -7.9V | 상승(▲) | [132:271]
정상 | 14.09.2025 02:40:15.030000 | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 15 | 16.21 | -1.2kW | 상승(▲) | [132:272]
정상 | 14.09.2025 02:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.8 | 91.04 | -6.2% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H5D_출력 [%] (D22276) | 84.7 | 91.04 | -6.3% | 하강(▼) | [132:23]
정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.6 | 57.82 | -3.2A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 8.5 | 9.01 | -0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 02:42:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 99 | 105.46 | -6.5V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 02:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 8 | 9.3 | -1.3% | 하강(▼) | [132:62]
정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54 | 57.82 | -3.8A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 98.1 | 105.46 | -7.4V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 02:44:15.030000 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 5.2 | 6.06 | -0.9kW | 하강(▼) | [132:286]
정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.5 | 37.59 | -3.1% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | RHK#B 10D 전압(V) (D22570) | 190 | 197.49 | -7.5V | 상승(▲) | [132:271]
정상 | 14.09.2025 02:45:15.030000 | RHK#B 10D 전력(kW) (D22573) | 15.1 | 16.21 | -1.1kW | 상승(▲) | [132:272]
정상 | 14.09.2025 02:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 8 | 9.3 | -1.3% | 하강(▼) | [132:62]
정상 | 14.09.2025 02:56:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 198.4 | 206.35 | -8.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 02:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.4 | 10.32 | -0.9% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 26.4 | 29.03 | -2.6% | 상승(▲) | [132:41]
정상 | 14.09.2025 02:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 6.6 | 7.7 | -1.1% | 상승(▲) | [132:74]
정상 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 66.6 | 69.73 | -3.1A | 상승(▲) | [132:63]
정상 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 03:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 26.5 | 29.03 | -2.5% | 상승(▲) | [132:41]
정상 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 17 | 28.99 | -12.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 03:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 20 | 34.58 | -14.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 512 | 521.46 | -9.5℃ | 하강(▼) | [122:230]
정상 | 14.09.2025 03:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 03:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 03:13:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 03:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 8.5 | 9.01 | -0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_전류 [A] (D22691) | 66.6 | 69.73 | -3.1A | 상승(▲) | [132:63]
정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H12D_출력 [%] (D22696) | 12.9 | 14.47 | -1.6% | 하강(▼) | [132:65]
정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.4 | 143.24 | -6.8V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 03:15:15.030000 | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 9 | 9.94 | -0.9kW | 상승(▲) | [132:280]
정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.6 | 60.22 | -2.6A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 34.1 | 37.59 | -3.5% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 03:19:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 228.8 | 240.36 | -11.6V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 03:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 57.9 | 60.22 | -2.3A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 03:22:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 229.2 | 240.36 | -11.2V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 03:23:15.030000 | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 4.8 | 5.47 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:290]
정상 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 14.6 | 16.2 | -1.6% | 하강(▼) | [132:59]
정상 | 14.09.2025 03:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.3 | 10.32 | -1.0% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 03:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_출력 [%] (D22636) | 14.6 | 16.2 | -1.6% | 하강(▼) | [132:59]
정상 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 19 | 28.99 | -10.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 03:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 21 | 34.58 | -13.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 03:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 65535 | 65529.29 | +5.7 | 상승(▲) | [122:145]
정상 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.49 | -2.2% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 03:37:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.8 | 18 | -2.2kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 03:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.4 | 10.32 | -0.9% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 65535 | 65529.29 | +5.7 | 상승(▲) | [122:145]
정상 | 14.09.2025 03:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 03:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 03:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.4 | 10.32 | -0.9% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 03:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 04:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 17 | 28.99 | -12.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 04:06:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 04:08:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.5 | 0.83 | +1.7 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 04:09:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 8.8 | 33.64 | -24.8V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 18 | 28.99 | -11.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 04:17:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 23 | 34.58 | -11.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 04:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 4.7 | 20.73 | -16.0A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 04:25:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 9.2 | 33.64 | -24.4V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 04:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.6 | 57.82 | -3.2A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 04:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 9.8 | 10.63 | -0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 04:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 8.7 | 9.57 | -0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 105.7 | 113.93 | -8.2A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.49 | -2.2% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 147.8 | 158.23 | -10.4V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 04:41:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 04:46:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 04:56:15.030000 | RHK#B 24D 전압(V) (D23410) | 74.3 | 35.7 | +38.6V | 상승(▲) | [132:327]
정상 | 14.09.2025 04:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 05:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 05:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 27.6 | 29.45 | -1.9% | 상승(▲) | [122:41]
정상 | 14.09.2025 05:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 21.2 | 22.99 | -1.8% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 05:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.4 | 57.82 | -3.4A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 99 | 105.46 | -6.5V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 05:19:15.030000 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 5.3 | 6.06 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:286]
정상 | 14.09.2025 05:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.69 | -0.8% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 05:22:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 05:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 11.2 | 12.44 | -1.2% | 상승(▲) | [132:77]
정상 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.7 | 9.75 | -1.0% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 05:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 05:35:15.030000 | RHK#B 12D 전압(V) (D22690) | 136.8 | 143.24 | -6.4V | 하강(▼) | [132:279]
정상 | 14.09.2025 05:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 2-1_Zone_차압 [㎜H2O] (D2662) | 65535 | 65529.29 | +5.7 | 상승(▲) | [122:145]
정상 | 14.09.2025 05:43:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 141.6 | 134.39 | +7.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 05:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13D_출력 [%] (D22756) | 9.4 | 10.32 | -0.9% | 상승(▲) | [132:71]
정상 | 14.09.2025 05:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 592 | 590.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:187]
정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 51.5 | 48.78 | +2.7A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 142.1 | 134.39 | +7.7V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 05:54:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 7.3 | 6.51 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 06:02:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.8 | 9.69 | -0.9% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 06:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.49 | -2.2% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 62.8 | 60.22 | +2.6A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 06:04:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 252.1 | 240.36 | +11.7V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 51.5 | 48.78 | +2.7A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 142.1 | 134.39 | +7.7V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 06:06:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 7.3 | 6.51 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 06:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 50.7 | 49.09 | +1.6A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 06:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 9.1 | 9.54 | -0.4% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 06:15:15.030000 | RHK#B 15U 전력(kW) (D22843) | 4.8 | 5.47 | -0.7kW | 하강(▼) | [132:290]
정상 | 14.09.2025 06:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 71.2 | 74.33 | -3.1A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 06:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 06:29:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 141.6 | 134.39 | +7.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 06:30:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 06:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 06:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 6 | 6.6 | -0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 06:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65065 | 65098.23 | -33.2Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.69 | -0.8% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 06:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65067 | 65098.23 | -31.2Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72 | 69.93 | +2.1A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 213.4 | 206.35 | +7.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 06:53:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.3 | 14.38 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 06:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 6.7 | 7.63 | -0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72.2 | 69.93 | +2.3A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 213.4 | 206.35 | +7.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 06:56:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.4 | 14.38 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 06:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 8.9 | 9.75 | -0.8% | 하강(▼) | [132:89]
정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.2 | 113.93 | -7.7A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 148.7 | 158.23 | -9.5V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 07:01:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.7 | 18 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 07:04:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 141.6 | 134.39 | +7.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 07:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 17 | 28.99 | -12.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72.2 | 69.93 | +2.3A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 213.8 | 206.35 | +7.4V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 07:07:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.4 | 14.38 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 07:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65130 | 65098.23 | +31.8Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72.2 | 69.93 | +2.3A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 213.8 | 206.35 | +7.4V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 07:14:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.4 | 14.38 | +1.0kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 113.9 | 121.34 | -7.4V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72 | 69.93 | +2.1A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 213.4 | 206.35 | +7.0V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 07:17:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.3 | 14.38 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H10U_전류 [A] (D22541) | 72 | 69.93 | +2.1A | 상승(▲) | [132:48]
정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | RHK#B 10U 전압(V) (D22540) | 212.9 | 206.35 | +6.5V | 하강(▼) | [132:269]
정상 | 14.09.2025 07:18:15.030000 | RHK#B 10U 전력(kW) (D22543) | 15.3 | 14.38 | +0.9kW | 상승(▲) | [132:270]
정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 51.6 | 48.78 | +2.8A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 13.8 | 12.43 | +1.4% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 142.5 | 134.39 | +8.1V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 07:27:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 7.3 | 6.51 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 07:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 13.7 | 12.43 | +1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 07:33:15.030000 | RHK#B 12D 전력(kW) (D22693) | 10.7 | 9.94 | +0.8kW | 상승(▲) | [132:280]
정상 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 148.7 | 158.23 | -9.5V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 07:35:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.8 | 18 | -2.2kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.2 | 70.63 | +2.6A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 217.8 | 208.94 | +8.9V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:45:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.9 | 14.71 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.4 | 70.63 | +2.8A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 19 | 28.99 | -10.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 24 | 34.58 | -10.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 217.8 | 208.94 | +8.9V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:46:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.9 | 14.71 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.4 | 70.63 | +2.8A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 217.8 | 208.94 | +8.9V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:47:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.9 | 14.71 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.1 | 70.63 | +2.5A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 216.9 | 208.94 | +8.0V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:48:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.8 | 14.71 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 07:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 31.1 | 29.45 | +1.6% | 상승(▲) | [122:41]
정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 122.2 | 113.93 | +8.3A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 168.5 | 158.23 | +10.3V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 07:50:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 20.5 | 18 | +2.5kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.4 | 70.63 | +2.8A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_출력 [%] (D22456) | 31.1 | 29.45 | +1.6% | 상승(▲) | [122:41]
정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 217.8 | 208.94 | +8.9V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:51:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.9 | 14.71 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 77 | 74.33 | +2.7A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 07:52:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 12.3 | 11.42 | +0.9kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.4 | 70.63 | +2.8A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 217.8 | 208.94 | +8.9V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 07:54:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.9 | 14.71 | +1.2kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 104.2 | 113.93 | -9.7A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 14.6 | 17.49 | -2.9% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 145.6 | 158.23 | -12.6V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 08:04:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.1 | 18 | -2.9kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 08:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 08:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 08:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 08:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8D_전류 [A] (D22451) | 73.2 | 70.63 | +2.6A | 상승(▲) | [122:39]
정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | RHK#A 8D 전압(V) (D22450) | 216.9 | 208.94 | +8.0V | 하강(▼) | [122:263]
정상 | 14.09.2025 08:16:15.030000 | RHK#A 8D 전력(kW) (D22453) | 15.8 | 14.71 | +1.1kW | 상승(▲) | [122:264]
정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 68.3 | 66.08 | +2.2A | 하강(▼) | [122:45]
정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 197.5 | 190.64 | +6.9V | 하강(▼) | [122:267]
정상 | 14.09.2025 08:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 122.7 | 113.93 | +8.8A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 168.9 | 158.23 | +10.7V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 08:19:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 20.7 | 18 | +2.7kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 08:23:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.47 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 08:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.2 | 113.93 | -7.7A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.2 | 17.49 | -2.3% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 148.2 | 158.23 | -10.0V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 08:27:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.7 | 18 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 68.3 | 66.08 | +2.2A | 하강(▼) | [122:45]
정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 7.2 | 20.73 | -13.5A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 08:28:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 14 | 33.64 | -19.6V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 08:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 5.9 | 6.39 | -0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 08:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 5.5 | 20.73 | -15.2A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 08:39:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 10.1 | 33.64 | -23.5V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 08:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.45 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H11D_전류 [A] (D22631) | 71 | 74.33 | -3.3A | 하강(▼) | [132:57]
정상 | 14.09.2025 09:02:15.030000 | RHK#B 11D 전력(kW) (D22633) | 10.4 | 11.42 | -1.0kW | 하강(▼) | [132:276]
정상 | 14.09.2025 09:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 576 | 583.21 | -7.2℃ | 상승(▲) | [132:228]
정상 | 14.09.2025 09:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 09:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 09:12:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:13:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:16:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:18:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H24U_온도 [℃] (W5B1) | 502 | 509.06 | -7.1℃ | 상승(▲) | [132:230]
정상 | 14.09.2025 09:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.44 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 09:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 4.7 | 20.73 | -16.0A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.2 | 0.83 | +1.4 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 09:33:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 10.5 | 33.64 | -23.1V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 56.6 | 55.02 | +1.6A | 상승(▲) | [122:36]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 66.2 | 61.78 | +4.4A | 하강(▼) | [122:60]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 13.2 | 11.64 | +1.6% | 하강(▼) | [122:62]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62.4 | 58.51 | +3.9A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.7 | 9.57 | +1.1% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 235.4 | 227.81 | +7.6V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 13.3 | 12.49 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:262]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 190 | 184.2 | +5.8V | 하강(▼) | [122:265]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 190.5 | 183.59 | +6.9V | 하강(▼) | [122:271]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 16.1 | 14.96 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:272]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 183.4 | 173.79 | +9.6V | 상승(▲) | [122:275]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 14.8 | 13.29 | +1.5kW | 상승(▲) | [122:276]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 139.9 | 130.16 | +9.7V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9.2 | 7.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 50 | 20.73 | +29.3A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.3 | 1.65 | +2.7% | 상승(▲) | [132:8]
정상 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 75.6 | 33.64 | +42.0V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 24.7 | 22.99 | +1.7% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.6 | 9.69 | +0.9% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 182.1 | 173.79 | +8.3V | 상승(▲) | [122:275]
정상 | 14.09.2025 09:37:15.030000 | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 14.6 | 13.29 | +1.3kW | 상승(▲) | [122:276]
정상 | 14.09.2025 09:38:15.030000 | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 190 | 184.2 | +5.8V | 하강(▼) | [122:265]
정상 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 190.5 | 183.59 | +6.9V | 하강(▼) | [122:271]
정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 16.1 | 14.96 | +1.1kW | 하강(▼) | [122:272]
정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 183.4 | 173.79 | +9.6V | 상승(▲) | [122:275]
정상 | 14.09.2025 09:41:15.030000 | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 14.8 | 13.29 | +1.5kW | 상승(▲) | [122:276]
정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 64.6 | 62.6 | +2.0A | 하강(▼) | [122:42]
정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.5 | 9.57 | +0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 190.9 | 184.2 | +6.7V | 하강(▼) | [122:265]
정상 | 14.09.2025 09:42:15.030000 | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 11.48 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:266]
정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 61.8 | 58.51 | +3.3A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 234.9 | 227.81 | +7.1V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 11D 전압(V) (D22630) | 182.6 | 173.79 | +8.8V | 상승(▲) | [122:275]
정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | RHK#A 11D 전력(kW) (D22633) | 14.7 | 13.29 | +1.4kW | 상승(▲) | [122:276]
정상 | 14.09.2025 09:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.47 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 09:45:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 09:46:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 602 | 594.02 | +8.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 51.7 | 20.73 | +31.0A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.5 | 1.65 | +2.9% | 상승(▲) | [132:8]
정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 8_Zone_차압 [㎜H2O] (D2672) | 65533 | 58753.93 | +6779.1 | 상승(▲) | [132:155]
정상 | 14.09.2025 09:47:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 78.3 | 33.64 | +44.7V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106.2 | 113.93 | -7.7A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 148.2 | 158.23 | -10.0V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 10:00:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.7 | 18 | -2.3kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 10:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 602 | 594.02 | +8.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_전류 [A] (D22121) | 49.5 | 20.73 | +28.8A | 상승(▲) | [132:6]
정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.3 | 1.65 | +2.7% | 상승(▲) | [132:8]
정상 | 14.09.2025 10:10:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 75.2 | 33.64 | +41.6V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 10:16:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 10:17:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 131.1 | 121.34 | +9.8V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 10:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 602 | 594.02 | +8.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 10:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.47 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 10:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 7 | 4.68 | +2.3V | 상승(▲) | [122:321]
정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 6.6 | 1.94 | +4.7V | 상승(▲) | [122:323]
정상 | 14.09.2025 10:38:15.030000 | RHK#A 24U 전압(V) (D23380) | 7 | 4.75 | +2.2V | 상승(▲) | [122:325]
정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 122.2 | 113.93 | +8.3A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 168.5 | 158.23 | +10.3V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 20.5 | 18 | +2.5kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 10:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 10.2 | 9.72 | +0.5% | 상승(▲) | [132:95]
정상 | 14.09.2025 10:45:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65130 | 65098.23 | +31.8Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 10:47:15.030000 | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 6.6 | 4.68 | +1.9V | 상승(▲) | [122:321]
정상 | 14.09.2025 10:51:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.2 | 121.34 | +8.9V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 10:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 10:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.49 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 10:57:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 10:58:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 11:01:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 11:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.3 | 6.6 | +0.7% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 11:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.2 | 0.83 | +1.4 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 11:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_출력 [%] (D22606) | 17.4 | 15.77 | +1.6% | 하강(▼) | [122:56]
정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H11U_전류 [A] (D22601) | 74.4 | 70.74 | +3.7A | 하강(▼) | [122:54]
정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | RHK#A 11U 전압(V) (D22600) | 161.4 | 153.28 | +8.1V | 하강(▼) | [122:273]
정상 | 14.09.2025 11:09:15.030000 | RHK#A 11U 전력(kW) (D22603) | 12 | 10.8 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:274]
정상 | 14.09.2025 11:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 47.4 | 44.71 | +2.7% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 50.7 | 49.09 | +1.6A | 하강(▼) | [132:42]
정상 | 14.09.2025 11:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 47.5 | 44.71 | +2.8% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.6 | 9.69 | +0.9% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 11:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 33.3 | 30.83 | +2.5% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H7U_출력 [%] (D22366) | 33 | 30.83 | +2.2% | 상승(▲) | [132:32]
정상 | 14.09.2025 11:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 47.3 | 44.71 | +2.6% | 하강(▼) | [132:44]
정상 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 148.7 | 158.23 | -9.5V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 11:27:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.8 | 18 | -2.2kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 11:28:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.7 | 9.69 | +1.0% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 11:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 65.4 | 61.78 | +3.6A | 하강(▼) | [122:60]
정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 138.1 | 130.16 | +7.9V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 11:35:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9 | 7.99 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 11:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.7 | 9.69 | +1.0% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 11:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 65534 | 54658.01 | +10876.0 | 상승(▲) | [122:157]
정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 66 | 61.78 | +4.2A | 하강(▼) | [122:60]
정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 13.1 | 11.64 | +1.5% | 하강(▼) | [122:62]
정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 139.4 | 130.16 | +9.2V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 11:43:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9.2 | 7.99 | +1.2kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 11:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.2 | 1.65 | +2.6% | 상승(▲) | [132:8]
정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 138.1 | 130.16 | +7.9V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9 | 7.99 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 11:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 9.6 | 8.69 | +0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 138.1 | 130.16 | +7.9V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 11:56:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9 | 7.99 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 11:59:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_출력 [%] (D22666) | 13.1 | 11.64 | +1.5% | 하강(▼) | [122:62]
정상 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 56.6 | 55.02 | +1.6A | 상승(▲) | [122:36]
정상 | 14.09.2025 12:04:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 234.9 | 227.81 | +7.1V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 56.6 | 55.02 | +1.6A | 상승(▲) | [122:36]
정상 | 14.09.2025 12:05:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 234.9 | 227.81 | +7.1V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 10 | 8.86 | +1.1% | 하강(▼) | [122:68]
정상 | 14.09.2025 12:06:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 13.7 | 12.43 | +1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 12:09:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.5 | 9.57 | +0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 56.6 | 55.02 | +1.6A | 상승(▲) | [122:36]
정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 235.4 | 227.81 | +7.6V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 12:10:15.030000 | RHK#A 8U 전력(kW) (D22423) | 13.3 | 12.49 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:262]
정상 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H8U_전류 [A] (D22421) | 56.6 | 55.02 | +1.6A | 상승(▲) | [122:36]
정상 | 14.09.2025 12:11:15.030000 | RHK#A 8U 전압(V) (D22420) | 234.9 | 227.81 | +7.1V | 하강(▼) | [122:261]
정상 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 61.8 | 58.51 | +3.3A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 12:12:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 105.46 | +5.8V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 12:13:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 10.1 | 8.86 | +1.2% | 하강(▼) | [122:68]
정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 62 | 58.51 | +3.5A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 10 | 8.86 | +1.1% | 하강(▼) | [122:68]
정상 | 14.09.2025 12:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.3 | 0.83 | +1.5 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 12:21:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_출력 [%] (D22726) | 10 | 8.86 | +1.1% | 하강(▼) | [122:68]
정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 17.9 | 16.68 | +1.2% | 하강(▼) | [122:50]
정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 113.9 | 121.34 | -7.4V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 12:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.44 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 12:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 61.8 | 58.51 | +3.3A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 18 | 16.68 | +1.3% | 하강(▼) | [122:50]
정상 | 14.09.2025 12:31:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 10_Zone_차압 [㎜H2O] (D2674) | 65534 | 54658.01 | +10876.0 | 상승(▲) | [122:157]
정상 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.7 | 23.46 | +1.2% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:32:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.6 | 9.57 | +1.0% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 12:33:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 17.9 | 16.68 | +1.2% | 하강(▼) | [122:50]
정상 | 14.09.2025 12:34:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.7 | 23.46 | +1.2% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.8 | 23.46 | +1.3% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.5 | 9.57 | +0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_전류 [A] (D22481) | 64.6 | 62.6 | +2.0A | 하강(▼) | [122:42]
정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.7 | 23.46 | +1.2% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | RHK#A 9U 전압(V) (D22480) | 190.5 | 184.2 | +6.3V | 하강(▼) | [122:265]
정상 | 14.09.2025 12:37:15.030000 | RHK#A 9U 전력(kW) (D22483) | 12.3 | 11.48 | +0.8kW | 하강(▼) | [122:266]
정상 | 14.09.2025 12:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.8 | 23.46 | +1.3% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:38:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 18 | 16.68 | +1.3% | 하강(▼) | [122:50]
정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10U_출력 [%] (D22546) | 17.9 | 16.68 | +1.2% | 하강(▼) | [122:50]
정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H12U_전류 [A] (D22661) | 65.4 | 61.78 | +3.6A | 하강(▼) | [122:60]
정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | RHK#A 12U 전압(V) (D22660) | 138.1 | 130.16 | +7.9V | 하강(▼) | [122:277]
정상 | 14.09.2025 12:39:15.030000 | RHK#A 12U 전력(kW) (D22663) | 9 | 7.99 | +1.0kW | 하강(▼) | [122:278]
정상 | 14.09.2025 12:41:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 111.3 | 105.46 | +5.8V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 12:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.3 | 0.83 | +1.5 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 12:44:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9U_출력 [%] (D22486) | 24.7 | 23.46 | +1.2% | 상승(▲) | [122:44]
정상 | 14.09.2025 12:53:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.7 | 9.69 | +1.0% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#A 23U 전압(V) (D23320) | 6.6 | 4.68 | +1.9V | 상승(▲) | [122:321]
정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#A 23D 전압(V) (D23350) | 6.6 | 1.94 | +4.7V | 상승(▲) | [122:323]
정상 | 14.09.2025 12:54:15.030000 | RHK#B 23D 전압(V) (D23350) | 6.6 | 2.91 | +3.7V | 상승(▲) | [132:323]
정상 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Fan Motor_출구 배기팬_전류 [A] (D3192) | 31.44 | 31.16 | +0.3A | 상승(▲) | [132:165]
정상 | 14.09.2025 13:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 13.5 | 12.44 | +1.1% | 상승(▲) | [132:77]
정상 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.5 | 9.57 | +0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 13:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 592 | 590.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:187]
정상 | 14.09.2025 13:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 592 | 590.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:187]
정상 | 14.09.2025 13:10:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15U_출력 [%] (D22846) | 8.5 | 7.63 | +0.9% | 하강(▼) | [132:80]
정상 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2.2 | 0.83 | +1.4 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 13:15:15.030000 | RHK#B 3U 전압(V) (D22120) | 8.3 | 33.64 | -25.3V | 상승(▲) | [132:241]
정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106 | 113.93 | -7.9A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 147.8 | 158.23 | -10.4V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 13:17:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 13:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 13:19:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H14U_출력 [%] (D22786) | 10.5 | 9.57 | +0.9% | 하강(▼) | [122:74]
정상 | 14.09.2025 13:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 19.8 | 17.49 | +2.3% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 51.5 | 48.78 | +2.7A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 13.7 | 12.43 | +1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 142.1 | 134.39 | +7.7V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 13:27:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 7.3 | 6.51 | +0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 13:33:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 13:34:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65067 | 65098.23 | -31.2Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 13:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.8 | 6.94 | +0.9% | 상승(▲) | [132:86]
정상 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 13:39:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H6D_전류 [A] (D22331) | 97.7 | 101.95 | -4.3A | 상승(▲) | [122:27]
정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198 | 207.41 | -9.4V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | RHK#A 6D 전력(kW) (D22333) | 19.3 | 21.11 | -1.8kW | 상승(▲) | [122:256]
정상 | 14.09.2025 13:40:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1U_온도 [℃] (W001) | 348 | 349.97 | -2.0℃ | 하강(▼) | [132:182]
정상 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 21 | 28.99 | -8.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 13:41:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 23 | 34.58 | -11.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 13:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16D_출력 [%] (D22936) | 10.6 | 9.69 | +0.9% | 상승(▲) | [122:89]
정상 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | RHK#A 6D 전압(V) (D22330) | 198.4 | 207.41 | -9.0V | 하강(▼) | [122:255]
정상 | 14.09.2025 13:45:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.2 | 121.34 | +8.9V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 13:50:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 13:56:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 13:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 10.2 | 9.72 | +0.5% | 상승(▲) | [132:95]
정상 | 14.09.2025 13:57:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 9.5 | 9.01 | +0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 14:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 14:11:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 131.1 | 121.34 | +9.8V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 14:12:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.6 | 121.34 | +9.3V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 14:18:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 14:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_출력 [%] (D22126) | 4.2 | 1.65 | +2.6% | 상승(▲) | [132:8]
정상 | 14.09.2025 14:24:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.6 | 57.82 | -3.2A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 14:24:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 99 | 105.46 | -6.5V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 130.2 | 121.34 | +8.9V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 14:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 14:30:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 14:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.54 | +0.6% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 14:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.54 | +0.6% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 14:37:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.54 | +0.6% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 14:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 9.5 | 9.01 | +0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.54 | +0.6% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 14:42:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 14:43:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H16U_출력 [%] (D22906) | 7.2 | 6.6 | +0.6% | 상승(▲) | [122:86]
정상 | 14.09.2025 14:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.6 | 57.82 | -3.2A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 20 | 28.99 | -9.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 14:48:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 21_Zone_차압 [㎜H2O] (D2677) | 25 | 34.58 | -9.6 | 하강(▼) | [122:159]
정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 106 | 113.93 | -7.9A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 15.3 | 17.49 | -2.2% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | RHK#B 1D 전압(V) (23470) | 147.8 | 158.23 | -10.4V | 하강(▼) | [132:235]
정상 | 14.09.2025 14:50:15.030000 | RHK#B 1D 전력(kW) (23473) | 15.6 | 18 | -2.4kW | 하강(▼) | [132:236]
정상 | 14.09.2025 14:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.7 | 8.69 | -1.0% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 14:53:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 14:54:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 14:58:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19U_출력 [%] (D23086) | 7.8 | 8.69 | -0.9% | 하강(▼) | [132:104]
정상 | 14.09.2025 15:00:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 15:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 9.5 | 9.01 | +0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 15:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 9.5 | 9.01 | +0.5% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H3U_저항 [Ω] (D22124) | 2 | 0.83 | +1.2 | 상승(▲) | [132:7]
정상 | 14.09.2025 15:04:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17D_출력 [%] (D22996) | 10.2 | 9.72 | +0.5% | 상승(▲) | [132:95]
정상 | 14.09.2025 15:07:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.39 | +0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 15:08:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_출력 [%] (D23026) | 6.9 | 6.39 | +0.5% | 하강(▼) | [132:98]
정상 | 14.09.2025 15:11:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H19D_출력 [%] (D23116) | 10.1 | 9.54 | +0.6% | 하강(▼) | [132:107]
정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 45.9 | 48.78 | -2.9A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 126.2 | 134.39 | -8.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 15:14:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 5.7 | 6.51 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 15:15:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.2 | 12.43 | -1.2% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:16:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_PT_출측 배기구 _압력 [Pa] (D568) | 65128 | 65098.23 | +29.8Pa | 상승(▲) | [122:179]
정상 | 14.09.2025 15:19:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 13.4 | 12.44 | +1.0% | 상승(▲) | [132:77]
정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 45.7 | 48.78 | -3.1A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 125.8 | 134.39 | -8.6V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 15:20:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 5.7 | 6.51 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 15:21:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.1 | 12.43 | -1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:25:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18D_출력 [%] (D23056) | 9.6 | 9.01 | +0.6% | 상승(▲) | [132:101]
정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 45.7 | 48.78 | -3.1A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 10.9 | 12.43 | -1.5% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 125.8 | 134.39 | -8.6V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 15:26:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 5.7 | 6.51 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 61.4 | 57.82 | +3.6A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | RHK#B 14U 전압(V) (D22780) | 112.2 | 105.46 | +6.7V | 하강(▼) | [132:285]
정상 | 14.09.2025 15:28:15.030000 | RHK#B 14U 전력(kW) (D22783) | 6.8 | 6.06 | +0.7kW | 하강(▼) | [132:286]
정상 | 14.09.2025 15:29:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 40.7 | 37.59 | +3.1% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 62.5 | 60.22 | +2.3A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 15:31:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_출력 [%] (D22516) | 40.6 | 37.59 | +3.0% | 하강(▼) | [132:47]
정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 45.9 | 48.78 | -2.9A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 126.2 | 134.39 | -8.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 15:32:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 5.7 | 6.51 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 15:34:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46.2 | 42.49 | +3.7% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 20_Zone_차압 [㎜H2O] (D2676) | 17 | 28.99 | -12.0 | 하강(▼) | [122:158]
정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14U_전류 [A] (D22781) | 54.6 | 57.82 | -3.2A | 하강(▼) | [132:72]
정상 | 14.09.2025 15:35:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_출력 [%] (D22816) | 13.4 | 12.44 | +1.0% | 상승(▲) | [132:77]
정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 45.9 | 42.49 | +3.4% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 62.5 | 60.22 | +2.3A | 하강(▼) | [132:45]
정상 | 14.09.2025 15:36:15.030000 | RHK#B 9D 전압(V) (D22510) | 251.6 | 240.36 | +11.2V | 하강(▼) | [132:267]
정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_전류 [A] (D23141) | 45.9 | 48.78 | -2.9A | 하강(▼) | [132:108]
정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.2 | 12.43 | -1.2% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | RHK#B 20U 전압(V) (D23140) | 126.2 | 134.39 | -8.2V | 하강(▼) | [132:309]
정상 | 14.09.2025 15:38:15.030000 | RHK#B 20U 전력(kW) (D23143) | 5.7 | 6.51 | -0.8kW | 하강(▼) | [132:310]
정상 | 14.09.2025 15:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46 | 42.49 | +3.5% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:39:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.2 | 12.43 | -1.2% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:41:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46 | 42.49 | +3.5% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46.3 | 42.49 | +3.8% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:43:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.1 | 12.43 | -1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:44:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.2 | 12.43 | -1.2% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:46:15.030000 | RHK#A 20U 전압(V) (D23140) | 112.6 | 121.34 | -8.7V | 상승(▲) | [122:309]
정상 | 14.09.2025 15:47:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H3D_온도 [℃] (W051) | 592 | 590.03 | +2.0℃ | 상승(▲) | [122:187]
정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 78.2 | 81.73 | -3.5A | 하강(▼) | [122:51]
정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46 | 42.49 | +3.5% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:49:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.1 | 12.43 | -1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 77.8 | 81.73 | -3.9A | 하강(▼) | [122:51]
정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 174.2 | 183.59 | -9.4V | 하강(▼) | [122:271]
정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 13.5 | 14.96 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:272]
정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 46.1 | 42.49 | +3.6% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:50:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H20U_출력 [%] (D23146) | 11.1 | 12.43 | -1.3% | 하강(▼) | [132:110]
정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 21.2 | 22.99 | -1.8% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H6D_출력 [%] (D22336) | 45.9 | 42.49 | +3.4% | 상승(▲) | [132:29]
정상 | 14.09.2025 15:52:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H1D_온도 [℃] (W011) | 347 | 349.97 | -3.0℃ | 하강(▼) | [132:183]
정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H9D_전류 [A] (D22511) | 63.3 | 66.08 | -2.8A | 하강(▼) | [122:45]
정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H13U_전류 [A] (D22721) | 55.4 | 58.51 | -3.1A | 상승(▲) | [122:66]
정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 9D 전압(V) (D22510) | 182.1 | 190.64 | -8.5V | 하강(▼) | [122:267]
정상 | 14.09.2025 15:54:15.030000 | RHK#A 9D 전력(kW) (D22513) | 11.5 | 12.55 | -1.0kW | 하강(▼) | [122:268]
정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 77.8 | 81.73 | -3.9A | 하강(▼) | [122:51]
정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 21 | 22.99 | -2.0% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 174.2 | 183.59 | -9.4V | 하강(▼) | [122:271]
정상 | 14.09.2025 16:00:15.030000 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 13.5 | 14.96 | -1.5kW | 하강(▼) | [122:272]
정상 | 14.09.2025 16:02:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H15D_출력 [%] (D22876) | 11.4 | 10.63 | +0.8% | 하강(▼) | [132:83]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 77.6 | 81.73 | -4.1A | 하강(▼) | [122:51]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 21 | 22.99 | -2.0% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 585 | 594.02 | -9.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 10D 전압(V) (D22570) | 173.8 | 183.59 | -9.8V | 하강(▼) | [122:271]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | RHK#A 10D 전력(kW) (D22573) | 13.4 | 14.96 | -1.6kW | 하강(▼) | [122:272]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_전류 [A] (D23471) | 121.7 | 113.93 | +7.8A | 하강(▼) | [132:141]
정상 | 14.09.2025 16:03:15.030000 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H1D_출력 [%] (D23476) | 20.1 | 17.49 | +2.6% | 하강(▼) | [132:143]
정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_전류 [A] (D22571) | 78 | 81.73 | -3.7A | 하강(▼) | [122:51]
정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H10D_출력 [%] (D22576) | 20.9 | 22.99 | -2.1% | 하강(▼) | [122:53]
정상 | 14.09.2025 16:04:15.030000 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H23U_온도 [℃] (W591) | 585 | 594.02 | -9.0℃ | 하강(▼) | [122:228]
※ 전체 5,540건 중 상위 5,000건만 표시됩니다.

## 이동평균 분석(차트)
이동평균(MA30) 분석 ─ 위험도 상위 5개 센서 시계열 차트
[1위] [122:332] ¦ PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 00:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 01:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 02:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 03:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 04:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 05:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 06:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 07:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 08:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 09:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 10:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 11:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 12:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 13:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:38:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:39:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:40:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:41:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:42:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:43:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:44:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:45:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:46:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:47:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:48:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:49:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:50:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:51:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:52:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:53:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:54:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:55:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:56:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:57:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:58:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 14:59:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:00:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:01:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:02:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:03:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:04:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:05:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:06:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:07:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:08:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:09:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:10:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:11:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:12:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:13:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:14:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:15:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:16:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:17:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:18:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:19:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:20:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:21:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:22:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:23:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:24:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:25:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:26:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:27:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:28:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:29:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:30:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:31:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:32:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:33:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:34:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:35:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:36:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:37:15.030000 | 97 | 97
14.09.2025 15:38:15.030000 | 96.9 | 97
14.09.2025 15:39:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:40:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:41:15.030000 | 96.9 | 96.99
14.09.2025 15:42:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:43:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:44:15.030000 | 96.9 | 96.98
14.09.2025 15:45:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:46:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:47:15.030000 | 96.9 | 96.97
14.09.2025 15:48:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:49:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:50:15.030000 | 96.9 | 96.96
14.09.2025 15:51:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:52:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:53:15.030000 | 96.9 | 96.95
14.09.2025 15:54:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:55:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:56:15.030000 | 96.9 | 96.94
14.09.2025 15:57:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 15:58:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 15:59:15.030000 | 96.9 | 96.93
14.09.2025 16:00:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:01:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:02:15.030000 | 96.9 | 96.92
14.09.2025 16:03:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:04:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:05:15.030000 | 96.9 | 96.91
14.09.2025 16:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 16:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 17:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 18:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 19:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 20:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 21:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 22:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:02:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:03:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:04:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:05:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:06:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:07:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:08:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:09:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:10:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:11:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:12:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:13:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:14:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:15:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:16:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:17:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:18:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:19:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:20:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:21:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:22:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:23:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:24:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:25:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:26:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:27:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:28:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:29:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:30:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:31:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:32:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:33:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:34:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:35:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:36:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:37:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:38:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:39:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:40:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:41:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:42:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:43:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:44:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:45:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:46:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:47:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:48:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:49:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:50:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:51:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:52:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:53:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:54:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:55:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:56:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:57:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:58:15.030000 | 96.9 | 96.9
14.09.2025 23:59:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:00:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:01:15.030000 | 96.9 | 96.9
15.09.2025 00:02:15.030000 | 96.2 | 96.88
15.09.2025 00:03:15.030000 | 96.2 | 96.85
15.09.2025 00:04:15.030000 | 96.2 | 96.83
15.09.2025 00:05:15.030000 | 96.2 | 96.81
15.09.2025 00:06:15.030000 | 96.2 | 96.78
15.09.2025 00:07:15.030000 | 96.2 | 96.76
15.09.2025 00:08:15.030000 | 96.2 | 96.74
15.09.2025 00:09:15.030000 | 96.2 | 96.71
15.09.2025 00:10:15.030000 | 96.2 | 96.69
15.09.2025 00:11:15.030000 | 96.2 | 96.67
15.09.2025 00:12:15.030000 | 96.2 | 96.64
15.09.2025 00:13:15.030000 | 96.2 | 96.62
15.09.2025 00:14:15.030000 | 96.2 | 96.6
15.09.2025 00:15:15.030000 | 96.2 | 96.57
[2위] [132:115] ¦ #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 00:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 01:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 02:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 03:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 04:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 05:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 06:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:15:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 07:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 07:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:02:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 08:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:07:15.030000 | 2.6 | 2.51
14.09.2025 08:08:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:09:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:10:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:11:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:12:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:13:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:14:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:15:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:16:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:17:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:18:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:19:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:20:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:21:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:22:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:23:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:24:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:25:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:26:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:27:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:28:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:29:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:30:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:31:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 08:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 08:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:52:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 09:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 09:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 10:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 11:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 12:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:44:15.030000 | 2.6 | 2.5
14.09.2025 13:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 13:55:15.030000 | 2.6 | 2.51
14.09.2025 13:56:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:57:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:58:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 13:59:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:00:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:01:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:02:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:03:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:04:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:05:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:06:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:07:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:08:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:09:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:10:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:11:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:12:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:13:15.030000 | 2.5 | 2.51
14.09.2025 14:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 14:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 15:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 16:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 17:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 18:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 19:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 20:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 21:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 22:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:16:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:17:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:18:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:19:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:20:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:21:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:22:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:23:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:24:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:25:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:26:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:27:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:28:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:29:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:30:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:31:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:32:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:33:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:34:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:35:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:36:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:37:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:38:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:39:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:40:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:41:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:42:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:43:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:44:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:45:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:46:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:47:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:48:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:49:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:50:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:51:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:52:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:53:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:54:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:55:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:56:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:57:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:58:15.030000 | 2.5 | 2.5
14.09.2025 23:59:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:00:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:01:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:02:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:03:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:04:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:05:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:06:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:07:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:08:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:09:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:10:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:11:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:12:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:13:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:14:15.030000 | 2.5 | 2.5
15.09.2025 00:15:15.030000 | 2.5 | 2.5
[3위] [122:331] ¦ PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 00:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 01:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 02:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 03:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 04:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 05:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 06:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 07:14:15.030000 | 97.3 | 97.11
14.09.2025 07:15:15.030000 | 97.3 | 97.11
14.09.2025 07:16:15.030000 | 97.3 | 97.12
14.09.2025 07:17:15.030000 | 97.3 | 97.13
14.09.2025 07:18:15.030000 | 97.3 | 97.13
14.09.2025 07:19:15.030000 | 97.3 | 97.14
14.09.2025 07:20:15.030000 | 97.3 | 97.15
14.09.2025 07:21:15.030000 | 97.3 | 97.15
14.09.2025 07:22:15.030000 | 97.3 | 97.16
14.09.2025 07:23:15.030000 | 97.3 | 97.17
14.09.2025 07:24:15.030000 | 97.3 | 97.17
14.09.2025 07:25:15.030000 | 97.3 | 97.18
14.09.2025 07:26:15.030000 | 97.3 | 97.19
14.09.2025 07:27:15.030000 | 97.3 | 97.19
14.09.2025 07:28:15.030000 | 97.3 | 97.2
14.09.2025 07:29:15.030000 | 97.3 | 97.21
14.09.2025 07:30:15.030000 | 97.3 | 97.21
14.09.2025 07:31:15.030000 | 97.3 | 97.22
14.09.2025 07:32:15.030000 | 97.3 | 97.23
14.09.2025 07:33:15.030000 | 97.3 | 97.23
14.09.2025 07:34:15.030000 | 97.3 | 97.24
14.09.2025 07:35:15.030000 | 97.3 | 97.25
14.09.2025 07:36:15.030000 | 97.3 | 97.25
14.09.2025 07:37:15.030000 | 97.3 | 97.26
14.09.2025 07:38:15.030000 | 97.3 | 97.27
14.09.2025 07:39:15.030000 | 97.3 | 97.27
14.09.2025 07:40:15.030000 | 97.3 | 97.28
14.09.2025 07:41:15.030000 | 97.3 | 97.29
14.09.2025 07:42:15.030000 | 97.3 | 97.29
14.09.2025 07:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 07:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 08:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 09:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 10:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 11:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 12:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 13:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:38:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:39:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:40:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:41:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:42:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:43:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:44:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:45:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:46:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:47:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:48:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:49:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:50:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:51:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:52:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:53:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:54:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:55:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:56:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:57:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:58:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 14:59:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:00:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:01:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:02:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:03:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:04:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:05:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:06:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:07:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:08:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:09:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:10:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:11:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:12:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:13:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:14:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:15:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:16:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:17:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:18:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:19:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:20:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:21:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:22:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:23:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:24:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:25:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:26:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:27:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:28:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:29:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:30:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:31:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:32:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:33:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:34:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:35:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:36:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:37:15.030000 | 97.3 | 97.3
14.09.2025 15:38:15.030000 | 97.1 | 97.29
14.09.2025 15:39:15.030000 | 97.1 | 97.29
14.09.2025 15:40:15.030000 | 97.1 | 97.28
14.09.2025 15:41:15.030000 | 97.1 | 97.27
14.09.2025 15:42:15.030000 | 97.1 | 97.27
14.09.2025 15:43:15.030000 | 97.1 | 97.26
14.09.2025 15:44:15.030000 | 97.1 | 97.25
14.09.2025 15:45:15.030000 | 97.1 | 97.25
14.09.2025 15:46:15.030000 | 97.1 | 97.24
14.09.2025 15:47:15.030000 | 97.1 | 97.23
14.09.2025 15:48:15.030000 | 97.1 | 97.23
14.09.2025 15:49:15.030000 | 97.1 | 97.22
14.09.2025 15:50:15.030000 | 97.1 | 97.21
14.09.2025 15:51:15.030000 | 97.1 | 97.21
14.09.2025 15:52:15.030000 | 97.1 | 97.2
14.09.2025 15:53:15.030000 | 97.1 | 97.19
14.09.2025 15:54:15.030000 | 97.1 | 97.19
14.09.2025 15:55:15.030000 | 97.1 | 97.18
14.09.2025 15:56:15.030000 | 97.1 | 97.17
14.09.2025 15:57:15.030000 | 97.1 | 97.17
14.09.2025 15:58:15.030000 | 97.1 | 97.16
14.09.2025 15:59:15.030000 | 97.1 | 97.15
14.09.2025 16:00:15.030000 | 97.1 | 97.15
14.09.2025 16:01:15.030000 | 97.1 | 97.14
14.09.2025 16:02:15.030000 | 97.1 | 97.13
14.09.2025 16:03:15.030000 | 97.1 | 97.13
14.09.2025 16:04:15.030000 | 97.1 | 97.12
14.09.2025 16:05:15.030000 | 97.1 | 97.11
14.09.2025 16:06:15.030000 | 97.1 | 97.11
14.09.2025 16:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 16:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 17:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 18:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 19:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 20:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 21:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 22:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:02:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:03:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:04:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:05:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:06:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:07:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:08:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:09:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:10:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:11:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:12:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:13:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:14:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:15:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:16:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:17:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:18:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:19:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:20:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:21:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:22:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:23:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:24:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:25:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:26:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:27:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:28:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:29:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:30:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:31:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:32:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:33:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:34:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:35:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:36:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:37:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:38:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:39:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:40:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:41:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:42:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:43:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:44:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:45:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:46:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:47:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:48:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:49:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:50:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:51:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:52:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:53:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:54:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:55:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:56:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:57:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:58:15.030000 | 97.1 | 97.1
14.09.2025 23:59:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:00:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:01:15.030000 | 97.1 | 97.1
15.09.2025 00:02:15.030000 | 97.4 | 97.11
15.09.2025 00:03:15.030000 | 97.4 | 97.12
15.09.2025 00:04:15.030000 | 97.4 | 97.13
15.09.2025 00:05:15.030000 | 97.4 | 97.14
15.09.2025 00:06:15.030000 | 97.4 | 97.15
15.09.2025 00:07:15.030000 | 97.4 | 97.16
15.09.2025 00:08:15.030000 | 97.4 | 97.17
15.09.2025 00:09:15.030000 | 97.4 | 97.18
15.09.2025 00:10:15.030000 | 97.4 | 97.19
15.09.2025 00:11:15.030000 | 97.4 | 97.2
15.09.2025 00:12:15.030000 | 97.4 | 97.21
15.09.2025 00:13:15.030000 | 97.4 | 97.22
15.09.2025 00:14:15.030000 | 97.4 | 97.23
15.09.2025 00:15:15.030000 | 97.4 | 97.24
[4위] [122:203] ¦ #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 00:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 01:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:23:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 02:24:15.030000 | 798 | 797.07
14.09.2025 02:25:15.030000 | 798 | 797.1
14.09.2025 02:26:15.030000 | 798 | 797.13
14.09.2025 02:27:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:28:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:29:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:30:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:31:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:32:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:33:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:34:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:35:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:36:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:37:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:38:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:39:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:40:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:41:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:42:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:43:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:44:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:45:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:46:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:47:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:48:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:49:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:50:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:51:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:52:15.030000 | 797 | 797.13
14.09.2025 02:53:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 02:54:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 02:55:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 02:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 02:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 03:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 04:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 05:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 06:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 07:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 08:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 09:35:15.030000 | 796 | 796.97
14.09.2025 09:36:15.030000 | 796 | 796.93
14.09.2025 09:37:15.030000 | 796 | 796.9
14.09.2025 09:38:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:39:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:40:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:41:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:42:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:43:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:44:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:45:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:46:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:47:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:48:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:49:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:50:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:51:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:52:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:53:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:54:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:55:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:56:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:57:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:58:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 09:59:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:00:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:01:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:02:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:03:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:04:15.030000 | 797 | 796.9
14.09.2025 10:05:15.030000 | 797 | 796.93
14.09.2025 10:06:15.030000 | 797 | 796.97
14.09.2025 10:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 10:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 11:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 12:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 13:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:05:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 14:06:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:07:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:08:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:09:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:10:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:11:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:12:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:13:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:14:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:15:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:16:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:17:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:18:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:19:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:20:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:21:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:22:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:23:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:24:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:25:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:26:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:27:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:28:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:29:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:30:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:31:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:32:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:33:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:34:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 14:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 14:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 15:48:15.030000 | 798 | 797.03
14.09.2025 15:49:15.030000 | 798 | 797.07
14.09.2025 15:50:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:51:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:52:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:53:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:54:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:55:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:56:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:57:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:58:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 15:59:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:00:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:01:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:02:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:03:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:04:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:05:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:06:15.030000 | 798 | 797.1
14.09.2025 16:07:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:08:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:09:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:10:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:11:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:12:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:13:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:14:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:15:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:16:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:17:15.030000 | 797 | 797.1
14.09.2025 16:18:15.030000 | 797 | 797.07
14.09.2025 16:19:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:20:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:21:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:22:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:23:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:24:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:25:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:26:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:27:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:28:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:29:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:30:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:31:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:32:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:33:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:34:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:35:15.030000 | 797 | 797.03
14.09.2025 16:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 16:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 17:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 18:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 19:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 20:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 21:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 22:59:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:00:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:01:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:02:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:03:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:04:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:05:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:06:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:07:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:08:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:09:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:10:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:11:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:12:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:13:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:14:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:15:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:16:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:17:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:18:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:19:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:20:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:21:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:22:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:23:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:24:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:25:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:26:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:27:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:28:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:29:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:30:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:31:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:32:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:33:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:34:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:35:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:36:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:37:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:38:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:39:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:40:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:41:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:42:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:43:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:44:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:45:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:46:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:47:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:48:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:49:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:50:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:51:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:52:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:53:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:54:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:55:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:56:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:57:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:58:15.030000 | 797 | 797
14.09.2025 23:59:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:00:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:01:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:02:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:03:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:04:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:05:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:06:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:07:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:08:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:09:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:10:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:11:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:12:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:13:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:14:15.030000 | 797 | 797
15.09.2025 00:15:15.030000 | 797 | 797
[5위] [132:67] ¦ #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) ¦ 위험등급: 위험
발생 시각 | 원본값 | 이동평균(MA30)
14.09.2025 00:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:28:15.030000 | 1.9 | 1.99
14.09.2025 00:29:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:30:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:31:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:32:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:33:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:34:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:35:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 00:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 00:59:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 01:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:03:15.030000 | 1.9 | 1.99
14.09.2025 01:04:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:05:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:06:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:07:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:08:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:09:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:10:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:11:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:12:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:13:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:14:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:15:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:16:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:17:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:18:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:19:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:20:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:21:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:22:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:23:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:24:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:25:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:26:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:27:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:28:15.030000 | 2 | 1.99
14.09.2025 01:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 01:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:11:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 02:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 02:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:41:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 03:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 03:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 04:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 05:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 06:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 07:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 08:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 09:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 10:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 11:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 12:58:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 12:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 13:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 14:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 15:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 16:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 17:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 18:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 19:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 20:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 21:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:20:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 22:59:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:00:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:01:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:02:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:03:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:04:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:05:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:06:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:07:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:08:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:09:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:10:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:11:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:12:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:13:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:14:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:15:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:16:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:17:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:18:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:19:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:20:15.030000 | 1.9 | 2
14.09.2025 23:21:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:22:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:23:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:24:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:25:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:26:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:27:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:28:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:29:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:30:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:31:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:32:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:33:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:34:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:35:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:36:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:37:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:38:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:39:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:40:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:41:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:42:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:43:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:44:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:45:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:46:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:47:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:48:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:49:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:50:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:51:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:52:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:53:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:54:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:55:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:56:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:57:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:58:15.030000 | 2 | 2
14.09.2025 23:59:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:00:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:01:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:02:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:03:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:04:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:05:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:06:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:07:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:08:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:09:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:10:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:11:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:12:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:13:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:14:15.030000 | 2 | 2
15.09.2025 00:15:15.030000 | 2 | 2

## 구역별 현황
구역별 현황 요약 ─ 설비 구역별 이상 센서 현황 및 대표 위험 센서
구역명 | 전체 센서 | 위험 | 주의 | 정상 | 대표 위험 센서명 | 주요 문제 요약
예비소성 구역 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
본소성 A 구역 | 159 | 44 | 86 | 29 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 정상(약 797.0℃)보다 0.5℃ 높은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속
본소성 B 구역 | 146 | 26 | 76 | 44 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 정상(약 2.50)보다 0.10 높은 값이 6회 발생
기타 | 185 | 32 | 112 | 41 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 정상(약 96.96)보다 0.8 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속
[ 본소성 A 구역 ] — 위험·주의 센서 상세 (최대 10개)
위험도 | 센서 명칭 | 무슨 문제? | 지금 해야 할 일 | 이상 횟수 | 처음 발생 | 최근 발생
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11U_온도 [℃] (W401) | 정상(약 797.0℃)보다 0.5℃ 높은 값이 11회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 11 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 16:06:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 정상(약 797.0℃)보다 0.4℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 14.09.2025 22:33:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_SCR_H20U_저항 [Ω] (D23144) | 정상(약 2.60)보다 0.10 낮은 값이 4회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 4 | 14.09.2025 03:56:15.030000 | 14.09.2025 08:18:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 7_Zone_차압 [㎜H2O] (D2671) | 정상(약 65421.69)보다 1.3 높은 값이 10회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 14.09.2025 03:04:15.030000 | 14.09.2025 20:52:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H10D_온도 [℃] (W131) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 10 | 14.09.2025 02:22:15.030000 | 14.09.2025 19:18:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H11D_온도 [℃] (W411) | 정상(약 797.0℃)보다 0.6℃ 높은 값이 15회 발생, 최대 8분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 15 | 14.09.2025 02:24:15.030000 | 14.09.2025 14:05:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H2D_온도 [℃] (W031) | 정상(약 470.0℃)보다 0.7℃ 높은 값이 12회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 12 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 14.09.2025 23:44:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_DPT_로내 차압 5-2_Zone_차압 [㎜H2O] (D2669) | 정상(약 21936.03)보다 21935.0 낮은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 6 | 14.09.2025 04:11:15.030000 | 14.09.2025 14:22:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H19D_온도 [℃] (W511) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:37:15.030000
위험 | #01_A_본소성 RHK_Heater_H18D_온도 [℃] (W4F1) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 낮은 값이 3회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 3 | 14.09.2025 09:35:15.030000 | 14.09.2025 09:37:15.030000
[ 본소성 B 구역 ] — 위험·주의 센서 상세 (최대 10개)
위험도 | 센서 명칭 | 무슨 문제? | 지금 해야 할 일 | 이상 횟수 | 처음 발생 | 최근 발생
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H21U_저항 [Ω] (D23204) | 정상(약 2.50)보다 0.10 높은 값이 6회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 6 | 14.09.2025 07:15:15.030000 | 14.09.2025 13:55:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H13U_저항 [Ω] (D22724) | 정상(약 2.00)보다 0.10 낮은 값이 7회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 7 | 14.09.2025 00:28:15.030000 | 14.09.2025 23:20:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_DPT_로내 차압 6_Zone_차압 [㎜H2O] (D2670) | 정상(약 33404.65)보다 637.1 낮은 값이 14회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 14.09.2025 01:53:15.030000 | 14.09.2025 23:17:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H10U_온도 [℃] (W121) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 높은 값이 13회 발생, 최대 5분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 13 | 14.09.2025 06:42:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H20D_온도 [℃] (W531) | 정상(약 797.0℃)보다 1.0℃ 높은 값이 2회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 과부하·냉각 불량·단열재 손상 여부 점검 | 2 | 14.09.2025 10:39:15.030000 | 14.09.2025 16:16:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H16D_저항 [Ω] (D22934) | 정상(약 1.80)보다 0.10 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 1 | 14.09.2025 09:39:15.030000 | 14.09.2025 09:39:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H18U_전류 [A] (D23021) | 정상(약 53.5A)보다 4.8A 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 14 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H14D_저항 [Ω] (D22814) | 정상(약 1.90)보다 0.10 높은 값이 1회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 과부하·접촉 불량 및 배선 상태 점검 | 1 | 14.09.2025 22:22:15.030000 | 14.09.2025 22:22:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_Heater_H5U_온도 [℃] (W081) | 정상(약 797.0℃)보다 2.0℃ 낮은 값이 2회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 히터 단선·전원 공급 상태 및 열전대(TC) 동작 여부 점검 | 2 | 14.09.2025 16:12:15.030000 | 14.09.2025 16:13:15.030000
위험 | #01_B_본소성 RHK_SCR_H17U_전류 [A] (D22961) | 정상(약 52.4A)보다 3.2A 낮은 값이 15회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② SCR 소자 불량·단선 및 전원 공급 상태 점검 | 15 | 14.09.2025 01:12:15.030000 | 14.09.2025 20:04:15.030000
[ 기타 ] — 위험·주의 센서 상세 (최대 10개)
위험도 | 센서 명칭 | 무슨 문제? | 지금 해야 할 일 | 이상 횟수 | 처음 발생 | 최근 발생
위험 | PNCF01 #A RHK 13 Zone O2 분석계 | 정상(약 96.96)보다 0.8 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000
위험 | PNCF01 #A RHK 12 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.17)보다 0.2 높은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000
위험 | PNCF01 #A RHK 11 Zone O2 분석계 | 정상(약 97.46)보다 0.3 낮은 값이 14회 발생, 최대 14분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 14분 연속 이상 → 긴급 점검 권고 | 14 | 15.09.2025 00:02:15.030000 | 15.09.2025 00:15:15.030000
위험 | RHK#B 22U 전압(V) (D23260) | 정상(약 0.8V)보다 4.4V 높은 값이 11회 발생, 최대 3분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 ② 시간 경과에 따른 상승 추세 → 마모·열화 진행 중, 수명 주기 점검 | 11 | 14.09.2025 10:37:15.030000 | 15.09.2025 00:13:15.030000
위험 | RHK#B 18U 전력(kW) (D23023) | 정상(약 5.3kW)보다 1.1kW 낮은 값이 11회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 11 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 20:36:15.030000
위험 | RHK#B 18U 전압(V) (D23020) | 정상(약 99.8V)보다 8.7V 낮은 값이 14회 발생, 최대 2분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 14.09.2025 03:01:15.030000 | 14.09.2025 21:30:15.030000
위험 | RHK#B 18D 전력(kW) (D23053) | 정상(약 7.6kW)보다 0.8kW 낮은 값이 11회 발생 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 11 | 14.09.2025 01:06:15.030000 | 14.09.2025 21:24:15.030000
위험 | RHK#B 5U 전력(kW) (D22243) | 정상(약 20.4kW)보다 0.2kW 높은 값이 14회 발생, 최대 6분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 14.09.2025 01:30:15.030000 | 14.09.2025 21:41:15.030000
위험 | RHK#A 1U 전압(V) (D23440) | 정상(약 107.7V)보다 16.3V 낮은 값이 10회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 10 | 14.09.2025 13:01:15.030000 | 14.09.2025 19:17:15.030000
위험 | RHK#A 3U 전압(V) (D22120) | 정상(약 103.6V)보다 30.1V 낮은 값이 14회 발생, 최대 4분 연속 | ① 즉시 현장 확인 및 팀장 보고 | 14 | 14.09.2025 02:23:15.030000 | 14.09.2025 19:20:15.030000

## 판정 기준 안내
판정 기준 안내 ─ 이 리포트의 지표를 쉽게 이해하기 위한 참조표
항목 | 무슨 뜻인가? | 위험 기준 | 주의 기준 | 현장 조치
이상 횟수 | 측정 기간(약 24시간) 동안 정상 범위를 벗어난 측정값의 횟수. 많을수록 설비 상태가 불안정한 것. | 전체의 5% 초과 (1,440분 기준 약 72분 이상) | 전체의 2% 초과 (약 29분 이상) | 이상 횟수 상위 센서부터 현장 확인 우선 실시.
이상 지속 (최대분) | 이상 상태가 끊김 없이 연속으로 이어진 가장 긴 시간(분). 길수록 일시적인 전기 노이즈가 아닌 실제 설비 결함 가능성이 높음. | 20분 초과 연속 → 설비 정지 후 점검 검토 | 10분 초과 연속 → 추이 집중 관찰 | 연속 20분 초과: 운전 정지 후 정밀 점검. 연속 10~20분: 점검 주기 단축.
위험 / 주의 / 정상 | 이상 횟수·연속 시간 등을 종합하여 자동 판정한 경보 등급. 설비 담당자가 가장 먼저 확인해야 할 핵심 지표. | '위험' = 즉시 현장 확인 필요 | '주의' = 점검 주기 단축 권고 | 시트 1(대시보드) 빨간 카드에 표시된 위험 센서부터 처리.
정상 기준값 | 해당 센서의 24시간 전체 측정 평균값. 정상 운전 상태의 대표 기준으로 사용. | — | — | 측정값이 이 기준과 크게 다를수록 이상 가능성 높음. '무슨 문제?' 컬럼에 자동 계산된 차이가 표시됨.
정상 대비 차이 | 각 이상 발생 시점의 실제 측정값이 정상 기준값보다 얼마나 높거나(+) 낮은지(-) 보여주는 값. 예: +2.3℃ → 정상보다 2.3℃ 높음 | 차이가 클수록 심각 | — | '이상 발생 기록' 시트에서 각 건별로 확인 가능. 차이가 반복적으로 일정 방향이면 설비 점검 필요.